## Case 600 検証
Case 600
[15 empty] | EnergyPlus 計算時間間隔 |  |  |  | EnergyPlus Site:GroundTemperature:BuildingSurface
項目 |  | 単位 | 時刻 | ESP | BLAST | DOE2 | SRES/SUN | SERIRES | S3PAS | TRNSYS | TASE | NewHASP | BEST | OFFICE | 5分 | 15分 | 30分 | 1時間 | 境界温度 10℃ 断熱1m | 境界温度 20℃ 断熱1m | 境界温度 10℃ 断熱2.5m | 境界温度 20℃ 断熱2.5m | AS140の正解？？
ANNUAL HEATING LOADS | 年間の暖房負荷 | MWh |  | 4.296 | 4.773 | 5.709 | 5.226 | 5.596 | 4.882 | 4.872 | 5.362 | 5.4524 | 5.6857 | 4.994 | 4.4388 | 4.3871 | 4.2883 | 4.0892 | 4.3871 | 4.3225 | 4.343 | 4.3171 | 4.3885
ANNUAL COOLING | 年間の冷房負荷 | MWh |  | 6.137 | 6.433 | 7.079 | 7.278 | 7.964 | 6.492 | 6.492 | 6.778 | 7.2655 | 7.4541 | 7.9057 | 6.8097 | 6.7453 | 6.6191 | 6.4293 | 6.7453 | 6.8045 | 6.8134 | 6.8374 | 6.747
ANNUAL HOURLY INTEGRATED PEAK HEATING LOADS | 最大暖房負荷 | kW |  | 3.437 | 3.94 | 4.045 | 4.258 |  | 4.037 | 3.9306 | 4.354 | 4.0512 | 4.3411 | 4.072 | 3.7517 | 3.7518 | 3.7522 | 3.7519 | 3.7518 | 3.7349 | 3.7473 | 3.7405 | 3.7518
ANNUAL HOURLY INTEGRATED PEAK COOLING LOADS | 最大冷房負荷 | kW |  | 6.194 | 5.965 | 6.656 | 6.827 |  | 6.286 | 6.4861 | 6.812 | 6.4608 | 7.0992 | 7.0895 | 6.5581 | 6.5686 | 6.569 | 6.5653 | 6.5686 | 6.5877 | 6.5973 | 6.605 | 6.5701
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (NORTH) | 年間積算日射量（全天）北 | kWh/m2 |  | 427 |  | 434 | 456 | 407.3 | 457 | 367.4 | 453 |  | 430.235 | 432.1452 | 432.1084 | 432.1342 | 431.9778 | 430.5863 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (EAST) | 年間積算日射量（全天）東 | kWh/m2 |  | 959 |  | 1155 | 1083 | 1217.3 | 1082 | 1101 | 962 |  | 1173.544 | 1007.7402 | 1179.5246 | 1179.2605 | 1178.9862 | 1179.1783 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (WEST) | 年間積算日射量（全天）西 | kWh/m2 |  | 1086 |  | 1079 | 1003 | 856.5 | 1002 | 1012 | 1090 |  | 1042.939 | 1200.5253 | 1040.3969 | 1040.5181 | 1040.7622 | 1043.2999 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (SOUTH) | 年間積算日射量（全天）南 | kWh/m2 |  | 1456 |  | 1566 | 1476 | 1467.7 | 1474 | 1522 | 1468 |  | 1546.351 | 1537.6279 | 1544.7294 | 1544.9789 | 1545.9204 | 1550.6282 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (HORZ.) | 年間積算日射量（全天）水平 | kWh/m2 |  | 1797 |  | 1831 | 1832 | 1831.8 | 1832 | 1832 | 1832 |  | 1849.656 | 1831.8356 | 1839.5145 | 1840.0607 | 1841.9455 | 1849.1627 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607
SOLAR RADIATION UNSHADED ANNUAL TRANSMITTED (SOUTH) | 年間積算透過日射量（全天、庇なし） | kWh/m2 |  | 946 |  | 1051 | 962 | 954.3 | 926 | 984.17 | 914 |  |  | 999.4199 | 980.1977 | 980.3665 | 981.0155 | 984.0363 | 980.3665 | 980.3665 | 980.3665 | 980.3665 | 980.3665
ANNUAL TRANSMISSIVITY COEFFICIENT OF WINDOWS (SOUTH) | 窓の日射透過係数 | - |  | 0.64973 |  | 0.67114 | 0.65176 | 0.6502 | 0.62822 | 0.64663 | 0.62262 |  |  | 0.64998 | 0.63454 | 0.63455 | 0.63458 | 0.6346 | 0.63455 | 0.63455 | 0.63455 | 0.63455 | 0.63455
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION CLOUDY DAY, MARCH 5 (SOUTH) | 曇天日3/5の南面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 1.6 |  | 1.5 | 3.0447 | 3.02 | 3 | 3.05 | 3 |  | 3 | 2.0814 | 3.5045 | 4.1392 | 5.0929 | 0 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392
|  |  | 8 | 13.8 |  | 12.59 | 20.6464 | 20.59 | 21 | 20.69 | 20.68 |  | 21 | 19.6626 | 18.6015 | 19.9066 | 21.87 | 17.9248 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066
|  |  | 9 | 31.6 |  | 30.01 | 38.8836 | 38.83 | 39 | 38.94 | 38.94 |  | 39 | 38.3019 | 34.22 | 35.4789 | 37.3702 | 33.8363 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789
|  |  | 10 | 48.3 |  | 46.23 | 54.5664 | 54.53 | 55 | 54.67 | 54.56 |  | 55 | 54.5226 | 47.9766 | 48.9837 | 50.495 | 48.0038 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837
|  |  | 11 | 61.6 |  | 59.31 | 65.9733 | 54.77 | 66 | 66.08 | 65.99 |  | 66 | 66.476 | 57.7863 | 58.4496 | 59.4459 | 57.9663 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496
|  |  | 12 | 69.3 |  | 65.05 | 71.7839 | 59.65 | 72 | 71.92 | 71.74 |  | 73 | 72.4876 | 63.4454 | 63.7276 | 64.1497 | 63.98 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276
|  |  | 13 | 71.7 |  | 66.98 | 72.2839 | 60.1 | 72 | 72.42 | 72.3 |  | 73 | 73.2434 | 63.6908 | 63.4692 | 63.1349 | 64.5978 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692
|  |  | 14 | 68.1 |  | 63.11 | 66.4075 | 55.24 | 66 | 66.53 | 66.38 |  | 67 | 67.2434 | 57.846 | 57.1639 | 56.1417 | 58.8184 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639
|  |  | 15 | 58.9 |  | 51.79 | 54.8997 | 45.68 | 55 | 55 | 54.8 |  | 55 | 55.3599 | 47.1752 | 46.1404 | 44.5892 | 48.1377 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404
|  |  | 16 | 44.4 |  | 37.13 | 38.8836 | 32.37 | 39 | 38.94 | 38.84 |  | 39 | 38.4879 | 33.0077 | 31.7261 | 29.8063 | 33.9682 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261
|  |  | 17 | 26.9 |  | 19.14 | 20.4797 | 17.06 | 20 | 20.52 | 20.46 |  | 20 | 20.1858 | 16.9501 | 15.6423 | 13.6856 | 17.4491 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423
|  |  | 18 | 8.7 |  | 4.62 | 3.0447 | 2.54 | 3 | 3.05 | 0 |  | 3 | 0 | 3.4778 | 2.6702 | 1.2753 | 2.5507 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702
|  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION CLOUDY DAY, MARCH 5 (WEST) | 曇天日3/5の西面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 1.6 |  | 1.8 | 2.9967 | 3 | 3 | 2.99 | 3 |  | 3 | 2.9767 | 3.4759 | 4.1007 | 5.0381 | 0 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007
|  |  | 8 | 13.5 |  | 13.92 | 20.1831 | 20.24 | 20 | 20.17 | 20.15 |  | 20 | 20.8835 | 18.2711 | 19.5371 | 21.4392 | 17.6259 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371
|  |  | 9 | 31 |  | 31.75 | 37.955 | 38.01 | 38 | 37.92 | 37.9 |  | 38 | 38.2903 | 33.3598 | 34.5799 | 36.4122 | 32.9433 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799
|  |  | 10 | 47.1 |  | 45.24 | 53.2444 | 53.27 | 53 | 53.17 | 53.15 |  | 53 | 53.2087 | 46.8317 | 47.8212 | 49.3066 | 46.8649 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212
|  |  | 11 | 59.7 |  | 56.63 | 64.4672 | 53.37 | 64 | 64.39 | 64.4 |  | 64 | 63.8598 | 56.3587 | 56.9729 | 57.8932 | 56.6476 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729
|  |  | 12 | 67.4 |  | 61.58 | 69.9819 | 57.91 | 70 | 69.89 | 69.95 |  | 69 | 69.1039 | 61.1066 | 61.3277 | 61.6581 | 61.5158 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277
|  |  | 13 | 70.1 |  | 63.7 | 70.8061 | 58.3 | 71 | 70.75 | 71.16 |  | 70 | 70.7667 | 61.5635 | 61.4275 | 61.2344 | 62.3375 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275
|  |  | 14 | 67.3 |  | 61.46 | 65.6633 | 54.15 | 66 | 65.69 | 66.02 |  | 65 | 66.383 | 56.8749 | 56.2762 | 55.375 | 57.7741 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762
|  |  | 15 | 58.9 |  | 51.67 | 54.9214 | 45.38 | 55 | 55.03 | 55.16 |  | 55 | 55.7087 | 47.1035 | 46.1267 | 44.6598 | 48.0548 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267
|  |  | 16 | 44.9 |  | 37.2 | 39.4869 | 32.7 | 40 | 39.61 | 39.73 |  | 39 | 39.0112 | 33.5011 | 32.2501 | 30.3733 | 34.4926 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501
|  |  | 17 | 27.6 |  | 16.72 | 21.2906 | 17.7 | 21 | 21.42 | 21.6 |  | 21 | 19.6626 | 17.457 | 16.1236 | 14.1236 | 17.9914 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236
|  |  | 18 | 9 |  | 2.52 | 3.27 | 2.73 | 3 | 3.28 | 0 |  | 3 | 0 | 3.552 | 2.7155 | 1.2753 | 2.5507 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155
|  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION, CLEAR DAY, JULY 27 (SOUTH) | 晴天日7/27の南面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0.5 |  | 0 | 0.16667 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.95457 | 2.8637 | 5.7274 | 0 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637
|  |  | 6 | 17.9 |  | 20.11 | 27.8275 | 29.94 | 28 | 27.01 | 25.7 |  | 27 | 26.0578 | 31.7656 | 35.6572 | 41.5216 | 26.1812 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572
|  |  | 7 | 58.6 |  | 70.22 | 77.3025 | 89.2 | 80 | 63 | 62.1 |  | 85 | 73.2317 | 86.2827 | 90.2926 | 97.0308 | 86.6159 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926
|  |  | 8 | 100.4 |  | 108.13 | 99.9892 | 112.85 | 104 | 71.22 | 107.47 |  | 125 | 123.7196 | 131.2361 | 136.1384 | 148.0938 | 127.0544 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384
|  |  | 9 | 205.9 |  | 219.58 | 211.0064 | 164.86 | 217 | 187.72 | 232.33 |  | 240 | 257.5669 | 244.697 | 256.058 | 273.111 | 240.8295 | 256.058 | 256.058 | 256.058 | 256.058 | 256.058
|  |  | 10 | 326 |  | 343.67 | 331.0058 | 291.84 | 336 | 314.17 | 349.16 |  | 366 | 369.9726 | 368.2787 | 377.0924 | 390.2234 | 367.7309 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924
|  |  | 11 | 415.1 |  | 435.54 | 418.1717 | 389.26 | 423 | 404.44 | 430.22 |  | 448 | 441.1463 | 446.9128 | 449.9555 | 454.1798 | 448.9011 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555
|  |  | 12 | 454.8 |  | 475.37 | 454.9942 | 437.2 | 459 | 443.61 | 459.85 |  | 467 | 461.1577 | 468.0989 | 468.97 | 469.9401 | 467.813 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | 468.97
|  |  | 13 | 455.6 |  | 488.49 | 464.5689 | 455.75 | 469 | 452.5 | 462.28 |  | 467 | 454.8438 | 461.211 | 458.4652 | 454.0006 | 466.6698 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652
|  |  | 14 | 408.6 |  | 443.66 | 413.6364 | 413.67 | 418 | 400.56 | 404.57 |  | 407 | 391.3561 | 402.2881 | 395.7752 | 385.6665 | 405.9874 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752
|  |  | 15 | 321.2 |  | 367.07 | 334.2839 | 341.53 | 340 | 316.94 | 319.26 |  | 317 | 299.1013 | 307.8404 | 298.2775 | 283.7027 | 315.34 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775
|  |  | 16 | 200.6 |  | 246.71 | 211.9439 | 223.71 | 218 | 188.89 | 193.61 |  | 187 | 165.4517 | 181.277 | 170.2592 | 153.977 | 185.4229 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592
|  |  | 17 | 102.3 |  | 119.19 | 111.7408 | 105.72 | 115 | 86.03 | 132.3 |  | 81 | 97.3129 | 83.8699 | 80.3704 | 75.9602 | 81.7265 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704
|  |  | 18 | 78.8 |  | 68.86 | 73.0792 | 68.47 | 74 | 69.78 | 76.6 |  | 62 | 61.7668 | 55.0479 | 52.387 | 48.2923 | 59.1763 | 52.387 | 52.387 | 52.387 | 52.387 | 52.387
|  |  | 19 | 37.1 |  | 19.75 | 17.7025 | 14.35 | 18 | 17.61 | 18.05 |  | 17 | 15.6742 | 17.6523 | 15.1854 | 11.3538 | 15.4434 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854
|  |  | 20 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.90772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION, CLEAR DAY, JULY 27 (WEST) | 晴天日7/27の西面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0.4 |  | 0 | 0.16667 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.95457 | 2.8637 | 5.7274 | 0 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637
|  |  | 6 | 17.9 |  | 19.96 | 27.8275 | 29.94 | 28 | 27.01 | 25.7 |  | 27 | 26.0578 | 31.7656 | 35.6572 | 41.5216 | 26.1812 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572
|  |  | 7 | 58.5 |  | 65.86 | 77.3025 | 89.2 | 80 | 63 | 62.1 |  | 85 | 73.2317 | 86.2827 | 90.2926 | 97.0308 | 86.6159 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926
|  |  | 8 | 91.8 |  | 97.11 | 99.9892 | 112.85 | 104 | 71.22 | 72 |  | 125 | 97.9408 | 126.5349 | 128.8229 | 133.4627 | 127.0544 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229
|  |  | 9 | 113.7 |  | 116.89 | 120.0506 | 121.41 | 125 | 85.58 | 92.6 |  | 145 | 116.4289 | 145.6889 | 146.3844 | 147.4281 | 146.6407 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844
|  |  | 10 | 131.2 |  | 128.97 | 134.9631 | 123.51 | 140 | 98.03 | 112.8 |  | 153 | 129.0218 | 152.3274 | 152.7179 | 153.9404 | 154.8224 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179
|  |  | 11 | 145.7 |  | 138.05 | 149.5847 | 125.06 | 154 | 109.14 | 136.75 |  | 150 | 134.4985 | 149.9847 | 149.8255 | 149.5824 | 150.9479 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255
|  |  | 12 | 153.8 |  | 141.34 | 153.1336 | 121.07 | 157 | 113.06 | 150.9 |  | 140 | 133.4404 | 143.3328 | 142.658 | 141.6548 | 143.2441 | 142.658 | 142.658 | 142.658 | 142.658 | 142.658
|  |  | 13 | 267.7 |  | 243.51 | 266.4489 | 117.94 | 270 | 235.17 | 382.5 |  | 230 | 347.1008 | 239.3852 | 257.4 | 284.7078 | 231.9333 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4
|  |  | 14 | 464.8 |  | 462.83 | 461.2772 | 333.68 | 463 | 453.89 | 576.81 |  | 433 | 554.3427 | 441.5089 | 457.0081 | 479.9138 | 434.1606 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081
|  |  | 15 | 635.1 |  | 664.62 | 635.5103 | 525.35 | 635 | 652.5 | 744.52 |  | 606 | 735.5267 | 605.6606 | 616.3625 | 631.92 | 606.5842 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625
|  |  | 16 | 738.3 |  | 786.35 | 719.3256 | 634.59 | 715 | 762.78 | 807.29 |  | 691 | 830.5954 | 669.0945 | 668.525 | 666.8685 | 690.7927 | 668.525 | 668.525 | 668.525 | 668.525 | 668.525
|  |  | 17 | 623.9 |  | 649.05 | 502.7889 | 478.44 | 497 | 568.33 | 541.68 |  | 560 | 617.7606 | 530.1167 | 511.0446 | 481.4594 | 564.7069 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446
|  |  | 18 | 296.9 |  | 243.11 | 141.2425 | 140.3 | 139 | 158 | 145.25 |  | 165 | 215.5092 | 185.9941 | 163.2193 | 122.1512 | 154.1294 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193
|  |  | 19 | 68.8 |  | 43.19 | 25.2472 | 21.96 | 24 | 26.6 | 24.9 |  | 27 | 57.6389 | 33.399 | 26.8902 | 16.9405 | 22.9483 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902
|  |  | 20 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY HEATING & COOLING LOAD DATA JAN 4 | 代表日1/4の冷暖房負荷 | kWh | 1 | 3.25 | 3.8018 | 3.926 | 4.127 |  | 3.925 | 3.7667 | 4.225 | 3.864 | 4.199 | 3.9069 | 3.5657 | 3.5735 | 3.5847 | 3.5967 | 3.5735 | 3.5565 | 3.5676 | 3.5607 | 3.5737
|  |  | 2 | 3.409 | 3.9109 | 4.035 | 4.258 |  | 4.037 | 3.8667 | 4.354 | 3.9888 | 4.3411 | 4.0186 | 3.6853 | 3.693 | 3.7031 | 3.718 | 3.693 | 3.676 | 3.6877 | 3.6808 | 3.6931
|  |  | 3 | 3.392 | 3.8658 | 4.013 | 4.229 |  | 4.003 | 3.9028 | 4.321 | 4.0512 | 4.3282 | 4.072 | 3.7344 | 3.7311 | 3.7244 | 3.7053 | 3.7311 | 3.7141 | 3.7262 | 3.7193 | 3.7312
|  |  | 4 | 3.381 | 3.9196 | 4.041 | 4.22 |  | 4.001 | 3.8944 | 4.308 | 4.0464 | 4.309 | 4.0488 | 3.7384 | 3.7401 | 3.7421 | 3.7432 | 3.7401 | 3.7232 | 3.7355 | 3.7286 | 3.7402
|  |  | 5 | 3.417 | 3.9401 | 4.045 | 4.22 |  | 4.001 | 3.9167 | 4.303 | 4.0416 | 4.2979 | 4.0441 | 3.7517 | 3.7518 | 3.7522 | 3.7519 | 3.7518 | 3.7349 | 3.7473 | 3.7405 | 3.7518
|  |  | 6 | 3.432 | 3.9258 | 4.036 | 4.221 |  | 4.001 | 3.9306 | 4.307 | 4.0368 | 4.2912 | 4.0453 | 3.7485 | 3.7479 | 3.7459 | 3.7421 | 3.7479 | 3.731 | 3.7433 | 3.7365 | 3.7479
|  |  | 7 | 3.421 | 3.937 | 4.045 | 4.222 |  | 4.001 | 3.9306 | 4.307 | 4.0368 | 4.2835 | 4.0465 | 3.7469 | 3.7478 | 3.748 | 3.7473 | 3.7478 | 3.7309 | 3.7433 | 3.7365 | 3.7478
|  |  | 8 | 3.337 | 3.7023 | 3.857 | 4.09 |  | 3.898 | 3.7528 | 4.167 | 4.0224 | 4.2418 | 3.9976 | 3.5859 | 3.5211 | 3.389 | 3.6251 | 3.5211 | 3.5045 | 3.5168 | 3.5101 | 3.5211
|  |  | 9 | 2.767 | 2.6752 | 2.559 | 2.902 |  | 2.706 | 2.4228 | 2.912 | 3.2208 | 2.6179 | 3.3383 | 2.2554 | 2.1269 | 1.9035 | 2.1992 | 2.1269 | 2.1127 | 2.1233 | 2.1175 | 2.1267
|  |  | 10 | 1.497 | 1.3833 | 0.843 | 1.275 |  | 1.151 | 0.79667 | 1.466 | 1.4448 | 0.5064 | 1.4128 | 0.69444 | 0.59941 | 0.46427 | 0.80221 | 0.59941 | 0.58953 | 0.59657 | 0.59256 | 0.59898
|  |  | 11 | 0.151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.034833 | 0 | 0.2304 | 0 | -0.046511 | -0.053942 | -0.071877 | -0.10007 | 0 | -0.071877 | -0.078109 | -0.074598 | -0.077116 | -0.072494
|  |  | 12 | -0.771 | -1.2242 | -1.552 | -1.066 |  | -1.036 | -1.435 | -0.424 | -1.1664 | -2.0942 | -0.99883 | -1.9733 | -1.9509 | -1.8719 | -1.0119 | -1.9509 | -1.9798 | -1.9674 | -1.9791 | -1.9544
|  |  | 13 | -2.66 | -2.4871 | -2.854 | -2.586 |  | -2.498 | -2.7203 | -2.364 | -2.8992 | -3.8261 | -3.1174 | -3.3577 | -3.354 | -3.3186 | -2.7952 | -3.354 | -3.3767 | -3.3753 | -3.3845 | -3.3569
|  |  | 14 | -3.575 | -2.9579 | -3.398 | -3.225 |  | -3.085 | -3.1556 | -2.759 | -3.504 | -4.1261 | -3.8918 | -3.6484 | -3.6172 | -3.5442 | -3.4737 | -3.6172 | -3.6366 | -3.6434 | -3.6513 | -3.6189
|  |  | 15 | -3.527 | -2.631 | -3.116 | -2.826 |  | -2.637 | -2.8444 | -2.431 | -3.072 | -3.3293 | -3.7709 | -3.0442 | -2.9636 | -2.8216 | -3.0747 | -2.9636 | -2.9812 | -2.9924 | -2.9995 | -2.9641
|  |  | 16 | -2.435 | -1.3491 | -1.82 | -1.552 |  | -1.345 | -1.7158 | -1.14 | -1.7856 | -1.6906 | -2.7186 | -1.6169 | -1.473 | -1.2283 | -1.6756 | -1.473 | -1.4891 | -1.5011 | -1.5076 | -1.4727
|  |  | 17 | -0.356 | 0 | 0 | -0.001 |  | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | -0.59418 | -0.065277 | -0.020536 | 0 | 0 | -0.020536 | -0.024137 | -0.026819 | -0.028276 | -0.020342
|  |  | 18 | 0.243 | 0.95017 | 0.775 | 0.8 |  | 0.88 | 0.77306 | 1.292 | 0.8112 | 0.07872 | 0.21395 | 0.43429 | 0.4236 | 0.38971 | 0 | 0.4236 | 0.41242 | 0.4348 | 0.42961 | 0.42478
|  |  | 19 | 1.53 | 2.3779 | 2.232 | 2.34 |  | 2.331 | 2.3014 | 2.445 | 2.3184 | 2.6616 | 2.0023 | 1.8386 | 1.8281 | 1.7172 | 1.0993 | 1.8281 | 1.8099 | 1.8024 | 1.7951 | 1.8299
|  |  | 20 | 2.321 | 2.8665 | 2.933 | 2.988 |  | 2.949 | 2.9667 | 2.941 | 3.2304 | 3.3298 | 2.986 | 2.5785 | 2.571 | 2.5098 | 2.012 | 2.571 | 2.554 | 2.5502 | 2.5434 | 2.5727
|  |  | 21 | 2.641 | 3.2126 | 3.323 | 3.365 |  | 3.309 | 3.2778 | 3.405 | 3.5328 | 3.6158 | 3.3116 | 2.9758 | 2.9766 | 2.9509 | 2.6499 | 2.9766 | 2.9592 | 2.9601 | 2.9531 | 2.978
|  |  | 22 | 2.899 | 3.2845 | 3.487 | 3.532 |  | 3.347 | 3.4611 | 3.594 | 3.6192 | 3.6979 | 3.486 | 3.1905 | 3.188 | 3.1682 | 3.0016 | 3.188 | 3.1707 | 3.1754 | 3.1684 | 3.1891
|  |  | 23 | 3.017 | 3.3307 | 3.514 | 3.605 |  | 3.494 | 3.5 | 3.696 | 3.6192 | 3.6998 | 3.5418 | 3.2528 | 3.2464 | 3.2277 | 3.1209 | 3.2464 | 3.2292 | 3.2367 | 3.2297 | 3.247
|  |  | 24 | 3.008 | 3.388 | 3.561 | 3.663 |  | 3.527 | 3.4722 | 3.769 | 3.6144 | 3.7027 | 3.5581 | 3.265 | 3.2643 | 3.2586 | 3.2091 | 3.2643 | 3.2473 | 3.2566 | 3.2497 | 3.2648

## Case600シリーズ
Case 600〜650
項目 |  | 単位 | 時刻 | Case600 miyata | Case600 AS140 | Case610 miyata | Case610 AS140 | Case620 miyata | Case620 AS140 | Case630 miyata | Case630 AS140 | Case640 miyata | Case640 AS140 | Case650 miyata | Case650 AS140
ANNUAL HEATING LOADS | 年間の暖房負荷 | MWh |  | 4.3871 | 4.3885 | 4.4299 | 4.4312 | 4.5637 | 4.5646 | 4.8942 | 4.8949 | 2.6948 | 2.696 | 0 | 0
ANNUAL COOLING | 年間の冷房負荷 | MWh |  | 6.7453 | 6.747 | 4.7484 | 4.75 | 4.1699 | 4.1709 | 2.7837 | 2.7845 | 6.4599 | 6.462 | 5.3035 | 5.3066
ANNUAL HOURLY INTEGRATED PEAK HEATING LOADS | 最大暖房負荷 | kW |  | 3.7518 | 3.7518 | 3.7413 | 3.7414 | 3.7411 | 3.7411 | 3.7209 | 3.721 | 6.3682 | 6.3683 | 0 | 0
ANNUAL HOURLY INTEGRATED PEAK COOLING LOADS | 最大冷房負荷 | kW |  | 6.5686 | 6.5701 | 6.1674 | 6.1694 | 3.9222 | 3.9234 | 3.3784 | 3.3789 | 6.5043 | 6.5061 | 6.3742 | 6.3754
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (NORTH) | 年間積算日射量（全天）北 | kWh/m2 |  | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342 | 432.1342
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (EAST) | 年間積算日射量（全天）東 | kWh/m2 |  | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605 | 910.4387 | 910.4387 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605 | 1179.2605
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (WEST) | 年間積算日射量（全天）西 | kWh/m2 |  | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181 | 799.6117 | 799.6117 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181 | 1040.5181
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (SOUTH) | 年間積算日射量（全天）南 | kWh/m2 |  | 1544.9789 | 1544.9789 | 892.6241 | 892.6241 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789 | 1544.9789
SOLAR RADIATION ANNUAL INCIDENT TOTAL (HORZ.) | 年間積算日射量（全天）水平 | kWh/m2 |  | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607 | 1840.0607
SOLAR RADIATION UNSHADED ANNUAL TRANSMITTED (SOUTH) | 年間積算透過日射量（全天、庇なし） | kWh/m2 |  | 980.3665 | 980.3665 | 787.8056 | 787.8056 | 720.9203 | 720.9203 | 523.6517 | 523.6517 | 980.3665 | 980.3665 | 980.3665 | 980.3665
ANNUAL TRANSMISSIVITY COEFFICIENT OF WINDOWS (SOUTH) | 窓の日射透過係数 | - |  | 0.63455 | 0.63455 | 0.88257 | 0.88257 | 0.46662 | 0.46662 | 0.33894 | 0.33894 | 0.63455 | 0.63455 | 0.63455 | 0.63455
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION CLOUDY DAY, MARCH 5 (SOUTH) | 曇天日3/5の南面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 4.1392 | 4.1392 | 2.6678 | 2.6678 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392 | 4.1392
|  |  | 8 | 19.9066 | 19.9066 | 12.8156 | 12.8156 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066 | 19.9066
|  |  | 9 | 35.4789 | 35.4789 | 22.8484 | 22.8484 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789 | 35.4789
|  |  | 10 | 48.9837 | 48.9837 | 31.592 | 31.592 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837 | 48.9837
|  |  | 11 | 58.4496 | 58.4496 | 37.7257 | 37.7257 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496 | 58.4496
|  |  | 12 | 63.7276 | 63.7276 | 41.0393 | 41.0393 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276 | 63.7276
|  |  | 13 | 63.4692 | 63.4692 | 40.8656 | 40.8656 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692 | 63.4692
|  |  | 14 | 57.1639 | 57.1639 | 36.8463 | 36.8463 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639 | 57.1639
|  |  | 15 | 46.1404 | 46.1404 | 29.7405 | 29.7405 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404 | 46.1404
|  |  | 16 | 31.7261 | 31.7261 | 20.4159 | 20.4159 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261 | 31.7261
|  |  | 17 | 15.6423 | 15.6423 | 10.0564 | 10.0564 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423 | 15.6423
|  |  | 18 | 2.6702 | 2.6702 | 1.7131 | 1.7131 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702
|  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION CLOUDY DAY, MARCH 5 (WEST) | 曇天日3/5の西面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007 | 3.126 | 3.126 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007 | 4.1007
|  |  | 8 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371 | 14.8952 | 14.8952 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371 | 19.5371
|  |  | 9 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 26.3645 | 26.3645 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799
|  |  | 10 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212 | 36.4519 | 36.4519 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212 | 47.8212
|  |  | 11 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729 | 43.4236 | 43.4236 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729 | 56.9729
|  |  | 12 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277 | 46.7578 | 46.7578 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277 | 61.3277
|  |  | 13 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275 | 46.738 | 46.738 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275 | 61.4275
|  |  | 14 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762 | 42.6643 | 42.6643 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762 | 56.2762
|  |  | 15 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267 | 34.982 | 34.982 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267 | 46.1267
|  |  | 16 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501 | 24.5004 | 24.5004 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501 | 32.2501
|  |  | 17 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 12.3284 | 12.3284 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236
|  |  | 18 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155 | 2.0781 | 2.0781 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155 | 2.7155
|  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION, CLEAR DAY, JULY 27 (SOUTH) | 晴天日7/27の南面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 2.8637 | 2.8637 | 1.9425 | 1.9425 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637
|  |  | 6 | 35.6572 | 35.6572 | 24.8684 | 24.8684 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572
|  |  | 7 | 90.2926 | 90.2926 | 67.7254 | 67.7254 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926
|  |  | 8 | 136.1384 | 136.1384 | 105.8389 | 105.8389 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384 | 136.1384
|  |  | 9 | 256.058 | 256.058 | 144.8178 | 144.8178 | 256.058 | 256.058 | 256.058 | 256.058 | 256.058 | 256.058 | 256.058 | 256.058
|  |  | 10 | 377.0924 | 377.0924 | 168.4871 | 168.4871 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924 | 377.0924
|  |  | 11 | 449.9555 | 449.9555 | 170.1122 | 170.1122 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555 | 449.9555
|  |  | 12 | 468.97 | 468.97 | 143.9155 | 143.9155 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | 468.97
|  |  | 13 | 458.4652 | 458.4652 | 139.87 | 139.87 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652 | 458.4652
|  |  | 14 | 395.7752 | 395.7752 | 143.4671 | 143.4671 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752 | 395.7752
|  |  | 15 | 298.2775 | 298.2775 | 123.9731 | 123.9731 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775 | 298.2775
|  |  | 16 | 170.2592 | 170.2592 | 91.5668 | 91.5668 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592 | 170.2592
|  |  | 17 | 80.3704 | 80.3704 | 64.0182 | 64.0182 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704 | 80.3704
|  |  | 18 | 52.387 | 52.387 | 36.3172 | 36.3172 | 52.387 | 52.387 | 52.387 | 52.387 | 52.387 | 52.387 | 52.387 | 52.387
|  |  | 19 | 15.1854 | 15.1854 | 9.9984 | 9.9984 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854 | 15.1854
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY INCIDENT SOLAR RADIATION, CLEAR DAY, JULY 27 (WEST) | 晴天日7/27の西面日射量 | Wh/m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.2146 | 2.2146 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637 | 2.8637
|  |  | 6 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 27.6792 | 27.6792 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572 | 35.6572
|  |  | 7 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 72.2218 | 72.2218 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926 | 90.2926
|  |  | 8 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229 | 106.9954 | 106.9954 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229 | 128.8229
|  |  | 9 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844 | 125.2799 | 125.2799 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844 | 146.3844
|  |  | 10 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179 | 134.0281 | 134.0281 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179 | 152.7179
|  |  | 11 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255 | 134.1111 | 134.1111 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255 | 149.8255
|  |  | 12 | 142.658 | 142.658 | 142.658 | 142.658 | 142.658 | 142.658 | 129.2291 | 129.2291 | 142.658 | 142.658 | 142.658 | 142.658
|  |  | 13 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 204.5091 | 204.5091 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4
|  |  | 14 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081 | 348.5493 | 348.5493 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081 | 457.0081
|  |  | 15 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625 | 490.2565 | 490.2565 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625 | 616.3625
|  |  | 16 | 668.525 | 668.525 | 668.525 | 668.525 | 668.525 | 668.525 | 553.5068 | 553.5068 | 668.525 | 668.525 | 668.525 | 668.525
|  |  | 17 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446 | 430.3496 | 430.3496 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446 | 511.0446
|  |  | 18 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193 | 134.6456 | 134.6456 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193 | 163.2193
|  |  | 19 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902 | 21.5638 | 21.5638 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902 | 26.8902
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOURLY HEATING & COOLING LOAD DATA JAN 4 | 代表日1/4の冷暖房負荷 | kWh | 1 | 3.5735 | 3.5737 | 3.5631 | 3.5633 | 3.5902 | 3.5903 | 3.5717 | 3.5718 | 1.4293 | 1.4298 | 0 | 0
|  |  | 2 | 3.693 | 3.6931 | 3.6819 | 3.682 | 3.6945 | 3.6946 | 3.6737 | 3.6737 | 2.1159 | 2.1166 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.7311 | 3.7312 | 3.7188 | 3.7189 | 3.7291 | 3.7292 | 3.7056 | 3.7057 | 2.4539 | 2.4547 | 0 | 0
|  |  | 4 | 3.7401 | 3.7402 | 3.7283 | 3.7283 | 3.7378 | 3.7378 | 3.7153 | 3.7154 | 2.6176 | 2.6182 | 0 | 0
|  |  | 5 | 3.7518 | 3.7518 | 3.7413 | 3.7414 | 3.7404 | 3.7404 | 3.7198 | 3.7199 | 2.7055 | 2.706 | 0 | 0
|  |  | 6 | 3.7479 | 3.7479 | 3.7373 | 3.7373 | 3.7357 | 3.7357 | 3.7151 | 3.7151 | 2.7459 | 2.7462 | 0 | 0
|  |  | 7 | 3.7478 | 3.7478 | 3.7371 | 3.7371 | 3.7411 | 3.7411 | 3.7209 | 3.721 | 2.7717 | 2.7719 | 0 | 0
|  |  | 8 | 3.5211 | 3.5211 | 3.5163 | 3.5163 | 3.5554 | 3.5554 | 3.5754 | 3.5754 | 6.3682 | 6.3683 | 0 | 0
|  |  | 9 | 2.1269 | 2.1267 | 2.1471 | 2.147 | 2.5484 | 2.5483 | 2.8006 | 2.8005 | 3.1165 | 3.1159 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.59941 | 0.59898 | 0.62364 | 0.62319 | 1.7598 | 1.7594 | 2.2366 | 2.2363 | 1.02 | 1.0191 | 0 | 0
|  |  | 11 | -0.071877 | -0.072494 | -0.05546 | -0.055962 | 1.3111 | 1.3107 | 1.9765 | 1.9762 | -0.016263 | -0.016888 | 0 | 0
|  |  | 12 | -1.9509 | -1.9544 | -1.8219 | -1.8252 | 1.3507 | 1.3504 | 1.8763 | 1.876 | -1.6579 | -1.6621 | 0 | 0
|  |  | 13 | -3.354 | -3.3569 | -3.2206 | -3.2234 | 1.5176 | 1.5173 | 1.8736 | 1.8734 | -3.2284 | -3.2318 | 0 | 0
|  |  | 14 | -3.6172 | -3.6189 | -3.5258 | -3.5275 | 1.283 | 1.2829 | 1.776 | 1.776 | -3.5665 | -3.5685 | -0.23936 | -0.24337
|  |  | 15 | -2.9636 | -2.9641 | -2.9092 | -2.9098 | 0.92973 | 0.92957 | 1.505 | 1.5049 | -2.9437 | -2.9444 | -1.2245 | -1.231
|  |  | 16 | -1.473 | -1.4727 | -1.4446 | -1.4442 | 0.78202 | 0.78174 | 1.3478 | 1.3476 | -1.4654 | -1.4651 | -0.78785 | -0.79087
|  |  | 17 | -0.020536 | -0.020342 | -0.017074 | -0.016884 | 1.4147 | 1.4145 | 1.8497 | 1.8495 | -0.019558 | -0.019375 | 0 | 0
|  |  | 18 | 0.4236 | 0.42478 | 0.42274 | 0.42364 | 2.3997 | 2.3999 | 2.6485 | 2.6486 | 0.42497 | 0.42612 | 0 | 0
|  |  | 19 | 1.8281 | 1.8299 | 1.8217 | 1.8236 | 2.9358 | 2.9363 | 3.0533 | 3.0536 | 1.8295 | 1.8313 | 0 | 0
|  |  | 20 | 2.571 | 2.5727 | 2.5612 | 2.5629 | 3.1608 | 3.1612 | 3.2103 | 3.2106 | 2.5717 | 2.5734 | 0 | 0
|  |  | 21 | 2.9766 | 2.978 | 2.9667 | 2.9681 | 3.2814 | 3.2818 | 3.2983 | 3.2986 | 2.977 | 2.9784 | 0 | 0
|  |  | 22 | 3.188 | 3.1891 | 3.1793 | 3.1804 | 3.3395 | 3.3398 | 3.3412 | 3.3414 | 3.1882 | 3.1893 | 0 | 0
|  |  | 23 | 3.2464 | 3.247 | 3.2374 | 3.238 | 3.321 | 3.3212 | 3.313 | 3.3131 | 3.2465 | 3.2471 | 0 | 0
|  |  | 24 | 3.2643 | 3.2648 | 3.2537 | 3.2541 | 3.3018 | 3.3019 | 3.2865 | 3.2865 | 0.1549 | 0.15511 | 0 | 0
SOLAR RADIATION UNSHADED ANNUAL TRANSMITTED (SOUTH) | 年間積算透過日射量（全天、庇なし）西 | kWh/m2 | [5 empty] | 674.319 | 674.319 | 487.4921 | 487.4921