## Sheet1
ガイドラインの室名 | IDFのゾーン名 | IDFのゾーン名 | 面積 [m2] | 室数 | 天井高 [m] | 体積 [m3] | すきま風 [m3/h] | ガイドラインの室名 | すきま風 [m3/s] | 外気導入量 [m3/h・m2] | 外気導入量 [m3/h] | 外気導入量 [m3/s] |  | 定格能力 W/m2 | 送風機風量 m3/h/m2 | ガイドラインの室名 | 定格能力 W | 送風機風量 m3/s
1F廊下 | 1F:01XCORRIDOR | 1F:01XCorridor | 163.5 | 1 | 2.4 | 392.4 | 39.24 | 1F廊下 | 0.0109 | 2.5 | 408.75 | 0.11354 | 廊下 | 86 | 15.48 | 1F廊下 | 28122 | 1.4061 | 0.041667 | 2 | 0.083333
1Fロビー | 1F:02XLOBBY | 1F:02XLobby | 100 | 1 | 3.5 | 350 | 35 | 1Fロビー | 0.0097222 | 2.5 | 250 | 0.069444 | ロビー | 86 | 15.48 | 1Fロビー | 17200 | 0.86 | 0.041667 | 3 | 0.125
1FEVホール | 1F:03XEVHALL | 1F:03XEVHall | 12 | 1 | 3.5 | 42 | 4.2 | 1FEVホール | 0.0011667 | 2.5 | 30 | 0.0083333 | 廊下 | 86 | 15.48 | 1FEVホール | 2064 | 0.1032 | 0.041667 |  | 0
1F中央監視室 | 1F:04XCNTRLMNTRNGRM | 1F:04XCntrlMntrngRm | 39 | 1 | 2.6 | 101.4 | 10.14 | 1F中央監視室 | 0.0028167 | 4 | 156 | 0.043333 | 中央監視室 | 136 | 24.48 | 1F中央監視室 | 10608 | 0.5304 | 0.041667 |  | 0
1F更衣室1 | 1F:05XDRESSING1 | 1F:05XDressing1 | 10.9 | 1 | 2.4 | 26.16 | 2.616 | 1F更衣室1 | 0.00072667 | 4 | 43.6 | 0.012111 | 更衣室又は倉庫 | 101 | 18.18 | 1F更衣室1 | 2201.8 | 0.11009
1F更衣室2 | 1F:06XDRESSING2 | 1F:06XDressing2 | 10.9 | 1 | 2.4 | 26.16 | 2.616 | 1F更衣室2 | 0.00072667 | 4 | 43.6 | 0.012111 | 更衣室又は倉庫 | 101 | 18.18 | 1F更衣室2 | 2201.8 | 0.11009
1F休憩室 | 1F:07XBREAKROOM | 1F:07XBreakRoom | 21.8 | 1 | 2.4 | 52.32 | 5.232 | 1F休憩室 | 0.0014533 | 4 | 87.2 | 0.024222 | 更衣室又は倉庫 | 101 | 18.18 | 1F休憩室 | 4403.6 | 0.22018
1F自販機ｺｰﾅｰ | 1F:08XVENDING | 1F:08XVending | 21.8 | 1 | 2.6 | 56.68 | 5.668 | 1F自販機ｺｰﾅｰ | 0.0015744 | 2.5 | 54.5 | 0.015139 | 廊下 | 86 | 15.48 | 1F自販機ｺｰﾅｰ | 3749.6 | 0.18748
1F事務室1 | 1F:09XOFFICE1 | 1F:09XOffice1 | 266.8 | 1 | 2.7 | 720.36 | 72.036 | 1F事務室1 | 0.02001 | 5 | 1334 | 0.37056 | 事務室 | 120 | 21.6 | 1F事務室1 | 64032 | 3.2016
1F事務室2 | 1F:10XOFFICE2 | 1F:10XOffice2 | 273 | 1 | 2.7 | 737.1 | 73.71 | 1F事務室2 | 0.020475 | 5 | 1365 | 0.37917 | 事務室 | 120 | 21.6 | 1F事務室2 | 65520 | 3.276
2-6F廊下 | 2X6F:01XCORRIDOR | 2X6F:01XCorridor | 144 | 5 | 2.4 | 345.6 | 172.8 | 2-6F廊下 | 0.048 | 2.5 | 360 | 0.1 | 廊下 | 86 | 15.48 | 2-6F廊下 | 123840 | 6.192
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 2X6F:02XVENDING | 2X6F:02XVending | 21.8 | 5 | 2.6 | 56.68 | 28.34 | 2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 0.0078722 | 2.5 | 54.5 | 0.015139 | 廊下 | 86 | 15.48 | 2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 18748 | 0.9374
2-6FEVホール | 2X6F:03XEVHALL | 2X6F:03XEVHall | 12 | 5 | 2.6 | 31.2 | 15.6 | 2-6FEVホール | 0.0043333 | 2.5 | 30 | 0.0083333 | 廊下 | 86 | 15.48 | 2-6FEVホール | 10320 | 0.516
2-6F事務室1NP | 2X6F:04X1XOFFICENP | 2X6F:04X1XOfficeNP | 187.5 | 5 | 2.7 | 506.25 | 253.125 | 2-6F事務室1NP | 0.070313 | 5 | 937.5 | 0.26042 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NP | 225000 | 11.25
2-6F事務室1NEP | 2X6F:04X2XOFFICENEP | 2X6F:04X2XOfficeNEP | 57.5 | 5 | 2.7 | 155.25 | 77.625 | 2-6F事務室1NEP | 0.021562 | 5 | 287.5 | 0.079861 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NEP | 69000 | 3.45
2-6F事務室1NWP | 2X6F:04X3XOFFICENWP | 2X6F:04X3XOfficeNWP | 57.5 | 5 | 2.7 | 155.25 | 77.625 | 2-6F事務室1NWP | 0.021562 | 5 | 287.5 | 0.079861 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NWP | 69000 | 3.45
2-6F事務室1NI | 2X6F:04X4XOFFICENI | 2X6F:04X4XOfficeNI | 292.5 | 5 | 2.7 | 789.75 | 394.875 | 2-6F事務室1NI | 0.10969 | 5 | 1462.5 | 0.40625 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NI | 351000 | 17.55
2-6F事務室2SP | 2X6F:05X1XOFFICESP | 2X6F:05X1XOfficeSP | 167.5 | 5 | 2.7 | 452.25 | 226.125 | 2-6F事務室2SP | 0.062813 | 5 | 837.5 | 0.23264 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室2SP | 201000 | 10.05
2-6F事務室2SWP | 2X6F:05X2XOFFICESWP | 2X6F:05X2XOfficeSWP | 57.5 | 5 | 2.7 | 155.25 | 77.625 | 2-6F事務室2SWP | 0.021562 | 5 | 287.5 | 0.079861 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室2SWP | 69000 | 3.45
2-6F事務室2SI | 2X6F:05X3XOFFICESI | 2X6F:05X3XOfficeSI | 279 | 5 | 2.7 | 753.3 | 376.65 | 2-6F事務室2SI | 0.10463 | 5 | 1395 | 0.3875 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室2SI | 334800 | 16.74
7F廊下 | 7F:01XCORRIDOR | 7F:01XCorridor | 144 | 1 | 2.4 | 345.6 | 34.56 | 7F廊下 | 0.0096 | 2.5 | 360 | 0.1 | 廊下 | 86 | 15.48 | 7F廊下 | 24768 | 1.2384
7F自販機ｺｰﾅｰ | 7F:02XVENDING | 7F:02XVending | 21.8 | 1 | 2.6 | 56.68 | 5.668 | 7F自販機ｺｰﾅｰ | 0.0015744 | 2.5 | 54.5 | 0.015139 | 廊下 | 86 | 15.48 | 7F自販機ｺｰﾅｰ | 3749.6 | 0.18748
7FEVホール | 7F:03XEVHALL | 7F:03XEVHall | 12 | 1 | 2.6 | 31.2 | 3.12 | 7FEVホール | 0.00086667 | 2.5 | 30 | 0.0083333 | 廊下 | 86 | 15.48 | 7FEVホール | 2064 | 0.1032
7F事務室1 | 7F:04XOFFICE1 | 7F:04XOffice1 | 595 | 1 | 2.7 | 1606.5 | 160.65 | 7F事務室1 | 0.044625 | 5 | 2975 | 0.82639 | 事務室 | 120 | 21.6 | 7F事務室1 | 142800 | 7.14
7F事務室2 | 7F:05XOFFICE2 | 7F:05XOffice2 | 504 | 1 | 2.7 | 1360.8 | 136.08 | 7F事務室2 | 0.0378 | 5 | 2520 | 0.7 | 事務室 | 120 | 21.6 | 7F事務室2 | 120960 | 6.048
| 1F:NXDSPSXSTAIR | 1F:NXDSPSXStair
| 1F:NXELECMECH | 1F:NXElecMech
| 1F:NXEV | 1F:NXEV
| 1F:NXEVXDSPS | 1F:NXEVXDSPS
| 1F:NXMECH2 | 1F:NXMech2
| 1F:NXSTRXES1XKTCHNTT | 1F:NXStrXES1XKtchntt
| 1F:NXVESTIBULE | 1F:NXVestibule
| 1F:NXWC | 1F:NXWC
| 2X6F:NXEV | 2X6F:NXEV
| 2X6F:NXEVXDSPS | 2X6F:NXEVXDSPS
| 2X6F:NXMECH2 | 2X6F:NXMech2
| 2X6F:NXSTAIRXDSPS | 2X6F:NXStairXDSPS
| 2X6F:NXSTRXES1XKTCHNTT | 2X6F:NXStrXES1XKtchntt
| 2X6F:NXWC | 2X6F:NXWC
| 7F:NXEV | 7F:NXEV
| 7F:NXEVXDSPS | 7F:NXEVXDSPS
| 7F:NXMECH2 | 7F:NXMech2
| 7F:NXSTAIRXDSPS | 7F:NXStairXDSPS
| 7F:NXSTRXES1XKTCHNTT | 7F:NXStrXES1XKtchntt
| 7F:NXWC | 7F:NXWC
| PHX1:NXMECH | PHX1:NXMech
| PHX2:NXSTAIR | PHX2:NXStair
| PIT:PIT | PIT:Pit