## 集計
[8 empty] | LCEM | ENe-ST | Popolo | BEST | ACSES | EnergyPlus
製造熱量
|  |  |  | MJ/h | MJ/h | MJ/h |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | AHP1 | AHP2 | AR1 |  | COP | COP | COP | COP | COP |  |  |  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ
|  | HSS100 | LCEM | 1115.7212 | 1115.7212 | 1958.7601 | HSS100 | 1.0768 | 1.0778 | 1.0549 | 1.0692 | 1.1045 | 0.93374 |  | LCEM | 1043.0496 | 1043.0496 | 1546.5042 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786
|  |  | ENe-ST | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2 | HSS110 | 1.4792 | 1.3774 | 1.3983 | 1.3661 | 1.5324 | 1.0029 |  | ENe-ST | 989.3301 | 989.3301 | 1507.3717 | 33.6493 | 33.6493 | 57.5249 | 153.3497
|  |  | Popolo | 1057.4579 | 1057.4579 | 1904.9835 | HSS200 | 1.269 | 1.2632 | 1.4328 | 1.0858 | 1.3115 | 0.98707 |  | Popolo | 1011.4643 | 1011.4643 | 1506.7987 | 40.7276 | 40.7276 | 57.3986 | 142.2467
|  |  | BEST | 1070.1911 | 1070.1911 | 1897.2 | HSS210 | 1.2976 | 1.3018 | 1.4536 | 1.1025 | 1.3367 | 1.0044 |  | BEST | 996.9748 | 996.9748 | 1496.9406 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861
|  |  | ACSES | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2 | HSS220 | 1.233 | 1.234 | 1.3791 | 1.0528 | 1.267 | 0.96506 |  | ACSES | 970.6 | 970.6 | 1450 | 34.81 | 34.81 | 57.7 | 154.8
|  |  | EnergyPlus | 1091.2586 | 1091.2586 | 1917.7501 | HSS230 | 1.131 | 1.1202 | #N/A | 1.0079 | 1.2083 | 0.98707 |  | EnergyPlus | 1011.2127 | 1011.2127 | 2219.6602 | 0 | 0 | 0 | 149.123
|  | HSS110 | LCEM | 1115.7215 | 1115.7215 | 1958.7607
|  |  | ENe-ST | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2
|  |  | Popolo | 1101.4604 | 1101.4604 | 1944.4869 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | AHP1 | AHP2 | AR1
|  |  | BEST | 1082.1195 | 1082.1195 | 1897.2 |  | 熱源機 | 熱源機 | 熱源機 | 熱源機 | 熱源機 |  | LCEM | HSS100 | 1043.0496 | 1043.0496 | 1546.5042
|  |  | ACSES | 1080 | 1080 | 1899 | HSS100 | 3632.6033 | 3486.0318 | 3529.7273 | 3490.8903 | 3391.2 | 4242.0857 |  | HSS110 | 587.0263 | 587.0263 | 1399.8024
|  |  | EnergyPlus | 1091.2586 | 1091.2586 | 1917.7501 | HSS110 | 2573.855 | 2667.2881 | 2684.8371 | 2687.638 | 2366.6 | 3939.1723
[7 empty] | HSS200 | 910.0438 | 839.5036 | 746.8653 | 1007.4106 | 812.4 | 1201.4505 | ENe-ST | HSS100 | 989.3301 | 989.3301 | 1507.3717
|  | HSS200 | LCEM | 638.3784 | 638.3784 | 0 | HSS210 | 903.3086 | 839.5036 | 743.352 | 1007.4106 | 812.4 | 1193.4218 |  | HSS110 | 654.0813 | 654.0813 | 1359.1255
|  |  | ENe-ST | 608.8118 | 608.8118 | 0 | HSS220 | 919.2437 | 839.5036 | 756.6173 | 1007.4362 | 812.4 | 1211.0315
図2.2.3 機器別の一次エネルギー消費量 | 図2.2.11 熱源機製造熱量 |  | Popolo | 624.2665 | 624.2665 | 0 | HSS230 | 1003.4663 | 890.5807 | #N/A | 1039.9868 | 834.3 | 1201.4505 | Popolo | HSS100 | 1011.4643 | 1011.4643 | 1506.7987
|  |  | BEST | 610.9381 | 610.9381 | 0 | [8 empty] | HSS110 | 639.9412 | 639.9412 | 1404.9547
|  |  | ACSES | 608.8118 | 608.8118 | 0
|  |  | EnergyPlus | 615.0401 | 615.0401 | 0 | [7 empty] | BEST | HSS100 | 996.9748 | 996.9748 | 1496.9406
[8 empty] | - | - | - | - | - |  |  | HSS110 | 665.1668 | 665.1668 | 1357.3044
|  | HSS210 | LCEM | 634.3981 | 634.3981 | 0 |  | 一次ポンプ | 一次ポンプ | 一次ポンプ | 一次ポンプ | 一次ポンプ
|  |  | ENe-ST | 608.8118 | 608.8118 | 0 | HSS100 | 115.0397 | 124.8236 | 138.8538 | 127.546 | 127.32 | 0 | ACSES | HSS100 | 970.6 | 970.6 | 1450
|  |  | Popolo | 622.0556 | 622.0556 | 0 | HSS110 | 115.0397 | 124.8236 | 138.8538 | 127.546 | 127.32 | 0 |  | HSS110 | 528.3 | 528.3 | 1310
|  |  | BEST | 610.9381 | 610.9381 | 0 | HSS200 | 52.8819 | 67.2987 | 81.4552 | 69.9903 | 69.62 | 0
|  |  | ACSES | 608.8118 | 608.8118 | 0 | HSS210 | 52.8819 | 67.2987 | 81.4552 | 69.9903 | 69.62 | 0 | EnergyPlus | HSS100 | 1011.2127 | 1011.2127 | 2219.6602
|  |  | EnergyPlus | 610.5783 | 610.5783 | 0 | HSS220 | 52.8819 | 67.2987 | 81.4552 | 69.9903 | 69.62 | 0 |  | HSS110 | 858.9806 | 858.9806 | 2221.2112
[7 empty] | HSS230 | 115.0397 | 124.8236 | #N/A | 127.546 | 127.32 | 0
|  | HSS220 | LCEM | 643.6869 | 643.6869 | 0
|  |  | ENe-ST | 608.8118 | 608.8118 | 0 | [9 empty] | AHP1 | AHP2 | AR1 |  |  |  | COP
|  |  | Popolo | 630.3552 | 630.3552 | 0 | [7 empty] | LCEM | HSS100 | 1115.7212 | 1115.7212 | 1958.7601 |  | LCEM _矢島 | HSS100 | 1.0768
|  |  | BEST | 610.9532 | 610.9532 | 0 |  | - | - | - | - | - |  |  | HSS200 | 638.3784 | 638.3784 | 0 |  |  | HSS200 | 1.269
|  |  | ACSES | 608.8118 | 608.8118 | 0 |  | 二次ポンプ | 二次ポンプ | 二次ポンプ | 二次ポンプ | 二次ポンプ
|  |  | EnergyPlus | 620.3372 | 620.3372 | 0 | HSS100 | 143.8786 | 153.3497 | 142.2467 | 157.7861 | 154.8 | 149.123 | ENe-ST | HSS100 | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2 |  | ENe-ST _小野 | HSS100 | 1.0778
| 図2.2.17 システムCOP | [5 empty] | HSS110 | 143.8786 | 153.3497 | 142.2467 | 157.7861 | 154.8 | 149.123 |  | HSS200 | 608.8118 | 608.8118 | 0 |  |  | HSS200 | 1.2632
|  | HSS230 | LCEM | 349.8359 | 349.8359 | 614.1719 | HSS200 | 43.1636 | 57.0944 | 43.0712 | 47.9082 | 46.43 | 44.7369
|  |  | ENe-ST | 323.9964 | 323.9964 | 569.6309 | HSS210 | 21.5818 | 28.5472 | 31.0832 | 30.878 | 28.93 | 22.3685 | Popolo | HSS100 | 1057.4579 | 1057.4579 | 1904.9835 |  | Popolo _富樫 | HSS100 | 1.0549
図2.2.4 熱源機の一次エネルギー消費量 |  |  | Popolo | 0 | 0 | 0 | HSS220 | 71.9393 | 79.9286 | 76.0852 | 83.1437 | 79.04 | 74.5615 |  | HSS200 | 624.2665 | 624.2665 | 0 |  |  | HSS200 | 1.4328
|  |  | BEST | 326.1195 | 326.1195 | 572.8107 | HSS230 | 43.1636 | 71.5249 | #N/A | 47.9082 | 46.43 | 44.7369
|  |  | ACSES | 324.1 | 324.1 | 569.8 | [7 empty] | BEST | HSS100 | 1070.1911 | 1070.1911 | 1897.2 |  | BEST _二宮3 | HSS100 | 1.0692
|  |  | EnergyPlus | 615.0401 | 615.0401 | 0 | [8 empty] | HSS200 | 610.9381 | 610.9381 | 0 |  |  | HSS200 | 1.0858
[8 empty] | - | - | - | - | - |  | ACSES | HSS100 | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2 |  | ACSESCx _吉田 | HSS100 | 1.1045
[8 empty] | システム | システム | システム | システム | システム |  |  | HSS200 | 608.8118 | 608.8118 | 0 |  |  | HSS200 | 1.3115
[7 empty] | HSS100 | 3891.5216 | 3764.2051 | 3810.8278 | 3776.2224 | 3673.32 | 4391.2087
[7 empty] | HSS110 | 2832.7732 | 2945.4615 | 2965.9377 | 2972.9702 | 2648.72 | 4088.2954 | EnergyPlus | HSS100 | 1091.2586 | 1091.2586 | 1917.7501 |  | EnergyPlus | HSS100 | 0.93374
[7 empty] | HSS200 | 1006.0893 | 963.8967 | 871.3917 | 1125.3092 | 928.45 | 1246.1875 |  | HSS200 | 615.0401 | 615.0401 | 0 |  |  | HSS200 | 0.98707
[7 empty] | HSS210 | 977.7723 | 935.3495 | 855.8905 | 1108.2789 | 910.95 | 1215.7903
[7 empty] | HSS220 | 1044.0649 | 986.7309 | 914.1577 | 1160.5702 | 961.06 | 1285.593
[7 empty] | HSS230 | 1161.6696 | 1086.9293 | #N/A | 1215.441 | 1008.05 | 1246.1875 |  |  | 二次ポンプ | バイパス流量
[14 empty] | LCEM | HSS200 | 43.1636 | 750.4
[15 empty] | HSS210 | 21.5818 | 1235.2
| 図2.2.12 熱源機の一次エネルギー消費量 | [13 empty] | HSS220 | 71.9393 | 104
[8 empty] | L/min | L/min | L/min | L/min | L/min
[8 empty] | バイパス | バイパス | バイパス | バイパス | バイパス |  | ENe-ST | HSS200 | 57.0944 | 750.4
[7 empty] | HSS100 | 0 | 0 | 0 | 0.9996 | 0 | 0 |  | HSS210 | 28.5472 | 1235.2
[7 empty] | HSS110 | 0 | 0 | 0 | 0.9996 | 0 | 0 |  | HSS220 | 79.9286 | 104
[7 empty] | HSS200 | 750.4 | 750.4 | 0 | 750.3996 | 750.4 | 0
図2.2.5 熱源機製造熱量 | [6 empty] | HSS210 | 1235.2 | 1235.2 | 0 | 1235.1996 | 1235.2 | 0 | Popolo | HSS200 | 43.0712 | 0
[7 empty] | HSS220 | 104 | 104 | 0 | 103.9596 | 104 | 0 |  | HSS210 | 31.0832 | 0
[7 empty] | HSS230 | 2262.4 | 2262.4 | #N/A | 2262.3996 | 2262.4 | 0 |  | HSS220 | 76.0852 | 0
[14 empty] | BEST | HSS200 | 47.9082 | 750.3996
[15 empty] | HSS210 | 30.878 | 1235.1996
[15 empty] | HSS220 | 83.1437 | 103.9596
[14 empty] | ACSES | HSS200 | 46.43 | 750.4
[15 empty] | HSS210 | 28.93 | 1235.2
[15 empty] | HSS220 | 79.04 | 104
| 図2.2.13 一次ポンプの一次エネルギー消費量 | [12 empty] | EnergyPlus | HSS200 | 44.7369 | 0
[15 empty] | HSS210 | 22.3685 | 0
[15 empty] | HSS220 | 74.5615 | 0
[16 empty] | AHP1 | AHP2 | AR1 |  |  |  | COP
[14 empty] | LCEM | HSS200 | 638.3784 | 638.3784 | 0 |  | LCEM | HSS200 | 1.269
[15 empty] | HSS230 | 349.8359 | 349.8359 | 614.1719 |  |  | HSS230 | 1.131
[14 empty] | ENe-ST | HSS200 | 608.8118 | 608.8118 | 0 |  | ENe-ST | HSS200 | 1.2632
図2.2.6 システムCOP | [14 empty] | HSS230 | 323.9964 | 323.9964 | 569.6309 |  |  | HSS230 | 1.1202
[14 empty] | Popolo | HSS200 | 624.2665 | 624.2665 | 0 |  | Popolo | HSS200 | 1.4328
[15 empty] | HSS230 | 0 | 0 | 0 |  |  | HSS230 | #N/A
[14 empty] | BEST | HSS200 | 610.9381 | 610.9381 | 0 |  | BEST | HSS200 | 1.0858
[15 empty] | HSS230 | 326.1195 | 326.1195 | 572.8107 |  |  | HSS230 | 1.0079
[14 empty] | ACSES | HSS200 | 608.8118 | 608.8118 | 0 |  | ACSES | HSS200 | 1.3115
| 図2.2.14 二次ポンプの一次エネルギー消費量 | [13 empty] | HSS230 | 324.1 | 324.1 | 569.8 |  |  | HSS230 | 1.2083
[14 empty] | EnergyPlus | HSS200 | 615.0401 | 615.0401 | 0 |  | EnergyPlus | HSS200 | 0.98707
[15 empty] | HSS230 | 615.0401 | 615.0401 | 0 |  |  | HSS230 | 0.98707
図2.2.7 二次ポンプの一次エネルギー消費量
図2.2.15 システム全体の一次エネルギー消費量
図2.2.8 バイパス流量
図2.2.16 バイパス流量
図2.2.9 熱源機製造熱量
図2.2.10 システムCOP

## EnergyPlus_小野
に各ツールの計算結果を貼付けてください。
| 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
| MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
| AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
HSS100 | 1091.2586 | 1091.2586 | 1917.7501 | 1011.2127 | 1011.2127 | 2219.6602 |  |  |  | 149.123 | 3230.4104 | 3230.4104 | 0 | 4391.2087 | 0.93374 | 4242.0857 | 0 | 149.123 | 4391.2087
HSS110 | 1091.2586 | 1091.2586 | 1917.7501 | 858.9806 | 858.9806 | 2221.2112 |  |  |  | 149.123 | 3230.4104 | 3230.4104 | 0 | 4088.2954 | 1.0029 | 3939.1723 | 0 | 149.123 | 4088.2954
HSS200 | 615.0401 | 615.0401 | 0 | 600.7253 | 600.7253 | 0 |  |  |  | 44.7369 | 969.1232 | 969.1232 | 0 | 1246.1875 | 0.98707 | 1201.4505 | 0 | 44.7369 | 1246.1875
HSS210 | 610.5783 | 610.5783 | 0 | 596.7109 | 596.7109 | 0 |  |  |  | 22.3685 | 484.5616 | 484.5616 | 0 | 1215.7903 | 1.0044 | 1193.4218 | 0 | 22.3685 | 1215.7903
HSS220 | 620.3372 | 620.3372 | 0 | 605.5157 | 605.5157 | 0 |  |  |  | 74.5615 | 1615.2053 | 1615.2053 | 0 | 1285.593 | 0.96506 | 1211.0315 | 0 | 74.5615 | 1285.593
HSS230 | 615.0401 | 615.0401 | 0 | 600.7253 | 600.7253 | 0 |  |  |  | 44.7369 | 969.1232 | 969.1232 | 0 | 1246.1875 | 0.98707 | 1201.4505 | 0 | 44.7369 | 1246.1875

## LCEM_矢島
に各ツールの計算結果を貼付けてください。
| 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
| MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
| AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
HSS100 | 1115.7212 | 1115.7212 | 1958.7601 | 1043.0496 | 1043.0496 | 1546.5042 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 3891.5216 | 1.0768 | 3632.6033 | 115.0397 | 143.8786 | 3891.5216
HSS110 | 1115.7215 | 1115.7215 | 1958.7607 | 587.0263 | 587.0263 | 1399.8024 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 2832.7732 | 1.4792 | 2573.855 | 115.0397 | 143.8786 | 2832.7732
HSS200 | 638.3784 | 638.3784 | 0 | 455.0219 | 455.0219 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1006.0893 | 1.269 | 910.0438 | 52.8819 | 43.1636 | 1006.0893
HSS210 | 634.3981 | 634.3981 | 0 | 451.6543 | 451.6543 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 21.5818 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 977.7723 | 1.2976 | 903.3086 | 52.8819 | 21.5818 | 977.7723
HSS220 | 643.6869 | 643.6869 | 0 | 459.6219 | 459.6219 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 71.9393 | 1720 | 1616 | 104 | 1044.0649 | 1.233 | 919.2437 | 52.8819 | 71.9393 | 1044.0649
HSS230 | 349.8359 | 349.8359 | 614.1719 | 233.394 | 233.394 | 536.6782 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 43.1636 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1161.6696 | 1.131 | 1003.4663 | 115.0397 | 43.1636 | 1161.6696

## ENe-ST_小野
に各ツールの計算結果を貼付けてください。
| 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
| MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
| AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
HSS100 | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2 | 989.3301 | 989.3301 | 1507.3717 | 33.6493 | 33.6493 | 57.5249 | 153.3497 | 3232 | 3232 | 0 | 3764.2051 | 1.0778 | 3486.0318 | 124.8236 | 153.3497 | 3764.2051
HSS110 | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2 | 654.0813 | 654.0813 | 1359.1255 | 33.6493 | 33.6493 | 57.5249 | 153.3497 | 3232 | 3232 | 0 | 2945.4615 | 1.3774 | 2667.2881 | 124.8236 | 153.3497 | 2945.4615
HSS200 | 608.8118 | 608.8118 | 0 | 419.7518 | 419.7518 | 0 | 33.6493 | 33.6493 | 0 | 57.0944 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 963.8967 | 1.2632 | 839.5036 | 67.2987 | 57.0944 | 963.8967
HSS210 | 608.8118 | 608.8118 | 0 | 419.7518 | 419.7518 | 0 | 33.6493 | 33.6493 | 0 | 28.5472 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 935.3495 | 1.3018 | 839.5036 | 67.2987 | 28.5472 | 935.3495
HSS220 | 608.8118 | 608.8118 | 0 | 419.7518 | 419.7518 | 0 | 33.6493 | 33.6493 | 0 | 79.9286 | 1720 | 1616 | 104 | 986.7309 | 1.234 | 839.5036 | 67.2987 | 79.9286 | 986.7309
HSS230 | 323.9964 | 323.9964 | 569.6309 | 229.0884 | 229.0884 | 432.404 | 33.6493 | 33.6493 | 57.5249 | 71.5249 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1086.9293 | 1.1202 | 890.5807 | 124.8236 | 71.5249 | 1086.9293

## Popolo_富樫
に各ツールの計算結果を貼付けてください。
| 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
| MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
| AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
HSS100 | 1057.4579 | 1057.4579 | 1904.9835 | 1011.4643 | 1011.4643 | 1506.7987 | 40.7276 | 40.7276 | 57.3986 | 142.2467 | 3232 | 3232 | 0 | 3810.8278 | 1.0549 | 3529.7273 | 138.8538 | 142.2467 | 3810.8278
HSS110 | 1101.4604 | 1101.4604 | 1944.4869 | 639.9412 | 639.9412 | 1404.9547 | 40.7276 | 40.7276 | 57.3986 | 142.2467 | 3232 | 3232 | 0 | 2965.9377 | 1.3983 | 2684.8371 | 138.8538 | 142.2467 | 2965.9377
HSS200 | 624.2665 | 624.2665 | 0 | 373.4327 | 373.4327 | 0 | 40.7276 | 40.7276 | 0 | 43.0712 | 969.6 | 969.6 | 0 | 871.3917 | 1.4328 | 746.8653 | 81.4552 | 43.0712 | 871.3917
HSS210 | 622.0556 | 622.0556 | 0 | 371.676 | 371.676 | 0 | 40.7276 | 40.7276 | 0 | 31.0832 | 484.8 | 484.8 | 0 | 855.8905 | 1.4536 | 743.352 | 81.4552 | 31.0832 | 855.8905
HSS220 | 630.3552 | 630.3552 | 0 | 378.3087 | 378.3087 | 0 | 40.7276 | 40.7276 | 0 | 76.0852 | 1616 | 1616 | 0 | 914.1577 | 1.3791 | 756.6173 | 81.4552 | 76.0852 | 914.1577
HSS230 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0

## BEST_二宮3
に各ツールの計算結果を貼付けてください。
| 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
| MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
| AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
HSS100 | 1070.1911 | 1070.1911 | 1897.2 | 996.9748 | 996.9748 | 1496.9406 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861 | 3231.9996 | 3231 | 0.9996 | 3776.2224 | 1.0692 | 3490.8903 | 127.546 | 157.7861 | 3776.2224
HSS110 | 1082.1195 | 1082.1195 | 1897.2 | 665.1668 | 665.1668 | 1357.3044 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861 | 3231.9996 | 3231 | 0.9996 | 2972.9702 | 1.3661 | 2687.638 | 127.546 | 157.7861 | 2972.9702
HSS200 | 610.9381 | 610.9381 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 47.9082 | 1719.9996 | 969.6 | 750.3996 | 1125.3092 | 1.0858 | 1007.4106 | 69.9903 | 47.9082 | 1125.3092
HSS210 | 610.9381 | 610.9381 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 30.878 | 1719.9996 | 484.8 | 1235.1996 | 1108.2789 | 1.1025 | 1007.4106 | 69.9903 | 30.878 | 1108.2789
HSS220 | 610.9532 | 610.9532 | 0 | 503.7181 | 503.7181 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 83.1437 | 1719.9996 | 1616.04 | 103.9596 | 1160.5702 | 1.0528 | 1007.4362 | 69.9903 | 83.1437 | 1160.5702
HSS230 | 326.1195 | 326.1195 | 572.8107 | 275.0026 | 275.0026 | 489.9815 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 47.9082 | 3231.9996 | 969.6 | 2262.3996 | 1215.441 | 1.0079 | 1039.9868 | 127.546 | 47.9082 | 1215.441

## BEST_品川
に各ツールの計算結果を貼付けてください。
| 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
| MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
| AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
HSS100 | 1070.1911 | 1070.1911 | 1897.2 | 996.9748 | 996.9748 | 1447.1641 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 225.0812 | 3231.9996 | 3231.9996 | 0 | 3793.741 | 1.0643 | 3441.1138 | 127.546 | 225.0812 | 3793.741
HSS110 | 1082.1194 | 1082.1194 | 1897.2 | 665.1667 | 665.1667 | 1307.5279 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 225.0812 | 3231.9996 | 3231.9996 | 0 | 2990.4886 | 1.3581 | 2637.8614 | 127.546 | 225.0812 | 2990.4886
HSS200 | 610.938 | 610.938 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 54.1763 | 1719.9996 | 969.6 | 750.3996 | 1131.5772 | 1.0798 | 1007.4106 | 69.9903 | 54.1763 | 1131.5772
HSS210 | 610.938 | 610.938 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 33.2621 | 1719.9996 | 484.8 | 1235.1996 | 1110.663 | 1.1001 | 1007.4106 | 69.9903 | 33.2621 | 1110.663
HSS220 | 610.938 | 610.938 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 102.6664 | 1719.9996 | 1615.9998 | 103.9998 | 1180.0674 | 1.0354 | 1007.4106 | 69.9903 | 102.6664 | 1180.0674
HSS230 | 326.1194 | 326.1194 | 572.8106 | 275.0026 | 275.0026 | 440.2055 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 54.1763 | 3231.9996 | 969.6 | 2262.3996 | 1171.9331 | 1.0453 | 990.2108 | 127.546 | 54.1763 | 1171.9331

## ACSESCx_吉田
に各ツールの計算結果を貼付けてください。
| 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
| MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
| AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
HSS100 | 1079.988 | 1079.988 | 1897.2 | 970.6 | 970.6 | 1450 | 34.81 | 34.81 | 57.7 | 154.8 | 3232 | 3232 | 0 | 3673.32 | 1.1045 | 3391.2 | 127.32 | 154.8 | 3673.32
HSS110 | 1080 | 1080 | 1899 | 528.3 | 528.3 | 1310 | 34.81 | 34.81 | 57.7 | 154.8 | 3232 | 3232 | 0 | 2648.72 | 1.5324 | 2366.6 | 127.32 | 154.8 | 2648.72
HSS200 | 608.8118 | 608.8118 | 0 | 406.2 | 406.2 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 46.43 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 928.45 | 1.3115 | 812.4 | 69.62 | 46.43 | 928.45
HSS210 | 608.8118 | 608.8118 | 0 | 406.2 | 406.2 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 28.93 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 910.95 | 1.3367 | 812.4 | 69.62 | 28.93 | 910.95
HSS220 | 608.8118 | 608.8118 | 0 | 406.2 | 406.2 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 79.04 | 1720 | 1616 | 104 | 961.06 | 1.267 | 812.4 | 69.62 | 79.04 | 961.06
HSS230 | 324.1 | 324.1 | 569.8 | 205.7 | 205.7 | 422.9 | 34.81 | 34.81 | 57.7 | 46.43 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1008.05 | 1.2083 | 834.3 | 127.32 | 46.43 | 1008.05