## 集計
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 38 | 34 | 35 | 36 | 37 | 29 | 30 | 31
|  | 温度 [℃] | [6 empty] | 湿度 [g/kg] | [6 empty] | 風量 [CMH] |  |  |  | 熱量 | 電力 | 風量比 |  |  |  | 冷温水温度 [℃]
|  | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル | ファン電力（給気＋還気） | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル入口 | コイル出口 | コイル
BEST | S-CAV100 | 26.62 | 14.8986 | 0 | 16.1872 | 26.1593 | 26.1212 | 26.103 | 8.53 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4151.1 | 1782 | 1542.9 | 7476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99994 | 1 | 0 | 0 | 0
| S-CAV101 | 26.8498 | 19.2588 | 0 | 20.5138 | 26.4782 | 26.3837 | 26.5118 | 8.53 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4151.1 | 1782 | 1542.9 | 7476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99994 | 1 | 0 | 0 | 0
| S-CAV102 | 26.5517 | 20.7577 | 0 | 21.7867 | 24.4933 | 27.8225 | 27.9557 | 8.5299 | 8.5299 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4151.1 | 1782 | 1542.9 | 7476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99994 | 1 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-c | 26.5 | 14.73 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.53 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4115.4 | 1759.5 | 1521 | 7395.9 | 0 | 0 | 0.99142 | 0.98737 | 0.98574 | 0.98929 | 0 | 0 | 0
| S-VAV101-c | 26.18 | 15.51 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.53 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 2475 | 1043.7 | 924.3 | 4443 | 0 | 0 | 0.59624 | 0.58569 | 0.59903 | 0.5943 | 0 | 0 | 0
| S-VAV102-c | 23.62 | 15.7909 | 0 | 16.0003 | 22.32 | 22.31 | 22.32 | 8.53 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 1660.5 | 712.8 | 617.1 | 2990.4 | 0 | 0 | 0.40002 | 0.4 | 0.39994 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| S-VAV110-c | 26.2 | 21.45 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 8.53 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 2609.4 | 1118.4 | 969.3 | 4697.1 | 0 | 0 | 0.62862 | 0.62761 | 0.62819 | 0.62829 | 0 | 0 | 0
| S-VAV111-c | 26.2843 | 19.0942 | 0 | 19.7092 | 25.9308 | 26.1978 | 26.1862 | 8.53 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 1660.5 | 1613.345 | 1418.675 | 4692.52 | 0 | 0 | 0.40002 | 0.90536 | 0.91943 | 0.62768 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-c | 28.13 | 14.72 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 11.7419 | 9.9235 | 0 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 4127.4 | 1765.2 | 1525.8 | 7418.4 | 0 | 0 | 0.99431 | 0.99057 | 0.98885 | 0.9923 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-c | 27.45 | 14.72 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.922 | 9.9235 | 0 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 4127.4 | 1765.2 | 1525.8 | 7418.4 | 0 | 0 | 0.99431 | 0.99057 | 0.98885 | 0.9923 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-h | 22.41 | 30.75 | 30.75 | 32 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 4075.2 | 1742.1 | 1506 | 7323.3 | 0 | 0 | 0.98174 | 0.97761 | 0.97602 | 0.97957 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCEM | S-CAV100 | 26.7808 | 15.2716 | 0 | 16.2716 | 26 | 25.9602 | 25.9437 | 8.3709 | 8.3709 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| S-CAV101 | 26.7825 | 19.1489 | 0 | 20.1489 | 26 | 25.8963 | 26.028 | 8.3709 | 8.3709 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| S-CAV102 | 27.9829 | 22.5327 | 0 | 23.5327 | 26 | 29.2801 | 29.4117 | 8.3709 | 8.3709 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-c | 26.7915 | 15 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3711 | 8.3711 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4038.2484 | 1726.4975 | 1492.3961 | 7257.1421 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.96885 | 0.9672 | 0.97073 | 0 | 0 | 0
| S-VAV101-c | 26.653 | 15 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3762 | 8.3762 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 2428.8016 | 1024.1934 | 907.1428 | 4360.1378 | 0 | 0 | 0.58511 | 0.57474 | 0.58791 | 0.58322 | 0 | 0 | 0
| S-VAV102-c | 24.5993 | 15 | 0 | 16 | 22.1684 | 22.158 | 22.1636 | 8.382 | 8.382 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 1660.4 | 712.8 | 617.2 | 2990.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| S-VAV110-c | 24.5993 | 15 | 0 | 16 | 22.1684 | 22.158 | 22.1636 | 8.382 | 8.382 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 1660.4 | 712.8 | 617.2 | 2990.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| S-VAV111-c | 25.7036 | 15 | 0 | 16 | 22.1684 | 26 | 26 | 8.3789 | 8.3789 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 1660.4 | 1024.1934 | 907.1428 | 3591.7362 | 0 | 0 | 0.4 | 0.57474 | 0.58791 | 0.48044 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-c | 28.6679 | 15 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.6853 | 10.1008 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4038.2484 | 1726.4975 | 1492.3961 | 7257.1421 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.96885 | 0.9672 | 0.97073 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-c | 27.8339 | 15 | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 9.5244 | 9.5244 | 0 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4038.2484 | 1726.4975 | 1492.3961 | 7257.1421 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.96885 | 0.9672 | 0.97073 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-h | 22.7922 | 31 | 31 | 32 | 22 | 22 | 22 | 6.567 | 6.567 | 6.5584 | 6.5584 | 6.5584 | 6.5584 | 6.5584 | 4051.1757 | 1732.0244 | 1497.1736 | 7280.3737 | 0 | 0 | 0.97595 | 0.97196 | 0.9703 | 0.97383 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACSES | S-CAV100 | 26.396 | 14.5499 | 0 | 15.8541 | 26.0223 | 25.9807 | 25.9634 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4081.2353 | 1752.0504 | 1517.0672 | 7350.3529 | 0 | 0 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0 | 0 | 0
| S-CAV101 | 26.396 | 18.6003 | 0 | 19.9045 | 26.0202 | 25.9118 | 26.0494 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4081.2353 | 1752.0504 | 1517.0672 | 7350.3529 | 0 | 0 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0 | 0 | 0
| S-CAV102 | 26.396 | 20.5456 | 0 | 21.8498 | 24.4287 | 27.8571 | 27.9946 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4081.2353 | 1752.0504 | 1517.0672 | 7350.3529 | 0 | 0 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-c | 26.3916 | 14.6916 | 0 | 16 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0 | 0
| S-VAV101-c | 26.1112 | 15.5277 | 0 | 16 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 2498.4322 | 1053.5558 | 933.1494 | 4485.1373 | 0 | 0 | 0.60189 | 0.59122 | 0.60476 | 0.59994 | 0 | 0 | 0
| S-VAV102-c | 24.1722 | 15.7888 | 0 | 16 | 22.3073 | 22.2967 | 22.3024 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1668.702 | 716.364 | 620.286 | 3005.352 | 0 | 0 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0
| S-VAV110-c | 26.042 | 19.7664 | 0 | 20 | 25.994 | 25.994 | 25.994 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1755.9263 | 752.5398 | 652.2012 | 3160.6673 | 0 | 0 | 0.42301 | 0.4223 | 0.42268 | 0.42278 | 0 | 0 | 0
| S-VAV111-c | 26.2693 | 19.6232 | 0 | 20.25 | 25.9943 | 26.2016 | 26.2916 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1835.7411 | 1773.4181 | 1550.715 | 5159.8742 | 0 | 0 | 0.44224 | 0.99518 | 1.005 | 0.69019 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-c | 28.1844 | 14.6976 | 0 | 16.0039 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 10.6439 | 8.4399 | 0 | 8.4399 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-c | 27.3358 | 14.6935 | 0 | 15.9997 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 9.3785 | 8.2593 | 0 | 8.2593 | 8.2593 | 8.2593 | 8.2593 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-h | 22.4207 | 30.6937 | 30.6937 | 32 | 22.0099 | 22.0099 | 22.0099 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popolo | S-CAV100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-CAV101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-CAV102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV101-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV102-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV110-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV111-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV100-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENe-ST | S-CAV100 | 26.4655 | 14.7507 | 14.7507 | 16.1075 | 26 | 26 | 26 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 29.3285 | 4.9467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.2731 | 128.4353
| S-CAV101 | 26.4655 | 18.6998 | 18.6998 | 20.0565 | 26 | 26 | 26 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 19.4419 | 4.9467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13.4851 | 42.9712
| S-CAV102 | 26.4655 | 20.6144 | 20.6144 | 21.9712 | 26 | 26 | 26 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 14.6484 | 4.9467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15.1842 | 25.6545
| S-VAV100-c | 26.4529 | 14.6727 | 14.6727 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3755 | 8.3755 | 8.3755 | 8.3755 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 29.1753 | 4.7927 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 7 | 10.2427 | 128.9633
| S-VAV101-c | 26.1356 | 15.4432 | 15.4432 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3797 | 8.3797 | 8.3797 | 8.3797 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 2475.1491 | 1043.7376 | 924.4533 | 4443.34 | 15.9102 | 1.242 | 0.59628 | 0.58571 | 0.59913 | 0.59435 | 7 | 12.1726 | 44.088
| S-VAV102-c | 26.0471 | 15.6705 | 15.6705 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 1660.4 | 712.8 | 617.2 | 2990.4 | 10.3914 | 0.48055 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7 | 13.2918 | 23.6729
| S-VAV110-c | 26.0472 | 19.3945 | 19.3945 | 19.7245 | 26 | 26 | 26 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 1663.2 | 712.8 | 617.76 | 2993.76 | 6.6697 | 0.48184 | 0.40067 | 0.4 | 0.40036 | 0.40045 | 7 | 16.2785 | 10.3033
| S-VAV111-c | 26.1616 | 19.0911 | 19.0911 | 19.7139 | 26 | 26 | 26 | 8.3789 | 8.3789 | 8.3789 | 8.3789 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 1660.4 | 1660.4 | 1470.64 | 4791.44 | 11.345 | 1.4971 | 0.4 | 0.93176 | 0.9531 | 0.64091 | 7 | 14.9553 | 20.4409
| S-VAV120-c | 28.2941 | 14.6727 | 14.6727 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.6463 | 9.8949 | 9.8949 | 9.8949 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 39.0788 | 4.7927 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 7 | 10.3608 | 166.6667
| S-VAV121-c | 27.4317 | 14.6727 | 14.6727 | 16 | 26 | 26 | 26 | 9.5077 | 9.5077 | 9.5077 | 9.5077 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 31.5995 | 4.7927 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 7 | 10.397 | 133.3333
| S-VAV100-h | 22.4529 | 30.6727 | 30.6727 | 32 | 22 | 22 | 22 | 6.5703 | 6.5703 | 6.5703 | 6.5703 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 20.3577 | 4.7927 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 45 | 40.361 | 62.9007
| S-VAV120-h | 18.3612 | 33.3303 | 30.6727 | 32 | 22 | 22 | 22 | 5.5065 | 5.5065 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 37.0731 | 4.7927 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 45 | 41.0146 | 133.3333
| S-VAV121-h | 20.4653 | 32.0003 | 30.6727 | 32 | 22 | 22 | 22 | 6.0345 | 6.0345 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 28.5681 | 4.7927 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 45 | 41.7943 | 127.7336
EnergyPlus | S-CAV100 | 26.4156 | 15.0111 | 15.0111 | 16.2725 | 26.0182 | 25.9786 | 25.9624 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4151.16 | 1782 | 1542.96 | 7476.12 | 29.0228 | 4.5526 | 1 | 1 | 0.99997 | 1 | 7.3041 | 12.4374 | 81.0398
| S-CAV101 | 26.4165 | 18.9021 | 18.9021 | 20.1635 | 26.0109 | 25.9872 | 25.9775 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4151.16 | 1782 | 1542.96 | 7476.12 | 19.123 | 4.5526 | 1 | 1 | 0.99997 | 1 | 7.3041 | 14.591 | 37.6153
| S-CAV102 | 24.7848 | 18.7495 | 18.7495 | 20.0109 | 22.4488 | 25.8346 | 25.8249 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4151.16 | 1782 | 1542.96 | 7476.12 | 15.359 | 4.5526 | 1 | 1 | 0.99997 | 1 | 7.3041 | 14.5677 | 30.3083
| S-VAV100-c | 26.3923 | 14.801 | 14.801 | 16.0002 | 26 | 26 | 26 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4045.666 | 1729.6688 | 1495.1374 | 7270.2917 | 28.6859 | 4.2023 | 0.97462 | 0.97063 | 0.96898 | 0.97248 | 7.3041 | 12.3659 | 81.2298
| S-VAV101-c | 26.1165 | 15.467 | 15.467 | 15.9998 | 26 | 26 | 26 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 2427.3209 | 1037.768 | 897.0537 | 4362.1757 | 15.8132 | 1.0583 | 0.58476 | 0.58236 | 0.58137 | 0.58349 | 7.3041 | 13.2441 | 38.1578
| S-VAV102-c | 24.1376 | 15.622 | 15.622 | 16 | 22.1821 | 22.0907 | 22.1023 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 1660.464 | 712.8 | 617.184 | 2990.448 | 8.6684 | 0.47112 | 0.40002 | 0.4 | 0.39999 | 0.40001 | 7.3041 | 13.6851 | 19.4719
| S-VAV110-c | 26.035 | 19.5309 | 19.5309 | 19.9089 | 26 | 25.9753 | 25.9652 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 1660.4653 | 712.8 | 617.184 | 2990.448 | 6.6208 | 0.47112 | 0.40002 | 0.4 | 0.39999 | 0.40001 | 7.3041 | 15.5287 | 11.5384
| S-VAV111-c | 25.3001 | 17.6762 | 17.6762 | 18.233 | 23.2167 | 25.8748 | 25.8909 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 1954.8004 | 1219.5022 | 1050.394 | 4224.6966 | 13.8647 | 1.1804 | 0.47092 | 0.68434 | 0.68075 | 0.5651 | 7.3041 | 14.3455 | 28.2229
| S-VAV120-c | 28.2923 | 14.8082 | 14.8082 | 16.0002 | 26 | 26 | 26 | 11.5987 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 4037.4404 | 1726.1532 | 1492.0985 | 7254.6312 | 46.3946 | 4.1764 | 0.97264 | 0.96866 | 0.96701 | 0.97039 | 7.3041 | 12.8184 | 120.5955
| S-VAV121-c | 27.3942 | 14.8072 | 14.8072 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.469 | 9.4062 | 9.4062 | 9.4062 | 9.4064 | 9.4064 | 9.4064 | 4037.9238 | 1726.3587 | 1492.2762 | 7256.5588 | 37.7155 | 4.1796 | 0.97276 | 0.96878 | 0.96713 | 0.97065 | 7.3041 | 13.0043 | 94.838
| S-VAV100-h | 22.3965 | 30.7896 | 30.7896 | 31.9998 | 22 | 22 | 22 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 4059.0365 | 1735.3852 | 1500.0787 | 7294.2276 | 20.8439 | 4.242 | 0.97785 | 0.97384 | 0.97218 | 0.97569 | 45.3728 | 36.9002 | 35.2626
| S-VAV120-h | 18.2803 | 33.2352 | 30.7885 | 31.9998 | 22 | 22 | 22 | 5.3366 | 5.3366 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 4060.4825 | 1736.0034 | 1500.6131 | 7296.2315 | 37.0671 | 4.2454 | 0.97819 | 0.97419 | 0.97253 | 0.97595 | 45.3728 | 40.1304 | 101.3462
| S-VAV121-h | 20.3834 | 32.804 | 30.8086 | 32.0002 | 22 | 22 | 22 | 8.7005 | 8.7005 | 9.5518 | 9.5518 | 9.5518 | 9.5518 | 9.5518 | 4036.8059 | 1725.8807 | 1491.863 | 7253.7204 | 30.7949 | 4.1749 | 0.97249 | 0.96851 | 0.96686 | 0.97027 | 45.3728 | 39.218 | 71.7161
| コイル入口空気温度 | 18: コイル入口湿度; 26: 給気ファン風量比
| 1 | 18: 8; 26: 24
|  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus
| S-CAV100 | 26.62 | 26.7808 | 26.396 | 0 | 26.4655 | 26.4156 |  | S-CAV100 | 8.53 | 8.3709 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV100 | 1 | 1 | 0.98319 | 0 | 1 | 1
| S-CAV101 | 26.8498 | 26.7825 | 26.396 | 0 | 26.4655 | 26.4165 |  | S-CAV101 | 8.53 | 8.3709 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV101 | 1 | 1 | 0.98319 | 0 | 1 | 1
| S-CAV102 | 26.5517 | 27.9829 | 26.396 | 0 | 26.4655 | 24.7848 |  | S-CAV102 | 8.5299 | 8.3709 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV102 | 1 | 1 | 0.98319 | 0 | 1 | 1
| S-VAV100-c | 26.5 | 26.7915 | 26.3916 | 0 | 26.4529 | 26.3923 |  | S-VAV100-c | 8.53 | 8.3711 | 8.4 | 0 | 8.3755 | 8.3689 |  | S-VAV100-c | 0.98929 | 0.97073 | 0.99855 | 0 | 0.98925 | 0.97248
| S-VAV101-c | 26.18 | 26.653 | 26.1112 | 0 | 26.1356 | 26.1165 |  | S-VAV101-c | 8.53 | 8.3762 | 8.4 | 0 | 8.3797 | 8.3689 |  | S-VAV101-c | 0.5943 | 0.58322 | 0.59994 | 0 | 0.59435 | 0.58349
| S-VAV102-c | 23.62 | 24.5993 | 24.1722 | 0 | 26.0471 | 24.1376 |  | S-VAV102-c | 8.53 | 8.382 | 8.4 | 0 | 8.3848 | 8.3689 |  | S-VAV102-c | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0 | 0.4 | 0.40001
| S-VAV110-c | 26.2 | 24.5993 | 26.042 | 0 | 26.0472 | 26.035 |  | S-VAV110-c | 8.53 | 8.382 | 8.4 | 0 | 8.3848 | 8.3689 |  | S-VAV110-c | 0.62829 | 0.4 | 0.42278 | 0 | 0.40045 | 0.40001
| S-VAV111-c | 26.2843 | 25.7036 | 26.2693 | 0 | 26.1616 | 25.3001 |  | S-VAV111-c | 8.53 | 8.3789 | 8.4 | 0 | 8.3789 | 8.3689 |  | S-VAV111-c | 0.62768 | 0.48044 | 0.69019 | 0 | 0.64091 | 0.5651
| S-VAV120-c | 28.13 | 28.6679 | 28.1844 | 0 | 28.2941 | 28.2923 |  | S-VAV120-c | 11.7419 | 10.6853 | 10.6439 | 0 | 10.6463 | 11.5987 |  | S-VAV120-c | 0.9923 | 0.97073 | 0.99855 | 0 | 0.98925 | 0.97039
| S-VAV121-c | 27.45 | 27.8339 | 27.3358 | 0 | 27.4317 | 27.3942 |  | S-VAV121-c | 10.922 | 9.5244 | 9.3785 | 0 | 9.5077 | 10.469 |  | S-VAV121-c | 0.9923 | 0.97073 | 0.99855 | 0 | 0.98925 | 0.97065
| S-VAV100-h | 22.41 | 22.7922 | 22.4207 | 0 | 22.4529 | 22.3965 |  | S-VAV100-h | 6.66 | 6.567 | 6.6 | 0 | 6.5703 | 6.5624 |  | S-VAV100-h | 0.97957 | 0.97383 | 0.99855 | 0 | 0.98925 | 0.97569
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3612 | 18.2803 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5065 | 5.3366 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98925 | 0.97595
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4653 | 20.3834 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0345 | 8.7005 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98925 | 0.97027
| コイル出口空気温度 | 18: コイル出口湿度; 26: コイル処理熱量
| 2 | 18: 9; 26: 19
|  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus
| S-CAV100 | 14.8986 | 15.2716 | 14.5499 | 0 | 14.7507 | 15.0111 |  | S-CAV100 | 8.53 | 8.3709 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3285 | 29.0228
| S-CAV101 | 19.2588 | 19.1489 | 18.6003 | 0 | 18.6998 | 18.9021 |  | S-CAV101 | 8.53 | 8.3709 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4419 | 19.123
| S-CAV102 | 20.7577 | 22.5327 | 20.5456 | 0 | 20.6144 | 18.7495 |  | S-CAV102 | 8.5299 | 8.3709 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6484 | 15.359
| S-VAV100-c | 14.73 | 15 | 14.6916 | 0 | 14.6727 | 14.801 |  | S-VAV100-c | 8.53 | 8.3711 | 8.4 | 0 | 8.3755 | 8.3689 |  | S-VAV100-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1753 | 28.6859
| S-VAV101-c | 15.51 | 15 | 15.5277 | 0 | 15.4432 | 15.467 |  | S-VAV101-c | 8.53 | 8.3762 | 8.4 | 0 | 8.3797 | 8.3689 |  | S-VAV101-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9102 | 15.8132
| S-VAV102-c | 15.7909 | 15 | 15.7888 | 0 | 15.6705 | 15.622 |  | S-VAV102-c | 8.53 | 8.382 | 8.4 | 0 | 8.3848 | 8.3689 |  | S-VAV102-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3914 | 8.6684
| S-VAV110-c | 21.45 | 15 | 19.7664 | 0 | 19.3945 | 19.5309 |  | S-VAV110-c | 8.53 | 8.382 | 8.4 | 0 | 8.3848 | 8.3689 |  | S-VAV110-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6697 | 6.6208
| S-VAV111-c | 19.0942 | 15 | 19.6232 | 0 | 19.0911 | 17.6762 |  | S-VAV111-c | 8.53 | 8.3789 | 8.4 | 0 | 8.3789 | 8.3689 |  | S-VAV111-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.345 | 13.8647
| S-VAV120-c | 14.72 | 15 | 14.6976 | 0 | 14.6727 | 14.8082 |  | S-VAV120-c | 9.9235 | 10.1008 | 8.4399 | 0 | 9.8949 | 9.4905 |  | S-VAV120-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0788 | 46.3946
| S-VAV121-c | 14.72 | 15 | 14.6935 | 0 | 14.6727 | 14.8072 |  | S-VAV121-c | 9.9235 | 9.5244 | 8.2593 | 0 | 9.5077 | 9.4062 |  | S-VAV121-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5995 | 37.7155
| S-VAV100-h | 30.75 | 31 | 30.6937 | 0 | 30.6727 | 30.7896 |  | S-VAV100-h | 6.66 | 6.567 | 6.6 | 0 | 6.5703 | 6.5624 |  | S-VAV100-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3577 | 20.8439
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3303 | 33.2352 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5065 | 5.3366 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0731 | 37.0671
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0003 | 32.804 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0345 | 8.7005 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5681 | 30.7949
| 給気温度 | 18: 給気湿度; 26: ファン電力
| 4 | 18: 11; 26: 20
|  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus
| S-CAV100 | 16.1872 | 16.2716 | 15.8541 | 0 | 16.1075 | 16.2725 |  | S-CAV100 | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 4.5526
| S-CAV101 | 20.5138 | 20.1489 | 19.9045 | 0 | 20.0565 | 20.1635 |  | S-CAV101 | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 4.5526
| S-CAV102 | 21.7867 | 23.5327 | 21.8498 | 0 | 21.9712 | 20.0109 |  | S-CAV102 | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3754 | 8.3689 |  | S-CAV102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 4.5526
| S-VAV100-c | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16.0002 |  | S-VAV100-c | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3755 | 8.3689 |  | S-VAV100-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 4.2023
| S-VAV101-c | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15.9998 |  | S-VAV101-c | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3797 | 8.3689 |  | S-VAV101-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 1.0583
| S-VAV102-c | 16.0003 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |  | S-VAV102-c | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3848 | 8.3689 |  | S-VAV102-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48055 | 0.47112
| S-VAV110-c | 22 | 16 | 20 | 0 | 19.7245 | 19.9089 |  | S-VAV110-c | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3848 | 8.3689 |  | S-VAV110-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48184 | 0.47112
| S-VAV111-c | 19.7092 | 16 | 20.25 | 0 | 19.7139 | 18.233 |  | S-VAV111-c | 8.53 | 8.3635 | 8.4 | 0 | 8.3789 | 8.3689 |  | S-VAV111-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 1.1804
| S-VAV120-c | 16 | 16 | 16.0039 | 0 | 16 | 16.0002 |  | S-VAV120-c | 9.92 | 8.3635 | 8.4399 | 0 | 9.8949 | 9.4905 |  | S-VAV120-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 4.1764
| S-VAV121-c | 16 | 16 | 15.9997 | 0 | 16 | 16 |  | S-VAV121-c | 9.92 | 8.3635 | 8.2593 | 0 | 9.5077 | 9.4062 |  | S-VAV121-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 4.1796
| S-VAV100-h | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.9998 |  | S-VAV100-h | 6.66 | 6.5584 | 6.6 | 0 | 6.5703 | 6.5624 |  | S-VAV100-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 4.242
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31.9998 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5626 | 6.3692 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 4.2454
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32.0002 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5626 | 9.5518 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 4.1749
| NP室温 | 18: VAV-NP風量比; 26: 冷温水流量
| 5 | 18: 21; 26: 27
|  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus
| S-CAV100 | 26.1593 | 26 | 26.0223 | 0 | 26 | 26.0182 |  | S-CAV100 | 1 | 1 | 0.98319 | 0 | 1 | 1 |  | S-CAV100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4353 | 81.0398
| S-CAV101 | 26.4782 | 26 | 26.0202 | 0 | 26 | 26.0109 |  | S-CAV101 | 1 | 1 | 0.98319 | 0 | 1 | 1 |  | S-CAV101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9712 | 37.6153
| S-CAV102 | 24.4933 | 26 | 24.4287 | 0 | 26 | 22.4488 |  | S-CAV102 | 1 | 1 | 0.98319 | 0 | 1 | 1 |  | S-CAV102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6545 | 30.3083
| S-VAV100-c | 26 | 26 | 25.9901 | 0 | 26 | 26 |  | S-VAV100-c | 0.99142 | 0.97284 | 1.0007 | 0 | 0.9914 | 0.97462 |  | S-VAV100-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9633 | 81.2298
| S-VAV101-c | 26 | 26 | 25.9901 | 0 | 26 | 26 |  | S-VAV101-c | 0.59624 | 0.58511 | 0.60189 | 0 | 0.59628 | 0.58476 |  | S-VAV101-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.088 | 38.1578
| S-VAV102-c | 22.32 | 22.1684 | 22.3073 | 0 | 26 | 22.1821 |  | S-VAV102-c | 0.40002 | 0.4 | 0.402 | 0 | 0.4 | 0.40002 |  | S-VAV102-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6729 | 19.4719
| S-VAV110-c | 26 | 22.1684 | 25.994 | 0 | 26 | 26 |  | S-VAV110-c | 0.62862 | 0.4 | 0.42301 | 0 | 0.40067 | 0.40002 |  | S-VAV110-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3033 | 11.5384
| S-VAV111-c | 25.9308 | 22.1684 | 25.9943 | 0 | 26 | 23.2167 |  | S-VAV111-c | 0.40002 | 0.4 | 0.44224 | 0 | 0.4 | 0.47092 |  | S-VAV111-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4409 | 28.2229
| S-VAV120-c | 26 | 26 | 25.9901 | 0 | 26 | 26 |  | S-VAV120-c | 0.99431 | 0.97284 | 1.0007 | 0 | 0.9914 | 0.97264 |  | S-VAV120-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 120.5955
| S-VAV121-c | 26 | 26 | 25.9901 | 0 | 26 | 26 |  | S-VAV121-c | 0.99431 | 0.97284 | 1.0007 | 0 | 0.9914 | 0.97276 |  | S-VAV121-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 94.838
| S-VAV100-h | 21.9 | 22 | 22.0099 | 0 | 22 | 22 |  | S-VAV100-h | 0.98174 | 0.97595 | 1.0007 | 0 | 0.9914 | 0.97785 |  | S-VAV100-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9007 | 35.2626
| S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9914 | 0.97819 |  | S-VAV120-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 101.3462
| S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9914 | 0.97249 |  | S-VAV121-h | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7336 | 71.7161
| NEP室温 | 18: VAV-NEP風量比
| 6 | 18: 22
|  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus
| S-CAV100 | 11: 26.1212; 12: 25.9602; 13: 25.9807; 14: 0; 15: 26; 16: 25.9786; 18: S-CAV100; 19: 1; 20: 1; 21: 0.98319; 22: 0; 23: 1; 24: 1
| S-CAV101 | 11: 26.3837; 12: 25.8963; 13: 25.9118; 14: 0; 15: 26; 16: 25.9872; 18: S-CAV101; 19: 1; 20: 1; 21: 0.98319; 22: 0; 23: 1; 24: 1
| S-CAV102 | 11: 27.8225; 12: 29.2801; 13: 27.8571; 14: 0; 15: 26; 16: 25.8346; 18: S-CAV102; 19: 1; 20: 1; 21: 0.98319; 22: 0; 23: 1; 24: 1
| S-VAV100-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV100-c; 19: 0.98737; 20: 0.96885; 21: 0.99663; 22: 0; 23: 0.98734; 24: 0.97063
| S-VAV101-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV101-c; 19: 0.58569; 20: 0.57474; 21: 0.59122; 22: 0; 23: 0.58571; 24: 0.58236
| S-VAV102-c | 11: 22.31; 12: 22.158; 13: 22.2967; 14: 0; 15: 26; 16: 22.0907; 18: S-VAV102-c; 19: 0.4; 20: 0.4; 21: 0.402; 22: 0; 23: 0.4; 24: 0.4
| S-VAV110-c | 11: 26; 12: 22.158; 13: 25.994; 14: 0; 15: 26; 16: 25.9753; 18: S-VAV110-c; 19: 0.62761; 20: 0.4; 21: 0.4223; 22: 0; 23: 0.4; 24: 0.4
| S-VAV111-c | 11: 26.1978; 12: 26; 13: 26.2016; 14: 0; 15: 26; 16: 25.8748; 18: S-VAV111-c; 19: 0.90536; 20: 0.57474; 21: 0.99518; 22: 0; 23: 0.93176; 24: 0.68434
| S-VAV120-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV120-c; 19: 0.99057; 20: 0.96885; 21: 0.99663; 22: 0; 23: 0.98734; 24: 0.96866
| S-VAV121-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV121-c; 19: 0.99057; 20: 0.96885; 21: 0.99663; 22: 0; 23: 0.98734; 24: 0.96878
| S-VAV100-h | 11: 21.9; 12: 22; 13: 22.0099; 14: 0; 15: 22; 16: 22; 18: S-VAV100-h; 19: 0.97761; 20: 0.97196; 21: 0.99663; 22: 0; 23: 0.98734; 24: 0.97384
| S-VAV120-h | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 22; 16: 22; 18: S-VAV120-h; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0.98734; 24: 0.97419
| S-VAV121-h | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 22; 16: 22; 18: S-VAV121-h; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0.98734; 24: 0.96851
| NWP室温 | 18: VAV-NWP風量比
| 7 | 18: 23
|  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus |  |  | BEST | LCEM | ACSES | Popolo | ENe-ST | EnergyPlus
| S-CAV100 | 11: 26.103; 12: 25.9437; 13: 25.9634; 14: 0; 15: 26; 16: 25.9624; 18: S-CAV100; 19: 0.99994; 20: 1; 21: 0.98319; 22: 0; 23: 1; 24: 0.99997
| S-CAV101 | 11: 26.5118; 12: 26.028; 13: 26.0494; 14: 0; 15: 26; 16: 25.9775; 18: S-CAV101; 19: 0.99994; 20: 1; 21: 0.98319; 22: 0; 23: 1; 24: 0.99997
| S-CAV102 | 11: 27.9557; 12: 29.4117; 13: 27.9946; 14: 0; 15: 26; 16: 25.8249; 18: S-CAV102; 19: 0.99994; 20: 1; 21: 0.98319; 22: 0; 23: 1; 24: 0.99997
| S-VAV100-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV100-c; 19: 0.98574; 20: 0.9672; 21: 0.99493; 22: 0; 23: 0.98566; 24: 0.96898
| S-VAV101-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV101-c; 19: 0.59903; 20: 0.58791; 21: 0.60476; 22: 0; 23: 0.59913; 24: 0.58137
| S-VAV102-c | 11: 22.32; 12: 22.1636; 13: 22.3024; 14: 0; 15: 26; 16: 22.1023; 18: S-VAV102-c; 19: 0.39994; 20: 0.4; 21: 0.402; 22: 0; 23: 0.4; 24: 0.39999
| S-VAV110-c | 11: 26; 12: 22.1636; 13: 25.994; 14: 0; 15: 26; 16: 25.9652; 18: S-VAV110-c; 19: 0.62819; 20: 0.4; 21: 0.42268; 22: 0; 23: 0.40036; 24: 0.39999
| S-VAV111-c | 11: 26.1862; 12: 26; 13: 26.2916; 14: 0; 15: 26; 16: 25.8909; 18: S-VAV111-c; 19: 0.91943; 20: 0.58791; 21: 1.005; 22: 0; 23: 0.9531; 24: 0.68075
| S-VAV120-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV120-c; 19: 0.98885; 20: 0.9672; 21: 0.99493; 22: 0; 23: 0.98566; 24: 0.96701
| S-VAV121-c | 11: 26; 12: 26; 13: 25.9901; 14: 0; 15: 26; 16: 26; 18: S-VAV121-c; 19: 0.98885; 20: 0.9672; 21: 0.99493; 22: 0; 23: 0.98566; 24: 0.96713
| S-VAV100-h | 11: 21.9; 12: 22; 13: 22.0099; 14: 0; 15: 22; 16: 22; 18: S-VAV100-h; 19: 0.97602; 20: 0.9703; 21: 0.99493; 22: 0; 23: 0.98566; 24: 0.97218
| S-VAV120-h | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 22; 16: 22; 18: S-VAV120-h; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0.98566; 24: 0.97253
| S-VAV121-h | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 22; 16: 22; 18: S-VAV121-h; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0.98566; 24: 0.96686

## BEST
空調機サブシステムテスト計算結果入力シート
ツールの名称 | BEST
ツールのバージョン | [33 empty] | 定格風量 [CMH]
試行者
実施日
[34 empty] | 4151 | 1782 | 1543 | 7476
Case No. | 計算条件 | [9 empty] | 計算結果 | [22 empty] | 自動演算
| 冷房/暖房 | 外気温度 [℃] | 外気湿度 [g/kg] | 外気風量比 [-] | 全熱交の有無 | 加湿スイッチ | 給気温度 [℃] | 顕熱負荷 [kW] |  |  | 温度 [℃] | [6 empty] | 湿度 [g/kg] | [6 empty] | 風量 [CMH] |  |  |  | 冷温水温度 [℃] |  | 冷温水流量 [L/min] | 電力 [kW] |  | 風量比 |  |  |  | 電力 | 熱量
[8 empty] | NP | NEP | NWP | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル入口 | コイル出口 | コイル | 給気ファン電力 | 還気ファン電力 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | ファン電力（給気＋還気） | コイル
S-CAV100 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.62 | 14.8986 |  | 16.1872 | 26.1593 | 26.1212 | 26.103 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4151.1 | 1782 | 1542.9 | 7476 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.99994 | 1 | 0 | 0
S-CAV101 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.8498 | 19.2588 |  | 20.5138 | 26.4782 | 26.3837 | 26.5118 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4151.1 | 1782 | 1542.9 | 7476 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.99994 | 1 | 0 | 0
S-CAV102 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 26.5517 | 20.7577 |  | 21.7867 | 24.4933 | 27.8225 | 27.9557 | 8.5299 | 8.5299 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4151.1 | 1782 | 1542.9 | 7476 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.99994 | 1 | 0 | 0
S-VAV100-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.5 | 14.73 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4115.4 | 1759.5 | 1521 | 7395.9 | [5 empty] | 0.99142 | 0.98737 | 0.98574 | 0.98929 | 0 | 0
S-VAV101-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.18 | 15.51 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 2475 | 1043.7 | 924.3 | 4443 | [5 empty] | 0.59624 | 0.58569 | 0.59903 | 0.5943 | 0 | 0
S-VAV102-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 23.62 | 15.7909 |  | 16.0003 | 22.32 | 22.31 | 22.32 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 1660.5 | 712.8 | 617.1 | 2990.4 | [5 empty] | 0.40002 | 0.4 | 0.39994 | 0.4 | 0 | 0
S-VAV110-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 26.2 | 21.45 |  | 22 | 26 | 26 | 26 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 2609.4 | 1118.4 | 969.3 | 4697.1 | [5 empty] | 0.62862 | 0.62761 | 0.62819 | 0.62829 | 0 | 0
S-VAV111-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 26.2843 | 19.0942 |  | 19.7092 | 25.9308 | 26.1978 | 26.1862 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 1660.5 | 1613.345 | 1418.675 | 4692.52 | [5 empty] | 0.40002 | 0.90536 | 0.91943 | 0.62768 | 0 | 0
S-VAV120-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 28.13 | 14.72 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 11.7419 | 9.9235 |  | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 4127.4 | 1765.2 | 1525.8 | 7418.4 | [5 empty] | 0.99431 | 0.99057 | 0.98885 | 0.9923 | 0 | 0
S-VAV121-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 0.5 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 27.45 | 14.72 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.922 | 9.9235 |  | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 4127.4 | 1765.2 | 1525.8 | 7418.4 | [5 empty] | 0.99431 | 0.99057 | 0.98885 | 0.9923 | 0 | 0
S-VAV100-h | 暖房 | 22 | 6.6 | 1 | - | - | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 22.41 | 30.75 | 30.75 | 32 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 4075.2 | 1742.1 | 1506 | 7323.3 | [5 empty] | 0.98174 | 0.97761 | 0.97602 | 0.97957 | 0 | 0
S-VAV120-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 1 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV121-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 0.5 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LCEM
空調機サブシステムテスト計算結果入力シート
ツールの名称 | LCEM
ツールのバージョン | [33 empty] | 定格風量 [CMH]
試行者
実施日
[34 empty] | 4151 | 1782 | 1543 | 7476
Case No. | 計算条件 | [9 empty] | 計算結果 | [22 empty] | 自動演算
| 冷房/暖房 | 外気温度 [℃] | 外気湿度 [g/kg] | 外気風量比 [-] | 全熱交の有無 | 加湿スイッチ | 給気温度 [℃] | 顕熱負荷 [kW] |  |  | 温度 [℃] | [6 empty] | 湿度 [g/kg] | [6 empty] | 風量 [CMH] |  |  |  | 冷温水温度 [℃] |  | 冷温水流量 [L/min] | 電力 [kW] |  | 風量比 |  |  |  | 電力 | 熱量
[8 empty] | NP | NEP | NWP | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル入口 | コイル出口 | コイル | 給気ファン電力 | 還気ファン電力 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | ファン電力（給気＋還気） | コイル
S-CAV100 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.7808 | 15.2716 |  | 16.2716 | 26 | 25.9602 | 25.9437 | 8.3709 | 8.3709 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
S-CAV101 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.7825 | 19.1489 |  | 20.1489 | 26 | 25.8963 | 26.028 | 8.3709 | 8.3709 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
S-CAV102 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 27.9829 | 22.5327 |  | 23.5327 | 26 | 29.2801 | 29.4117 | 8.3709 | 8.3709 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
S-VAV100-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.7915 | 15 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3711 | 8.3711 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4038.2484 | 1726.4975 | 1492.3961 | 7257.1421 | [5 empty] | 0.97284 | 0.96885 | 0.9672 | 0.97073 | 0 | 0
S-VAV101-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.653 | 15 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3762 | 8.3762 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 2428.8016 | 1024.1934 | 907.1428 | 4360.1378 | [5 empty] | 0.58511 | 0.57474 | 0.58791 | 0.58322 | 0 | 0
S-VAV102-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 24.5993 | 15 |  | 16 | 22.1684 | 22.158 | 22.1636 | 8.382 | 8.382 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 1660.4 | 712.8 | 617.2 | 2990.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
S-VAV110-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 24.5993 | 15 |  | 16 | 22.1684 | 22.158 | 22.1636 | 8.382 | 8.382 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 1660.4 | 712.8 | 617.2 | 2990.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
S-VAV111-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 25.7036 | 15 |  | 16 | 22.1684 | 26 | 26 | 8.3789 | 8.3789 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 1660.4 | 1024.1934 | 907.1428 | 3591.7362 | [5 empty] | 0.4 | 0.57474 | 0.58791 | 0.48044 | 0 | 0
S-VAV120-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 28.6679 | 15 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.6853 | 10.1008 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4038.2484 | 1726.4975 | 1492.3961 | 7257.1421 | [5 empty] | 0.97284 | 0.96885 | 0.9672 | 0.97073 | 0 | 0
S-VAV121-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 0.5 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 27.8339 | 15 |  | 16 | 26 | 26 | 26 | 9.5244 | 9.5244 |  | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 8.3635 | 4038.2484 | 1726.4975 | 1492.3961 | 7257.1421 | [5 empty] | 0.97284 | 0.96885 | 0.9672 | 0.97073 | 0 | 0
S-VAV100-h | 暖房 | 22 | 6.6 | 1 | - | - | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 22.7922 | 31 | 31 | 32 | 22 | 22 | 22 | 6.567 | 6.567 | 6.5584 | 6.5584 | 6.5584 | 6.5584 | 6.5584 | 4051.1757 | 1732.0244 | 1497.1736 | 7280.3737 | [5 empty] | 0.97595 | 0.97196 | 0.9703 | 0.97383 | 0 | 0
S-VAV120-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 1 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV121-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 0.5 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ACSES
空調機サブシステムテスト計算結果入力シート
ツールの名称 | ACSES/Cx
ツールのバージョン | [33 empty] | 定格風量 [CMH]
試行者
実施日
[34 empty] | 4151 | 1782 | 1543 | 7476
Case No. | 計算条件 | [9 empty] | 計算結果 | [22 empty] | 自動演算
| 冷房/暖房 | 外気温度 [℃] | 外気湿度 [g/kg] | 外気風量比 [-] | 全熱交の有無 | 加湿スイッチ | 給気温度 [℃] | 顕熱負荷 [kW] |  |  | 温度 [℃] | [6 empty] | 湿度 [g/kg] | [6 empty] | 風量 [CMH] |  |  |  | 冷温水温度 [℃] |  | 冷温水流量 [L/min] | 電力 [kW] |  | 風量比 |  |  |  | 電力 | 熱量
[8 empty] | NP | NEP | NWP | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル入口 | コイル出口 | コイル | 給気ファン電力 | 還気ファン電力 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | ファン電力（給気＋還気） | コイル
S-CAV100 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.396 | 14.5499 |  | 15.8541 | 26.0223 | 25.9807 | 25.9634 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4081.2353 | 1752.0504 | 1517.0672 | 7350.3529 | [5 empty] | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0 | 0
S-CAV101 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.396 | 18.6003 |  | 19.9045 | 26.0202 | 25.9118 | 26.0494 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4081.2353 | 1752.0504 | 1517.0672 | 7350.3529 | [5 empty] | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0 | 0
S-CAV102 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 26.396 | 20.5456 |  | 21.8498 | 24.4287 | 27.8571 | 27.9946 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4081.2353 | 1752.0504 | 1517.0672 | 7350.3529 | [5 empty] | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0.98319 | 0 | 0
S-VAV100-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.3916 | 14.6916 |  | 16 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | [5 empty] | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0
S-VAV101-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.1112 | 15.5277 |  | 16 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 2498.4322 | 1053.5558 | 933.1494 | 4485.1373 | [5 empty] | 0.60189 | 0.59122 | 0.60476 | 0.59994 | 0 | 0
S-VAV102-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 24.1722 | 15.7888 |  | 16 | 22.3073 | 22.2967 | 22.3024 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1668.702 | 716.364 | 620.286 | 3005.352 | [5 empty] | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0
S-VAV110-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 26.042 | 19.7664 |  | 20 | 25.994 | 25.994 | 25.994 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1755.9263 | 752.5398 | 652.2012 | 3160.6673 | [5 empty] | 0.42301 | 0.4223 | 0.42268 | 0.42278 | 0 | 0
S-VAV111-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 26.2693 | 19.6232 |  | 20.25 | 25.9943 | 26.2016 | 26.2916 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1835.7411 | 1773.4181 | 1550.715 | 5159.8742 | [5 empty] | 0.44224 | 0.99518 | 1.005 | 0.69019 | 0 | 0
S-VAV120-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 28.1844 | 14.6976 |  | 16.0039 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 10.6439 | 8.4399 |  | 8.4399 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | [5 empty] | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0
S-VAV121-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 0.5 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 27.3358 | 14.6935 |  | 15.9997 | 25.9901 | 25.9901 | 25.9901 | 9.3785 | 8.2593 |  | 8.2593 | 8.2593 | 8.2593 | 8.2593 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | [5 empty] | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0
S-VAV100-h | 暖房 | 22 | 6.6 | 1 | - | - | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 22.4207 | 30.6937 | 30.6937 | 32 | 22.0099 | 22.0099 | 22.0099 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4154.0198 | 1775.994 | 1535.1812 | 7465.195 | [5 empty] | 1.0007 | 0.99663 | 0.99493 | 0.99855 | 0 | 0
S-VAV120-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 1 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV121-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 0.5 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Popolo
空調機サブシステムテスト計算結果入力シート
ツールの名称 | Popolo
ツールのバージョン | [33 empty] | 定格風量 [CMH]
試行者
実施日
[34 empty] | 4151 | 1782 | 1543 | 7476
Case No. | 計算条件 | [9 empty] | 計算結果 | [22 empty] | 自動演算
| 冷房/暖房 | 外気温度 [℃] | 外気湿度 [g/kg] | 外気風量比 [-] | 全熱交の有無 | 加湿スイッチ | 給気温度 [℃] | 顕熱負荷 [kW] |  |  | 温度 [℃] | [6 empty] | 湿度 [g/kg] | [6 empty] | 風量 [CMH] |  |  |  | 冷温水温度 [℃] |  | 冷温水流量 [L/min] | 電力 [kW] |  | 風量比 |  |  |  | 電力 | 熱量
[8 empty] | NP | NEP | NWP | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル入口 | コイル出口 | コイル | 給気ファン電力 | 還気ファン電力 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | ファン電力（給気＋還気） | コイル
S-CAV100 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-CAV101 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-CAV102 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV100-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV101-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV102-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV110-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV111-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV120-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV121-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 0.5 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV100-h | 暖房 | 22 | 6.6 | 1 | - | - | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV120-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 1 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-VAV121-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 0.5 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENe-ST
空調機サブシステムテスト計算結果入力シート
ツールの名称 | ENe-ST
ツールのバージョン | - | [32 empty] | 定格風量 [CMH]
試行者 | 小野永吉
実施日 | 2022-02-09
[34 empty] | 4151 | 1782 | 1543 | 7476
Case No. | 計算条件 | [9 empty] | 計算結果 | [22 empty] | 自動演算
| 冷房/暖房 | 外気温度 [℃] | 外気湿度 [g/kg] | 外気風量比 [-] | 全熱交の有無 | 加湿スイッチ | 給気温度 [℃] | 顕熱負荷 [kW] |  |  | 温度 [℃] | [6 empty] | 湿度 [g/kg] | [6 empty] | 風量 [CMH] |  |  |  | 冷温水温度 [℃] |  | 冷温水流量 [L/min] | 電力 [kW] |  | 風量比 |  |  |  | 電力 | 熱量
[8 empty] | NP | NEP | NWP | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル入口 | コイル出口 | コイル | 給気ファン電力 | 還気ファン電力 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | ファン電力（給気＋還気） | コイル
S-CAV100 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.4655 | 14.7507 | 14.7507 | 16.1075 | 26 | 26 | 26 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 7 | 10.2731 | 128.4353 | 3.5369 | 1.4098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9467 | 29.3285
S-CAV101 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.4655 | 18.6998 | 18.6998 | 20.0565 | 26 | 26 | 26 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 7 | 13.4851 | 42.9712 | 3.5369 | 1.4098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9467 | 19.4419
S-CAV102 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 26.4655 | 20.6144 | 20.6144 | 21.9712 | 26 | 26 | 26 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3754 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4151 | 1782 | 1543 | 7476 | 7 | 15.1842 | 25.6545 | 3.5369 | 1.4098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9467 | 14.6484
S-VAV100-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.4529 | 14.6727 | 14.6727 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3755 | 8.3755 | 8.3755 | 8.3755 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 7 | 10.2427 | 128.9633 | 3.4299 | 1.3627 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 4.7927 | 29.1753
S-VAV101-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.1356 | 15.4432 | 15.4432 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3797 | 8.3797 | 8.3797 | 8.3797 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 2475.1491 | 1043.7376 | 924.4533 | 4443.34 | 7 | 12.1726 | 44.088 | 0.93446 | 0.30755 | 0.59628 | 0.58571 | 0.59913 | 0.59435 | 1.242 | 15.9102
S-VAV102-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 26.0471 | 15.6705 | 15.6705 | 16 | 26 | 26 | 26 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 1660.4 | 712.8 | 617.2 | 2990.4 | 7 | 13.2918 | 23.6729 | 0.38657 | 0.093987 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48055 | 10.3914
S-VAV110-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 26.0472 | 19.3945 | 19.3945 | 19.7245 | 26 | 26 | 26 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3848 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 1663.2 | 712.8 | 617.76 | 2993.76 | 7 | 16.2785 | 10.3033 | 0.38751 | 0.094331 | 0.40067 | 0.4 | 0.40036 | 0.40045 | 0.48184 | 6.6697
S-VAV111-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 26.1616 | 19.0911 | 19.0911 | 19.7139 | 26 | 26 | 26 | 8.3789 | 8.3789 | 8.3789 | 8.3789 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 1660.4 | 1660.4 | 1470.64 | 4791.44 | 7 | 14.9553 | 20.4409 | 1.1168 | 0.38026 | 0.4 | 0.93176 | 0.9531 | 0.64091 | 1.4971 | 11.345
S-VAV120-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 28.2941 | 14.6727 | 14.6727 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.6463 | 9.8949 | 9.8949 | 9.8949 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 7 | 10.3608 | 166.6667 | 3.4299 | 1.3627 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 4.7927 | 39.0788
S-VAV121-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 0.5 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 27.4317 | 14.6727 | 14.6727 | 16 | 26 | 26 | 26 | 9.5077 | 9.5077 | 9.5077 | 9.5077 | 8.3692 | 8.3692 | 8.3692 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 7 | 10.397 | 133.3333 | 3.4299 | 1.3627 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 4.7927 | 31.5995
S-VAV100-h | 暖房 | 22 | 6.6 | 1 | - | - | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 22.4529 | 30.6727 | 30.6727 | 32 | 22 | 22 | 22 | 6.5703 | 6.5703 | 6.5703 | 6.5703 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 45 | 40.361 | 62.9007 | 3.4299 | 1.3627 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 4.7927 | 20.3577
S-VAV120-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 1 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 18.3612 | 33.3303 | 30.6727 | 32 | 22 | 22 | 22 | 5.5065 | 5.5065 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 45 | 41.0146 | 133.3333 | 3.4299 | 1.3627 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 4.7927 | 37.0731
S-VAV121-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 0.5 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 20.4653 | 32.0003 | 30.6727 | 32 | 22 | 22 | 22 | 6.0345 | 6.0345 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 6.5626 | 4115.3082 | 1759.4433 | 1520.8748 | 7395.6262 | 45 | 41.7943 | 127.7336 | 3.4299 | 1.3627 | 0.9914 | 0.98734 | 0.98566 | 0.98925 | 4.7927 | 28.5681

## EnergyPlus
空調機サブシステムテスト計算結果入力シート
ツールの名称 | EnergyPlus
ツールのバージョン | Version 9.4 | [32 empty] | 定格風量 [CMH]
試行者 | 小野永吉
実施日 | 2022-02-09
[34 empty] | 4151 | 1782 | 1543 | 7476
Case No. | 計算条件 | [9 empty] | 計算結果 | [22 empty] | 自動演算
| 冷房/暖房 | 外気温度 [℃] | 外気湿度 [g/kg] | 外気風量比 [-] | 全熱交の有無 | 加湿スイッチ | 給気温度 [℃] | 顕熱負荷 [kW] |  |  | 温度 [℃] | [6 empty] | 湿度 [g/kg] | [6 empty] | 風量 [CMH] |  |  |  | 冷温水温度 [℃] |  | 冷温水流量 [L/min] | 電力 [kW] |  | 風量比 |  |  |  | 電力 | 熱量
[8 empty] | NP | NEP | NWP | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | コイル入口 | コイル出口 | 加湿器出口 | 給気 | NP室内 | NEP室内 | NWP室内 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | コイル入口 | コイル出口 | コイル | 給気ファン電力 | 還気ファン電力 | NP | NEP | NWP | 給気ファン | ファン電力（給気＋還気） | コイル
S-CAV100 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.4156 | 15.0111 | 15.0111 | 16.2725 | 26.0182 | 25.9786 | 25.9624 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4151.16 | 1782 | 1542.96 | 7476.12 | 7.3041 | 12.4374 | 81.0398 | 3.2168 | 1.3358 | 1 | 1 | 0.99997 | 1 | 4.5526 | 29.0228
S-CAV101 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.4165 | 18.9021 | 18.9021 | 20.1635 | 26.0109 | 25.9872 | 25.9775 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4151.16 | 1782 | 1542.96 | 7476.12 | 7.3041 | 14.591 | 37.6153 | 3.2168 | 1.3358 | 1 | 1 | 0.99997 | 1 | 4.5526 | 19.123
S-CAV102 | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 24.7848 | 18.7495 | 18.7495 | 20.0109 | 22.4488 | 25.8346 | 25.8249 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4151.16 | 1782 | 1542.96 | 7476.12 | 7.3041 | 14.5677 | 30.3083 | 3.2168 | 1.3358 | 1 | 1 | 0.99997 | 1 | 4.5526 | 15.359
S-VAV100-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 26.3923 | 14.801 | 14.801 | 16.0002 | 26 | 26 | 26 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 4045.666 | 1729.6688 | 1495.1374 | 7270.2917 | 7.3041 | 12.3659 | 81.2298 | 2.9738 | 1.2285 | 0.97462 | 0.97063 | 0.96898 | 0.97248 | 4.2023 | 28.6859
S-VAV101-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 26.1165 | 15.467 | 15.467 | 15.9998 | 26 | 26 | 26 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 2427.3209 | 1037.768 | 897.0537 | 4362.1757 | 7.3041 | 13.2441 | 38.1578 | 0.79289 | 0.26536 | 0.58476 | 0.58236 | 0.58137 | 0.58349 | 1.0583 | 15.8132
S-VAV102-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 24.1376 | 15.622 | 15.622 | 16 | 22.1821 | 22.0907 | 22.1023 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 1660.464 | 712.8 | 617.184 | 2990.448 | 7.3041 | 13.6851 | 19.4719 | 0.38562 | 0.085494 | 0.40002 | 0.4 | 0.39999 | 0.40001 | 0.47112 | 8.6684
S-VAV110-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 26.035 | 19.5309 | 19.5309 | 19.9089 | 26 | 25.9753 | 25.9652 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 1660.4653 | 712.8 | 617.184 | 2990.448 | 7.3041 | 15.5287 | 11.5384 | 0.38562 | 0.085494 | 0.40002 | 0.4 | 0.39999 | 0.40001 | 0.47112 | 6.6208
S-VAV111-c | 冷房 | 26 | 8.4 | 1 | - | - | 16-22 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 25.3001 | 17.6762 | 17.6762 | 18.233 | 23.2167 | 25.8748 | 25.8909 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 8.3689 | 1954.8004 | 1219.5022 | 1050.394 | 4224.6966 | 7.3041 | 14.3455 | 28.2229 | 0.87762 | 0.30278 | 0.47092 | 0.68434 | 0.68075 | 0.5651 | 1.1804 | 13.8647
S-VAV120-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 1 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 28.2923 | 14.8082 | 14.8082 | 16.0002 | 26 | 26 | 26 | 11.5987 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 9.4905 | 4037.4404 | 1726.1532 | 1492.0985 | 7254.6312 | 7.3041 | 12.8184 | 120.5955 | 2.9558 | 1.2206 | 0.97264 | 0.96866 | 0.96701 | 0.97039 | 4.1764 | 46.3946
S-VAV121-c | 冷房 | 35 | 19.5 | 0.5 | - | - | 16 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 27.3942 | 14.8072 | 14.8072 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10.469 | 9.4062 | 9.4062 | 9.4062 | 9.4064 | 9.4064 | 9.4064 | 4037.9238 | 1726.3587 | 1492.2762 | 7256.5588 | 7.3041 | 13.0043 | 94.838 | 2.958 | 1.2216 | 0.97276 | 0.96878 | 0.96713 | 0.97065 | 4.1796 | 37.7155
S-VAV100-h | 暖房 | 22 | 6.6 | 1 | - | - | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 22.3965 | 30.7896 | 30.7896 | 31.9998 | 22 | 22 | 22 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 6.5624 | 4059.0365 | 1735.3852 | 1500.0787 | 7294.2276 | 45.3728 | 36.9002 | 35.2626 | 3.0013 | 1.2407 | 0.97785 | 0.97384 | 0.97218 | 0.97569 | 4.242 | 20.8439
S-VAV120-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 1 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 18.2803 | 33.2352 | 30.7885 | 31.9998 | 22 | 22 | 22 | 5.3366 | 5.3366 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 4060.4825 | 1736.0034 | 1500.6131 | 7296.2315 | 45.3728 | 40.1304 | 101.3462 | 3.0036 | 1.2417 | 0.97819 | 0.97419 | 0.97253 | 0.97595 | 4.2454 | 37.0671
S-VAV121-h | 暖房 | 2 | 1.4 | 0.5 | - | ON | 32 | -13.8 | -5.9 | -5.1 | 20.3834 | 32.804 | 30.8086 | 32.0002 | 22 | 22 | 22 | 8.7005 | 8.7005 | 9.5518 | 9.5518 | 9.5518 | 9.5518 | 9.5518 | 4036.8059 | 1725.8807 | 1491.863 | 7253.7204 | 45.3728 | 39.218 | 71.7161 | 2.9548 | 1.2201 | 0.97249 | 0.96851 | 0.96686 | 0.97027 | 4.1749 | 30.7949