## 年間集計
20181106建物全体テスト改訂トライアル結果集計.xlsx | [9 empty] | 2019-01-07
|  |  |  | 小野委員 | 矢島委員 | 伊藤委員 | 品川委員 | 二宮委員2 | 富樫委員 | 宮田委員
|  |  |  | NewHASP |  | BEST |  |  | Popolo | E+ | tool1 | tool2 | tool3
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G
建物全体 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 512.9302 | 588.5244 |  | 582.4679 | 489.9708 | 497.356 | 419.7703
|  |  | 冷房潜熱 | 112.2048 | 109.4343 |  | 93.2498 | 93.8867 | 83.5827 | 82.0773
|  |  | 暖房顕熱 | -139.3718 | -105.5774 |  | -100.2375 | -134.0307 | -163.4955 | -114.3511
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7411 | -4.0793 |  | -10.264 | -11.0788 | -8.106 | -1.717
|  | MJ/m2年 | Cooling-sensible | 212.7293 | 244.0807 |  | 241.5626 | 203.2073 | 206.2701 | 174.0928
|  |  | Cooling-latent | 46.5351 | 45.3861 |  | 38.6728 | 38.938 | 34.6645 | 34.0402
|  |  | Heating-sensible | -57.8021 | -43.7865 |  | -41.5708 | -55.587 | -67.807 | -47.4252
|  |  | Heating-latent | -2.7957 | -1.6918 |  | -4.2567 | -4.5947 | -3.3618 | -0.71209
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 694.3291 | 1129.763 |  | 676.8257 | 803.773 | 1026.0847 | 429.6054
|  |  | 冷房潜熱 | 168.5633 | 173.3893 |  | 305.9305 | 357.4851 | 255.7281 | 326.9256
|  |  | 暖房顕熱 | -1078.2679 | -1097.9208 |  | -518.5402 | -946.5349 | -1382.702 | -647.1144
|  |  | 暖房潜熱 | -42.8922 | -85.8008 |  | -83.4417 | -125.9311 | -167.4402 | -86.1345
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 79.9893 | 130.1529 |  | 77.9708 | 92.5976 | 118.2088 | 49.4921
|  |  | 冷房潜熱 | 19.4191 | 19.9751 |  | 35.2434 | 41.1836 | 29.4608 | 37.6631
|  |  | 暖房顕熱 | -124.2205 | -126.4846 |  | -59.7362 | -109.0443 | -159.2924 | -74.55
|  |  | 暖房潜熱 | -4.9413 | -9.8846 |  | -9.6125 | -14.5077 | -19.2897 | -9.923
----1F_廊下----
1F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.1402 | 2.2735 |  | 2.5689 | 2.2276 | 2.9326 | 2.0799
|  |  | 冷房潜熱 | 0.25297 | 0.018418 |  | 0.26446 | 0.22663 | 0.37758 | 0.45288
|  |  | 暖房顕熱 | -9.0782 | -4.7723 |  | -8.5744 | -6.5229 | -8.7005 | -11.5874
|  |  | 暖房潜熱 | -0.32012 | -0.021658 |  | -0.30815 | -0.26991 | -0.43978 | -0.13159
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 47.1233 | 50.0594 |  | 56.5625 | 49.0479 | 64.5711 | 45.7951
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5699 | 0.40553 |  | 5.8229 | 4.9901 | 8.3138 | 9.9717
|  |  | 暖房顕熱 | -199.8875 | -105.0779 |  | -188.7938 | -143.6244 | -191.5701 | -255.1355
|  |  | 暖房潜熱 | -7.0484 | -0.47686 |  | -6.785 | -5.9431 | -9.6833 | -2.8974
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 6.6381 | 2.7504 |  | 8.8715 | 7.2835 | 6.2328 | 12.7498
|  |  | 冷房潜熱 | 2.3871 | 0.7488 |  | 2.7762 | 3.2702 | 4.6332 | 11.9201
|  |  | 暖房顕熱 | -21.0752 | -9.8064 |  | -18.3905 | -15.6038 | -22.1024 | -28.1139
|  |  | 暖房潜熱 | -1.0137 | -0.6048 |  | -1.5958 | -1.8907 | -3.9793 | -2.9634
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 40.6 | 16.822 |  | 54.26 | 44.5475 | 38.1208 | 77.9804
|  |  | 冷房潜熱 | 14.6 | 4.5798 |  | 16.98 | 20.0015 | 28.3377 | 72.906
|  |  | 暖房顕熱 | -128.9 | -59.978 |  | -112.48 | -95.4363 | -135.1829 | -171.9504
|  |  | 暖房潜熱 | -6.2 | -3.6991 |  | -9.76 | -11.564 | -24.3383 | -18.125
----1F_ロビー----
1Fロビー | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.8817 | 2.4384 |  | 5.0885 | 4.6349 | 2.0532 | 1.7736
|  |  | 冷房潜熱 | 0.22519 | 0.01268 |  | 0.23617 | 0.15343 | 0.26221 | 0.32795
|  |  | 暖房顕熱 | -2.6431 | -3.0729 |  | -1.971 | -1.81 | -6.1413 | -4.9141
|  |  | 暖房潜熱 | -0.28594 | -0.0149 |  | -0.27491 | -0.19731 | -0.30541 | -0.072574
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 103.7398 | 87.7824 |  | 183.1848 | 166.8573 | 73.9169 | 63.8508
|  |  | 冷房潜熱 | 8.1068 | 0.45648 |  | 8.5022 | 5.5234 | 9.4396 | 11.8063 |  |  |  | 図1 建物全体（積算負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -95.1534 | -110.6258 |  | -70.9564 | -65.1589 | -221.0874 | -176.9074
|  |  | 暖房潜熱 | -10.2938 | -0.5364 |  | -9.8968 | -7.103 | -10.9946 | -2.6127
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 4.9 | 4.63 |  | 8.442 | 8.004 | 4.5047 | 8.6118
|  |  | 冷房潜熱 | 2.15 | 0.66 |  | 2.515 | 4.84 | 3.2175 | 7.1974
|  |  | 暖房顕熱 | -9.79 | -15.24 |  | -8.363 | -10.186 | -13.7004 | -17.2012
|  |  | 暖房潜熱 | -0.91 | -0.42 |  | -0.756 | -1.545 | -2.7634 | -1.977
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 49 | 46.3 |  | 84.42 | 80.04 | 45.0468 | 86.1183
|  |  | 冷房潜熱 | 21.5 | 6.6 |  | 25.15 | 48.4 | 32.1751 | 71.9741
|  |  | 暖房顕熱 | -97.9 | -152.4 |  | -83.63 | -101.86 | -137.0038 | -172.0117
|  |  | 暖房潜熱 | -9.1 | -4.2 |  | -7.56 | -15.45 | -27.6341 | -19.7699
----1F_EVホール----
1FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.18407 | 0.18278 |  | 0.22449 | 0.23849 | 0.28589 | 0.17881
|  |  | 冷房潜熱 | 0.027023 | 0.00153 |  | 0.028341 | 0.13878 | 0.031465 | 0.042231
|  |  | 暖房顕熱 | -1.1557 | -0.67396 |  | -1.1414 | -1.3173 | -1.0904 | -1.413
|  |  | 暖房潜熱 | -0.034313 | -0.0017964 |  | -0.032989 | -0.16221 | -0.036649 | -0.012957
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 55.2197 | 54.8334 |  | 67.3482 | 71.5475 | 85.7676 | 53.6418
|  |  | 冷房潜熱 | 8.1068 | 0.459 |  | 8.5022 | 41.6349 | 9.4396 | 12.6692
|  |  | 暖房顕熱 | -346.7023 | -202.1872 |  | -342.4223 | -395.2049 | -327.1333 | -423.8993
|  |  | 暖房潜熱 | -10.2938 | -0.53892 |  | -9.8968 | -48.6632 | -10.9946 | -3.8872
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.6984 | 0.534 |  | 0.92592 | 0.9036 | 0.67626 | 1.175
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2544 | 0.1236 |  | 0.29712 | 0.39744 | 0.3861 | 1.2091
|  |  | 暖房顕熱 | -2.3556 | -1.0644 |  | -2.194 | -2.3372 | -2.4735 | -2.0641
|  |  | 暖房潜熱 | -0.1092 | -0.0504 |  | -0.17076 | -0.2298 | -0.33161 | -0.20499
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 58.2 | 44.5 |  | 77.16 | 75.3 | 56.3546 | 97.918
|  |  | 冷房潜熱 | 21.2 | 10.3 |  | 24.76 | 33.12 | 32.1751 | 100.7549
|  |  | 暖房顕熱 | -196.3 | -88.7 |  | -182.83 | -194.77 | -206.1213 | -172.0059
|  |  | 暖房潜熱 | -9.1 | -4.2 |  | -14.23 | -19.15 | -27.6341 | -17.0827
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | ----1F_中央監視室----
1F中央監視室 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 13.2431 | 9.9254 |  | 14.0785 | 12.926 | 9.748 | 10.3361
|  |  | 冷房潜熱 | 2.5761 | 1.776 |  | 2.0775 | 2.361 | 1.8414 | 1.8149
|  |  | 暖房顕熱 | -0.03558 | 0 |  | -0.058965 | -0.07062 | -0.91216 | -0.0041355
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.00024297 | 0.029771 | -0.00033837 | -1.1305e-18
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 1222.443 | 916.1863 |  | 1299.5565 | 1193.1663 | 899.8166 | 954.0995
|  |  | 冷房潜熱 | 237.7962 | 163.94 |  | 191.7688 | 217.9402 | 169.9793 | 167.5306
|  |  | 暖房顕熱 | -3.2843 | 0 |  | -5.4429 | -6.5188 | -84.1993 | -0.38174
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -0.022428 | 2.7481 | -0.031234 | -1.0435e-16
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 3.7284 | 7.6401 |  | 4.2444 | 3.8017 | 3.8285 | 3.1117
|  |  | 冷房潜熱 | 0.4914 | 3.5061 |  | 0.48984 | 0.49725 | 0.57785 | 0.92951 |  |  |  | 図2 建物全体（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -0.4134 | 0 |  | -0.5265 | -0.58422 | -1.536 | -0.92022
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | 0.10023 | 0.10452 | -0.30203 | -2.558e-16
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 95.6 | 195.9 |  | 108.83 | 97.48 | 98.1669 | 79.786
|  |  | 冷房潜熱 | 12.6 | 89.9 |  | 12.56 | 12.75 | 14.8165 | 23.8335
|  |  | 暖房顕熱 | -10.6 | 0 |  | -13.5 | -14.98 | -39.3836 | -23.5955
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | 2.57 | 2.68 | -7.7443 | -6.5589e-15
----1F_更衣室1----
1F更衣室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.28122 | 0.38761 |  | 0.42466 | 0.37564 | 0.40326 | 0.34479
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2837 | 0.28816 |  | 0.21868 | 0.18743 | 0.21669 | 0.19809
|  |  | 暖房顕熱 | -0.25783 | -0.13086 |  | -0.18569 | -0.21386 | -0.39868 | -0.64075
|  |  | 暖房潜熱 | -0.00013392 | -1.742e-05 |  | -0.0026411 | 0.025688 | -0.014629 | -0.0021814
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 92.9855 | 128.164 |  | 140.254 | 124.0636 | 133.3401 | 113.8747
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8052 | 95.2808 |  | 72.2262 | 61.9044 | 71.6493 | 65.4247
|  |  | 暖房顕熱 | -85.2538 | -43.2691 |  | -61.3297 | -70.6329 | -131.8244 | -211.6244
|  |  | 暖房潜熱 | -0.04428 | -0.00576 |  | -0.87228 | 8.4842 | -4.8371 | -0.72046
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.5999 | 0.45728 |  | 0.83036 | 0.76747 | 0.9625 | 0.96889
|  |  | 冷房潜熱 | 0.24932 | 0.13936 |  | 0.47568 | 0.47502 | 0.35071 | 0.9747
|  |  | 暖房顕熱 | -2.0164 | -0.92762 |  | -1.3997 | -1.5543 | -3.1268 | -2.2018
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.075319 | -0.14508 | -0.30121 | -0.2006
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 55.1 | 42 |  | 76.18 | 70.41 | 88.4042 | 88.8889
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 12.8 |  | 43.64 | 43.58 | 32.2121 | 89.4223 |  |  |  | 図3 1F廊下（積算負荷） | 図4 1F廊下（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -185.2 | -85.2 |  | -128.41 | -142.6 | -287.1956 | -202.004
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -6.91 | -13.31 | -27.6659 | -18.4035
----1F_更衣室2----
1F更衣室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.252 | 0.34035 |  | 0.41034 | 0.34044 | 0.43602 | 0.41261
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2837 | 0.28816 |  | 0.21866 | 0.1728 | 0.21669 | 0.19883
|  |  | 暖房顕熱 | -0.34392 | -0.23193 |  | -0.22844 | -0.26572 | -0.41514 | -0.58967
|  |  | 暖房潜熱 | -0.00013392 | -1.742e-05 |  | -0.0023143 | 0.040694 | -0.014629 | -0.0021452
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 83.3238 | 112.5396 |  | 135.5252 | 112.4373 | 144.1716 | 136.2763
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8052 | 95.2808 |  | 72.2167 | 57.0707 | 71.6493 | 65.6683
|  |  | 暖房顕熱 | -113.719 | -76.6876 |  | -75.4495 | -87.7604 | -137.2664 | -194.7531
|  |  | 暖房潜熱 | -0.04428 | -0.00576 |  | -0.76435 | 13.4404 | -4.8371 | -0.70851
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.47034 | 0.45074 |  | 0.73728 | 0.64245 | 0.96127 | 1.0862
|  |  | 冷房潜熱 | 0.24932 | 0.12738 |  | 0.46641 | 0.46129 | 0.35071 | 0.939
|  |  | 暖房顕熱 | -1.5885 | -1.1639 |  | -1.0698 | -1.1758 | -2.7188 | -2.2018
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.051884 | -0.12241 | -0.30121 | -0.20043
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 43.2 | 41.4 |  | 67.64 | 58.94 | 88.2914 | 99.6503
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 11.7 |  | 42.79 | 42.32 | 32.2121 | 86.1465 |  |  |  | 図5 1Fロビー（積算負荷） | 図6 1Fロビー（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -145.9 | -106.9 |  | -98.15 | -107.87 | -249.7169 | -202.0032
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -4.76 | -11.23 | -27.6659 | -18.3884
----1F_休憩室----
1F休憩室 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.5749 | 0.77825 |  | 0.88017 | 0.82657 | 0.85706 | 0.84258
|  |  | 冷房潜熱 | 0.56739 | 0.57632 |  | 0.44056 | 0.39539 | 0.43338 | 0.39399
|  |  | 暖房顕熱 | -0.42317 | -0.25902 |  | -0.26344 | -0.2905 | -0.69247 | -0.7763
|  |  | 暖房潜熱 | -0.00026783 | -3.484e-05 |  | -0.0047223 | 0.035977 | -0.029258 | -0.0045515
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 95.0465 | 128.6651 |  | 145.3497 | 136.4978 | 141.6951 | 139.1413
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8052 | 95.2808 |  | 72.7533 | 65.2935 | 71.6493 | 65.0624
|  |  | 暖房顕熱 | -69.962 | -42.8224 |  | -43.5039 | -47.9726 | -114.4845 | -128.1956
|  |  | 暖房潜熱 | -0.04428 | -0.00576 |  | -0.77983 | 5.9412 | -4.8371 | -0.75162
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 1.0844 | 0.88407 |  | 1.5875 | 1.4506 | 1.8889 | 2.0252
|  |  | 冷房潜熱 | 0.49865 | 0.25477 |  | 0.95048 | 0.94656 | 0.70142 | 1.8445
|  |  | 暖房顕熱 | -3.3338 | -2.0991 |  | -2.2371 | -2.5332 | -5.6984 | -4.4037
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.12273 | -0.18007 | -0.60242 | -0.40011
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 49.8 | 40.6 |  | 72.82 | 66.54 | 86.7449 | 92.8983
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 11.7 |  | 43.6 | 43.42 | 32.2121 | 84.6094 |  |  |  | 図7 1FEVホール（積算負荷） | 図8 1FEVホール（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -153.1 | -96.4 |  | -102.62 | -116.2 | -261.6946 | -202.0026
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -5.63 | -8.26 | -27.6659 | -18.3537
----1F_自販機コーナー----
1F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.31853 | 0.38159 |  | 0.39849 | 0.38853 | 0.34452 | 0.29779
|  |  | 冷房潜熱 | 0.036464 | 0.028824 |  | 0.038252 | 0.036774 | 0.057162 | 0.062832
|  |  | 暖房顕熱 | -1.4083 | -1.1502 |  | -1.3116 | -1.2749 | -1.6577 | -1.978
|  |  | 暖房潜熱 | -0.046198 | -0.036125 |  | -0.044529 | -0.043919 | -0.066578 | -0.018568
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 52.6615 | 63.0864 |  | 65.8063 | 64.1606 | 56.958 | 49.1759
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 4.7653 |  | 6.3168 | 6.0727 | 9.4504 | 10.376
|  |  | 暖房顕熱 | -232.8278 | -190.157 |  | -216.5907 | -210.5369 | -274.0589 | -326.6484
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -5.9724 |  | -7.3534 | -7.2527 | -11.0072 | -3.0663
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 1.0365 | 0.51825 |  | 1.3187 | 1.2962 | 0.84335 | 1.9563
|  |  | 冷房潜熱 | 0.34404 | 0.19162 |  | 0.4009 | 0.53628 | 0.70142 | 1.5449
|  |  | 暖房顕熱 | -3.3773 | -2.012 |  | -2.9365 | -3.0572 | -3.5396 | -3.7498
|  |  | 暖房潜熱 | -0.14589 | -0.11759 |  | -0.23043 | -0.31 | -0.60242 | -0.3668
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 47.6 | 23.8 |  | 60.49 | 59.46 | 38.7301 | 89.739
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 8.8 |  | 18.39 | 24.6 | 32.2121 | 70.8667 |  |  |  | 図9 1F中央監視室（積算負荷） | 図10 1F中央監視室（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -155.1 | -92.4 |  | -134.7 | -140.24 | -162.5551 | -172.0112
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -5.4 |  | -10.57 | -14.22 | -27.6659 | -16.8256
----1F_事務室1----
1F事務室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 15.662 | 15.4108 |  | 18.3831 | 13.7848 | 14.7659 | 11.9974
|  |  | 冷房潜熱 | 5.3889 | 5.4744 |  | 4.4014 | 7.3236 | 4.0231 | 3.8321
|  |  | 暖房顕熱 | -16.1728 | -21.9846 |  | -9.6508 | -22.3787 | -15.1642 | -13.6989
|  |  | 暖房潜熱 | -0.19939 | -0.46408 |  | -0.56023 | -4.2778 | -0.33476 | -0.060742
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 153.716 | 151.2515 |  | 180.4232 | 135.2928 | 144.922 | 117.7494
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.7289 |  | 43.1985 | 71.878 | 39.485 | 37.6107
|  |  | 暖房顕熱 | -158.7298 | -215.7707 |  | -94.7187 | -219.6386 | -148.8311 | -134.4498
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -4.5547 |  | -5.4985 | -41.985 | -3.2855 | -0.59616
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 32.2784 | 49.2612 |  | 35.3118 | 39.508 | 50.1815 | 30.2382
|  |  | 冷房潜熱 | 7.4094 | 12.2511 |  | 17.7568 | 27.1982 | 13.2786 | 26.4664
|  |  | 暖房顕熱 | -78.3852 | -124.5286 |  | -46.1068 | -87.1333 | -91.1639 | -64.0327
|  |  | 暖房潜熱 | -1.724 | -5.6487 |  | -8.5281 | -13.0617 | -8.7889 | -5.6134
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 88 | 134.3 |  | 96.27 | 107.71 | 136.8088 | 82.438 |  |  |  | 図11 1F更衣室1（積算負荷） | 図12 1F更衣室1（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 33.4 |  | 48.41 | 74.15 | 36.2012 | 72.1548
|  |  | 暖房顕熱 | -213.7 | -339.5 |  | -125.7 | -237.55 | -248.5385 | -174.5711
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -15.4 |  | -23.25 | -35.61 | -23.9611 | -15.3037
----1F_事務室2----
1F事務室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 13.4816 | 12.6419 |  | 16.2686 | 11.7588 | 12.1601 | 10.2337
|  |  | 冷房潜熱 | 4.0108 | 4.0744 |  | 3.3216 | 5.4122 | 2.9943 | 2.8751
|  |  | 暖房顕熱 | -9.3961 | -17.7285 |  | -4.4957 | -13.06 | -8.0385 | -7.7058
|  |  | 暖房潜熱 | -0.1484 | -0.3454 |  | -0.40761 | -3.0974 | -0.24915 | -0.060043
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 177.7795 | 166.7063 |  | 214.5309 | 155.0613 | 160.3524 | 134.9498
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.7289 |  | 43.8012 | 71.3696 | 39.485 | 37.9137
|  |  | 暖房顕熱 | -123.9044 | -233.7826 |  | -59.2845 | -172.2204 | -106.0019 | -101.6155
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -4.5547 |  | -5.3751 | -40.8443 | -3.2855 | -0.79178
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.5356 | 51.6789 |  | 26.9587 | 30.7971 | 36.4295 | 23.6477
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5146 | 9.1182 |  | 13.2269 | 20.2784 | 9.8829 | 22.5106
|  |  | 暖房顕熱 | -60.3057 | -130.4667 |  | -30.0409 | -59.5386 | -61.3081 | -52.4203
|  |  | 暖房潜熱 | -1.2831 | -2.7573 |  | -4.1059 | -7.8815 | -6.5414 | -5.1677
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 97.2 | 189.3 |  | 98.75 | 112.81 | 133.4415 | 86.6217 |  |  |  | 図13 1F更衣室2（積算負荷） | 図14 1F更衣室2（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 33.4 |  | 48.45 | 74.28 | 36.2012 | 82.4565
|  |  | 暖房顕熱 | -220.9 | -477.9 |  | -110.04 | -218.09 | -224.5719 | -192.0159
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.1 |  | -15.04 | -28.87 | -23.9611 | -18.9293
----2-6F_廊下----
2-6F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 10.8231 | 3.9572 |  | 13.6554 | 12.2173 | 13.3261 | 10.8247
|  |  | 冷房潜熱 | 1.114 | 0.026482 |  | 1.1646 | 1.1751 | 1.4946 | 1.7319
|  |  | 暖房顕熱 | -21.0157 | -0.32829 |  | -21.2096 | -18.9069 | -36.5022 | -18.1916
|  |  | 暖房潜熱 | -1.4098 | -0.032227 |  | -1.357 | -1.3912 | -1.7408 | -0.43502
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 54.1156 | 19.7861 |  | 68.2768 | 61.0864 | 66.6304 | 54.1235
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5699 | 0.13241 |  | 5.8229 | 5.8756 | 7.473 | 8.6597
|  |  | 暖房顕熱 | -105.0786 | -1.6415 |  | -106.048 | -94.5347 | -182.5112 | -90.9579
|  |  | 暖房潜熱 | -7.0488 | -0.16114 |  | -6.785 | -6.9558 | -8.7041 | -2.1751
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.712 | 2.6928 |  | 36.1152 | 33.0048 | 29.6514 | 18.5122
|  |  | 冷房潜熱 | 10.512 | 0.9792 |  | 12.2256 | 16.3512 | 18.3398 | 16.12
|  |  | 暖房顕熱 | -74.736 | -3.1824 |  | -70.0056 | -63.0576 | -112.2064 | -24.7692
|  |  | 暖房潜熱 | -4.464 | -1.584 |  | -4.9896 | -6.3432 | -15.7515 | -6.3956
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 37.1 | 3.74 |  | 50.16 | 45.84 | 41.1825 | 25.7114 |  |  |  | 図15 1F休憩室（積算負荷） | 図16 1F休憩室（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 14.6 | 1.36 |  | 16.98 | 22.71 | 25.472 | 22.3889
|  |  | 暖房顕熱 | -103.8 | -4.42 |  | -97.23 | -87.58 | -155.8422 | -34.4016
|  |  | 暖房潜熱 | -6.2 | -2.2 |  | -6.93 | -8.81 | -21.877 | -8.8827
----2-6F_自販機コーナー----
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 1.7892 | 0.50095 |  | 2.3395 | 2.0807 | 2.2416 | 1.6521
|  |  | 冷房潜熱 | 0.18232 | 0.029919 |  | 0.19126 | 0.1902 | 0.22627 | 0.27337
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0841 | -0.37183 |  | -3.9933 | -3.6471 | -5.1354 | -3.7119
|  |  | 暖房潜熱 | -0.23099 | -0.037538 |  | -0.22265 | -0.22575 | -0.26354 | -0.075646
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 59.1602 | 16.5642 |  | 77.2683 | 68.7212 | 74.1195 | 54.5664
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 0.98928 |  | 6.3168 | 6.282 | 7.4816 | 9.0288
|  |  | 暖房顕熱 | -135.0414 | -12.2948 |  | -131.8893 | -120.4563 | -169.8045 | -122.5963
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -1.2412 |  | -7.3534 | -7.456 | -8.714 | -2.4984
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 4.7905 | 1.1541 |  | 6.2599 | 5.7323 | 4.6128 | 2.822
|  |  | 冷房潜熱 | 1.7202 | 0.07839 |  | 2.0045 | 2.6814 | 2.7764 | 2.6588
|  |  | 暖房顕熱 | -13.4243 | -0.87971 |  | -12.3072 | -11.3676 | -16.174 | -3.7498
|  |  | 暖房潜熱 | -0.72946 | -0.27872 |  | -0.8175 | -1.0399 | -2.3846 | -0.9877
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 44 | 10.6 |  | 57.43 | 52.59 | 42.3674 | 25.8902 |  |  |  | 図17 1F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図18 1F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 0.72 |  | 18.39 | 24.6 | 25.5012 | 24.3924
|  |  | 暖房顕熱 | -123.3 | -8.08 |  | -112.91 | -104.29 | -148.5556 | -34.4014
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -2.56 |  | -7.5 | -9.54 | -21.9021 | -9.0615
----2-6F_EVホール----
2-6FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.93766 | 0.25114 |  | 0.22209 | 1.1049 | 1.2388 | 0.89299
|  |  | 冷房潜熱 | 0.10048 | 0.0022044 |  | 0.021056 | 0.1002 | 0.12455 | 0.15817
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0921 | -0.16364 |  | -0.85823 | -3.7541 | -4.1444 | -2.6777
|  |  | 暖房潜熱 | -0.1273 | -0.0026796 |  | -0.024511 | -0.11981 | -0.14507 | -0.0496
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 56.2597 | 15.0682 |  | 66.6273 | 66.2941 | 74.3309 | 53.5793
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 0.13226 |  | 6.3168 | 6.0118 | 7.473 | 9.4903
|  |  | 暖房顕熱 | -245.5261 | -9.8184 |  | -257.4704 | -225.2446 | -248.6646 | -160.6603
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -0.16078 |  | -7.3534 | -7.1884 | -8.7041 | -2.976
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 3.09 | 0.2424 |  | 0.79296 | 3.723 | 3.0028 | 1.5532
|  |  | 冷房潜熱 | 0.948 | 0.0816 |  | 0.22068 | 1.476 | 1.5283 | 1.6688
|  |  | 暖房顕熱 | -9.516 | -0.402 |  | -1.8406 | -8.3136 | -11.412 | -2.0641
|  |  | 暖房潜熱 | -0.402 | -0.132 |  | -0.09 | -0.5724 | -1.3126 | -0.55918
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 51.5 | 4.04 |  | 66.08 | 62.05 | 50.0469 | 25.886 |  |  |  | 図19 1F事務室1（積算負荷） | 図20 1F事務室1（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 1.36 |  | 18.39 | 24.6 | 25.472 | 27.8127
|  |  | 暖房顕熱 | -158.6 | -6.7 |  | -153.38 | -138.56 | -190.2004 | -34.4012
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -2.2 |  | -7.5 | -9.54 | -21.877 | -9.3197
----2-6F_事務室1_ペリメータ北----
2-6F事務室1NP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 54.0787 | 64.5894 |  | 66.8002 | 52.9349 | 59.3367 | 47.5057
|  |  | 冷房潜熱 | 13.7734 | 13.6177 |  | 11.3994 | 10.442 | 10.0822 | 9.8646
|  |  | 暖房顕熱 | -17.3949 | -17.4969 |  | -10.4849 | -11.621 | -13.1153 | -6.1264
|  |  | 暖房潜熱 | -0.50962 | -0.34041 |  | -0.96352 | 0.056222 | -0.57375 | -0.071317
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 207.6624 | 248.0234 |  | 256.5129 | 203.27 | 227.8527 | 182.4217
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2918 |  | 43.7737 | 40.0971 | 38.7157 | 37.8799
|  |  | 暖房顕熱 | -66.7966 | -67.1882 |  | -40.2618 | -44.6247 | -50.3626 | -23.5253
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.3072 |  | -3.6999 | 0.21589 | -2.2032 | -0.27386
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 88.9688 | 198.0938 |  | 96.8625 | 100.1531 | 135.2971 | 35.209
|  |  | 冷房潜熱 | 18.9375 | 22.2188 |  | 39.0281 | 38.9906 | 27.6493 | 24.1933
|  |  | 暖房顕熱 | -133.7812 | -219.6562 |  | -74.8875 | -103.1156 | -157.0319 | -45.0006
|  |  | 暖房潜熱 | -4.4062 | -9.5625 |  | -16.7625 | -17.2688 | -17.0024 | -6.6991
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 94.9 | 211.3 |  | 103.32 | 106.83 | 144.3169 | 37.5563 |  |  |  | 図21 1F事務室2（積算負荷） | 図22 1F事務室2（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 41.63 | 41.59 | 29.4926 | 25.8062
|  |  | 暖房顕熱 | -142.7 | -234.3 |  | -79.88 | -109.99 | -167.5007 | -48.0007
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.2 |  | -17.88 | -18.42 | -18.1359 | -7.1457
----2-6F_事務室1_ペリメータ北東----
2-6F事務室1NEP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 18.7306 | 21.9418 |  | 23.547 | 17.7709 | 19.8536 | 15.2054
|  |  | 冷房潜熱 | 4.2238 | 4.1761 |  | 3.5362 | 3.0317 | 3.0919 | 2.9475
|  |  | 暖房顕熱 | -3.9823 | -2.8027 |  | -3.009 | -4.8867 | -3.5946 | -1.9014
|  |  | 暖房潜熱 | -0.15629 | -0.10456 |  | -0.28962 | 0.18705 | -0.17595 | -0.021875
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 234.5396 | 274.7498 |  | 294.8489 | 222.5224 | 248.6019 | 190.3976
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2925 |  | 44.2794 | 37.962 | 38.7157 | 36.9077
|  |  | 暖房顕熱 | -49.8654 | -35.0946 |  | -37.6775 | -61.1896 | -45.0107 | -23.8089
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.3093 |  | -3.6265 | 2.3422 | -2.2032 | -0.27391
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 31.3663 | 44.045 |  | 40.5231 | 39.8475 | 44.3486 | 11.382
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.8137 |  | 11.5 | 12.0549 | 8.4791 | 7.8514
|  |  | 暖房顕熱 | -35.995 | -35.0463 |  | -20.6482 | -31.3864 | -46.9809 | -13.8002
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3513 | -2.9325 |  | -3.3062 | -5.3187 | -5.2141 | -2.0594
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 109.1 | 153.2 |  | 140.95 | 138.6 | 154.2562 | 39.5897 |  |  |  | 図23 2-6F廊下（積算負荷） | 図24 2-6F廊下（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 40 | 41.93 | 29.4926 | 27.3093
|  |  | 暖房顕熱 | -125.2 | -121.9 |  | -71.82 | -109.17 | -163.4119 | -48.0007
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.2 |  | -11.5 | -18.5 | -18.1359 | -7.1631
----2-6F_事務室1_ペリメータ北西----
2-6F事務室1NWP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 19.2411 | 22.2494 |  | 23.915 | 19.776 | 19.7483 | 14.4645
|  |  | 冷房潜熱 | 4.2238 | 4.1761 |  | 3.5017 | 3.1721 | 3.0919 | 2.9085
|  |  | 暖房顕熱 | -4.7862 | -3.5408 |  | -3.9007 | -4.2363 | -4.079 | -2.4786
|  |  | 暖房潜熱 | -0.15629 | -0.10456 |  | -0.29658 | 0.054616 | -0.17595 | -0.02199
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 240.9322 | 278.6011 |  | 299.4573 | 247.6301 | 247.2829 | 181.1203
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2925 |  | 43.848 | 39.7208 | 38.7157 | 36.4198
|  |  | 暖房顕熱 | -59.931 | -44.3372 |  | -48.8438 | -53.0458 | -51.0761 | -31.0365
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.3093 |  | -3.7138 | 0.68389 | -2.2032 | -0.27535
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.565 | 38.0938 |  | 31.3203 | 32.2 | 42.7225 | 10.7871
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.8137 |  | 11.9772 | 11.9686 | 8.4791 | 8.0634
|  |  | 暖房顕熱 | -37.95 | -38.3525 |  | -26.5132 | -33.3184 | -50.3181 | -13.8002
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3513 | -2.9325 |  | -3.2976 | -5.3015 | -5.2141 | -2.0592
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 92.4 | 132.5 |  | 108.94 | 112 | 148.6001 | 37.5205 |  |  |  | 図25 2-6F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図26 2-6F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 41.66 | 41.63 | 29.4926 | 28.0466
|  |  | 暖房顕熱 | -132 | -133.4 |  | -92.22 | -115.89 | -175.0195 | -48.0007
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.2 |  | -11.47 | -18.44 | -18.1359 | -7.1625
----2-6F_事務室1_インテリア----
2-6F事務室1NI | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 96.7691 | 119.0833 |  | 101.2727 | 88.4682 | 93.05 | 80.5218
|  |  | 冷房潜熱 | 21.4865 | 21.5853 |  | 17.8404 | 17.3372 | 15.7282 | 15.2896
|  |  | 暖房顕熱 | -4.4089 | -0.79238 |  | -2.6095 | -4.328 | -7.735 | -7.2819
|  |  | 暖房潜熱 | -0.79502 | -0.33813 |  | -1.4629 | -0.70187 | -0.89505 | -0.10989
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 238.2008 | 293.1282 |  | 249.2867 | 217.768 | 229.0461 | 198.2075
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.1331 |  | 43.9149 | 42.6763 | 38.7157 | 37.636
|  |  | 暖房顕熱 | -10.8526 | -1.9505 |  | -6.4234 | -10.6536 | -19.0399 | -17.9247
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -0.83232 |  | -3.601 | -1.7277 | -2.2032 | -0.27049
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 105.1538 | 106.6163 |  | 120.2175 | 131.3618 | 186.453 | 54.5082
|  |  | 冷房潜熱 | 29.5425 | 32.0287 |  | 60.3135 | 60.5036 | 43.1329 | 35.9933
|  |  | 暖房顕熱 | -146.3963 | -69.4688 |  | -80.3351 | -134.3014 | -208.783 | -70.201
|  |  | 暖房潜熱 | -6.8738 | -13.455 |  | -25.4768 | -16.5409 | -26.5237 | -10.3897
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 71.9 | 72.9 |  | 82.2 | 89.82 | 127.4893 | 37.2706 |  |  |  | 図27 2-6FEVホール（積算負荷） | 図28 2-6FEVホール（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 21.9 |  | 41.24 | 41.37 | 29.4926 | 24.6108
|  |  | 暖房顕熱 | -100.1 | -47.5 |  | -54.93 | -91.83 | -142.7576 | -48.0007
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -9.2 |  | -17.42 | -11.31 | -18.1359 | -7.1041
----2-6F_事務室2_ペリメータ南----
2-6F事務室2SP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 70.7473 | 83.0447 |  | 86.5992 | 72.2017 | 56.6618 | 53.7642
|  |  | 冷房潜熱 | 12.3042 | 12.1443 |  | 10.4371 | 10.0593 | 9.0068 | 8.6347
|  |  | 暖房顕熱 | -4.48 | -4.4487 |  | -3.6415 | -3.6745 | -9.5904 | -2.844
|  |  | 暖房潜熱 | -0.45526 | -0.27277 |  | -0.84268 | -0.41688 | -0.51255 | -0.071383
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 304.1078 | 356.9681 |  | 372.2474 | 310.3597 | 243.5614 | 231.1059
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2025 |  | 44.8641 | 43.2398 | 38.7157 | 37.1164
|  |  | 暖房顕熱 | -19.2571 | -19.1228 |  | -15.6531 | -15.7949 | -41.2246 | -12.2248
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.1725 |  | -3.6223 | -1.792 | -2.2032 | -0.30684
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 74.705 | 153.1788 |  | 83.1805 | 86.8655 | 111.1584 | 31.0443
|  |  | 冷房潜熱 | 16.9175 | 19.43 |  | 34.572 | 34.6558 | 24.7 | 21.7926
|  |  | 暖房顕熱 | -89.11 | -81.8238 |  | -45.1831 | -68.7839 | -129.3054 | -40.2
|  |  | 暖房潜熱 | -3.9362 | -12.3113 |  | -9.1539 | -9.3381 | -15.1888 | -6.5364
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 89.2 | 182.9 |  | 99.32 | 103.72 | 132.7264 | 37.0678 |  |  |  | 図29 2-6F事務室1NP（積算負荷） | 図30 2-6F事務室1NP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.2 |  | 41.28 | 41.38 | 29.4926 | 26.021
|  |  | 暖房顕熱 | -106.4 | -97.7 |  | -53.95 | -82.13 | -154.3946 | -48
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -14.7 |  | -10.93 | -11.15 | -18.1359 | -7.8047
----2-6F_事務室2_ペリメータ南西----
2-6F事務室2SWP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 19.655 | 23.0681 |  | 24.4078 | 20.2312 | 19.8317 | 15.3612
|  |  | 冷房潜熱 | 4.2238 | 4.169 |  | 3.5132 | 3.2167 | 3.0919 | 3.0504
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0394 | -3.3097 |  | -3.1333 | -3.4353 | -2.8091 | -1.7172
|  |  | 暖房潜熱 | -0.15629 | -0.093955 |  | -0.29232 | 0.027692 | -0.17595 | -0.024603
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 246.1147 | 288.8525 |  | 305.6281 | 253.3298 | 248.3271 | 192.3492
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2032 |  | 43.9908 | 40.2783 | 38.7157 | 38.1966
|  |  | 暖房顕熱 | -50.5804 | -41.4432 |  | -39.2344 | -43.0154 | -35.1743 | -21.5022
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.1765 |  | -3.6603 | 0.34675 | -2.2032 | -0.30808
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.105 | 51.0025 |  | 30.2824 | 31.3835 | 38.2279 | 10.697
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.67 |  | 11.9054 | 11.9226 | 8.4791 | 8.1191
|  |  | 暖房顕熱 | -32.6887 | -35.4487 |  | -23.0805 | -31.0356 | -47.0994 | -13.8002
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3513 | -1.725 |  | -3.174 | -3.2315 | -5.2141 | -2.2556
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 90.8 | 177.4 |  | 105.33 | 109.16 | 132.9667 | 37.207 |  |  |  | 図31 2-6F事務室1NEP（積算負荷） | 図32 2-6F事務室1NEP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.2 |  | 41.41 | 41.47 | 29.4926 | 28.2403
|  |  | 暖房顕熱 | -113.7 | -123.3 |  | -80.28 | -107.95 | -163.8241 | -48.0008
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -6 |  | -11.04 | -11.24 | -18.1359 | -7.8457
----2-6F_事務室2_インテリア----
2-6F事務室2SI | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 102.4594 | 127.9903 |  | 104.9878 | 92.7298 | 96.6097 | 84.6248
|  |  | 冷房潜熱 | 20.4948 | 20.5587 |  | 17.1038 | 16.6474 | 15.0023 | 14.6058
|  |  | 暖房顕熱 | -1.7966 | -0.33201 |  | -0.86604 | -1.6532 | -5.6708 | -4.1921
|  |  | 暖房潜熱 | -0.75832 | -0.27816 |  | -1.3686 | -0.63745 | -0.85374 | -0.11631
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 264.4114 | 330.2975 |  | 270.9363 | 239.3026 | 249.3152 | 218.3867
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.0546 |  | 44.1389 | 42.9611 | 38.7157 | 37.6924
|  |  | 暖房顕熱 | -4.6364 | -0.8568 |  | -2.235 | -4.2664 | -14.6344 | -10.8182
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -0.71784 |  | -3.5318 | -1.645 | -2.2032 | -0.30014
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 100.8585 | 208.134 |  | 109.1727 | 121.2116 | 165.2842 | 51.2458
|  |  | 冷房潜熱 | 28.179 | 17.019 |  | 57.0416 | 57.3903 | 41.1422 | 36.346
|  |  | 暖房顕熱 | -119.133 | -61.5195 |  | -69.9871 | -109.2006 | -193.7385 | -66.96
|  |  | 暖房潜熱 | -6.5565 | -18.135 |  | -14.6754 | -15.1079 | -25.2995 | -10.8114
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 72.3 | 149.2 |  | 78.26 | 86.89 | 118.4833 | 36.7353 |  |  |  | 図33 2-6F事務室1NWP（積算負荷） | 図34 2-6F事務室1NWP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 12.2 |  | 40.89 | 41.14 | 29.4926 | 26.0545
|  |  | 暖房顕熱 | -85.4 | -44.1 |  | -50.17 | -78.28 | -138.8806 | -48
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -13 |  | -10.52 | -10.83 | -18.1359 | -7.7501
----7F_廊下----
7F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.5653 | 3.5772 |  | 2.718 | 2.6608 | 3.2525 | 2.4195
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2228 | 0.026482 |  | 0.23292 | 0.23652 | 0.29892 | 0.37522
|  |  | 暖房顕熱 | -6.4602 | -2.3612 |  | -5.9528 | -6.0169 | -8.3097 | -5.9394
|  |  | 暖房潜熱 | -0.28195 | -0.032227 |  | -0.2714 | -0.27979 | -0.34816 | -0.095469
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 64.1315 | 89.4301 |  | 67.9489 | 66.5206 | 81.3122 | 60.4864
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5699 | 0.66204 |  | 5.8229 | 5.9129 | 7.473 | 9.3804
|  |  | 暖房顕熱 | -161.5054 | -59.0306 |  | -148.8192 | -150.422 | -207.7427 | -148.4843
|  |  | 暖房潜熱 | -7.0488 | -0.80568 |  | -6.785 | -6.9949 | -8.7041 | -2.3867
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 7.632 | 3.3552 |  | 7.547 | 7.3699 | 7.6413 | 10.743
|  |  | 冷房潜熱 | 2.1024 | 1.0944 |  | 2.4451 | 3.2702 | 3.668 | 9.1662
|  |  | 暖房顕熱 | -18.2736 | -6.3072 |  | -14.5282 | -14.9731 | -22.2565 | -24.7682
|  |  | 暖房潜熱 | -0.8928 | -0.8784 |  | -1.3954 | -1.9224 | -3.1503 | -2.233
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 53 | 23.3 |  | 52.41 | 51.18 | 53.0644 | 74.6045 |  |  |  | 図35 2-6F事務室1NI（積算負荷） | 図36 2-6F事務室1NI（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 14.6 | 7.6 |  | 16.98 | 22.71 | 25.472 | 63.6542
|  |  | 暖房顕熱 | -126.9 | -43.8 |  | -100.89 | -103.98 | -154.5591 | -172.0013
|  |  | 暖房潜熱 | -6.2 | -6.1 |  | -9.69 | -13.35 | -21.877 | -15.5073
----7F_自販機コーナー----
7F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.42453 | 0.53868 |  | 0.46659 | 0.44905 | 0.57833 | 0.37588
|  |  | 冷房潜熱 | 0.036464 | 0.029919 |  | 0.038252 | 0.038164 | 0.045253 | 0.060752
|  |  | 暖房顕熱 | -1.161 | -0.74431 |  | -1.0561 | -1.071 | -1.1785 | -1.1983
|  |  | 暖房潜熱 | -0.046198 | -0.037538 |  | -0.044529 | -0.045264 | -0.052708 | -0.0169
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 70.1867 | 89.059 |  | 77.0521 | 74.1555 | 95.6131 | 62.0722
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 4.9464 |  | 6.3168 | 6.3023 | 7.4816 | 10.0325
|  |  | 暖房顕熱 | -191.943 | -123.0552 |  | -174.3941 | -176.8645 | -194.8443 | -197.8906
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -6.206 |  | -7.3534 | -7.4747 | -8.714 | -2.7909
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 1.3326 | 0.60099 |  | 1.2877 | 1.2437 | 1.205 | 1.8019
|  |  | 冷房潜熱 | 0.34404 | 0.25041 |  | 0.4009 | 0.53628 | 0.55529 | 1.4947
|  |  | 暖房顕熱 | -3.2249 | -1.4459 |  | -2.5563 | -2.599 | -3.2185 | -3.7499
|  |  | 暖房潜熱 | -0.14589 | -0.15678 |  | -0.2289 | -0.31545 | -0.47692 | -0.36102
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 61.2 | 27.6 |  | 59.07 | 57.05 | 55.3384 | 82.658 |  |  |  | 図37 2-6F事務室2SP（積算負荷） | 図38 2-6F事務室2SP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 11.5 |  | 18.39 | 24.6 | 25.5012 | 68.5651
|  |  | 暖房顕熱 | -148.1 | -66.4 |  | -117.26 | -119.22 | -147.8079 | -172.0139
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -7.2 |  | -10.5 | -14.47 | -21.9021 | -16.5606
----7F_EVホール----
7FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.22694 | 0.27276 |  | 0.23563 | 0.23508 | 0.30147 | 0.21328
|  |  | 冷房潜熱 | 0.020095 | 0.0022044 |  | 0.021056 | 0.020274 | 0.02491 | 0.037301
|  |  | 暖房顕熱 | -1.0007 | -0.39328 |  | -0.99385 | -0.96387 | -0.93193 | -0.92828
|  |  | 暖房潜熱 | -0.025459 | -0.0026796 |  | -0.024511 | -0.024182 | -0.029014 | -0.011508
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 68.0828 | 81.8273 |  | 70.6884 | 70.5231 | 90.4407 | 63.9838
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 0.66132 |  | 6.3168 | 6.0821 | 7.473 | 11.1903
|  |  | 暖房顕熱 | -300.2022 | -117.9839 |  | -298.1544 | -289.1599 | -279.5802 | -278.4849
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -0.80388 |  | -7.3534 | -7.2545 | -8.7041 | -3.4523
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.828 | 0.3216 |  | 0.83232 | 0.80364 | 0.76094 | 1.1565
|  |  | 冷房潜熱 | 0.1896 | 0.0912 |  | 0.22068 | 0.2952 | 0.30566 | 0.86971
|  |  | 暖房顕熱 | -2.2008 | -0.6972 |  | -1.9182 | -1.8875 | -2.267 | -2.0641
|  |  | 暖房潜熱 | -0.0804 | -0.072 |  | -0.12048 | -0.17364 | -0.26252 | -0.21572
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 69 | 26.8 |  | 69.36 | 66.97 | 63.4118 | 96.3723 |  |  |  | 図39 2-6F事務室2SWP（積算負荷） | 図40 2-6F事務室2SWP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 7.6 |  | 18.39 | 24.6 | 25.472 | 72.4759
|  |  | 暖房顕熱 | -183.4 | -58.1 |  | -159.85 | -157.29 | -188.9176 | -172.0109
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -6 |  | -10.04 | -14.47 | -21.877 | -17.9766
----7F_事務室1----
7F事務室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 33.3652 | 35.7157 |  | 36.6551 | 30.348 | 35.545 | 27.4572
|  |  | 冷房潜熱 | 8.7415 | 8.8903 |  | 7.0069 | 6.1635 | 6.3988 | 6.4143
|  |  | 暖房顕熱 | -13.44 | -12.4532 |  | -7.3631 | -12.5111 | -11.1325 | -7.7161
|  |  | 暖房潜熱 | -0.32344 | -0.96009 |  | -0.63811 | 0.38013 | -0.36414 | -0.12226
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 201.8736 | 216.095 |  | 221.7789 | 183.6183 | 215.0623 | 166.1279
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.7901 |  | 42.3948 | 37.2917 | 38.7157 | 38.8094
|  |  | 暖房顕熱 | -81.3175 | -75.3473 |  | -44.5501 | -75.6977 | -67.3566 | -46.6856
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -5.809 |  | -3.8609 | 2.2999 | -2.2032 | -0.73975
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 64.6765 | 99.603 |  | 55.4838 | 63.4687 | 83.348 | 57.5208
|  |  | 冷房潜熱 | 12.019 | 18.3855 |  | 24.7937 | 25.2339 | 17.5481 | 41.6105
|  |  | 暖房顕熱 | -100.674 | -143.99 |  | -51.3545 | -85.7752 | -98.1778 | -85.7567
|  |  | 暖房潜熱 | -2.7965 | -7.9135 |  | -11.1741 | -11.9 | -10.7908 | -9.5164 |  |  |  | 図41 2-6F事務室2SI（積算負荷） | 図42 2-6F事務室2SI（最大負荷）
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 108.7 | 167.4 |  | 93.25 | 106.67 | 140.0806 | 96.6737
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 30.9 |  | 41.67 | 42.41 | 29.4926 | 69.9337
|  |  | 暖房顕熱 | -169.2 | -242 |  | -86.31 | -144.16 | -165.0048 | -144.1288
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -13.3 |  | -18.78 | -20 | -18.1359 | -15.994
----7F_事務室2----
7F事務室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 32.0977 | 36.9832 |  | 35.9202 | 29.2604 | 31.7938 | 25.9898
|  |  | 冷房潜熱 | 7.4046 | 7.4606 |  | 5.9963 | 5.6484 | 5.4202 | 5.526
|  |  | 暖房顕熱 | -6.3151 | -6.034 |  | -3.2842 | -6.1199 | -6.3555 | -4.1381
|  |  | 暖房潜熱 | -0.27397 | -0.55778 |  | -0.52677 | -0.025971 | -0.30845 | -0.10785
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 229.2696 | 264.1655 |  | 256.5725 | 209.003 | 227.0984 | 185.6414
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.2901 |  | 42.8305 | 40.3455 | 38.7157 | 39.4718
|  |  | 暖房顕熱 | -45.1076 | -43.1003 |  | -23.4587 | -43.7137 | -45.3963 | -29.5578
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -3.9841 |  | -3.7626 | -0.18551 | -2.2032 | -0.77037
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 53.5752 | 103.824 |  | 43.7018 | 50.9494 | 65.8616 | 45.0514
|  |  | 冷房潜熱 | 10.1808 | 14.3136 |  | 20.8102 | 21.2537 | 14.8643 | 35.4416
|  |  | 暖房顕熱 | -78.5232 | -112.392 |  | -35.6177 | -63.7157 | -76.3644 | -59.1207
|  |  | 暖房潜熱 | -2.3688 | -4.1328 |  | -5.8666 | -6.295 | -9.1405 | -7.9605 |  |  |  | 図43 7F廊下（積算負荷） | 図44 7F廊下（最大負荷）
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 106.3 | 206 |  | 86.71 | 101.09 | 130.6779 | 89.3876
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 28.4 |  | 41.29 | 42.17 | 29.4926 | 70.3207
|  |  | 暖房顕熱 | -155.8 | -223 |  | -70.67 | -126.42 | -151.5167 | -117.3029
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -8.2 |  | -11.64 | -12.49 | -18.1359 | -15.7947
[14 empty] | 図45 7F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図46 7F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
[14 empty] | 図47 7FEVホール（積算負荷） | 図48 7FEVホール（最大負荷）
[14 empty] | 図49 7F事務室1（積算負荷） | 図50 7F事務室1（最大負荷）
[14 empty] | 図51 7F事務室2（積算負荷） | 図52 7F事務室2（最大負荷）

## 代表日
|  | 顕熱 | [55 empty] | 潜熱
|  | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI | [7 empty] | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI
|  | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8
|  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員
2017-01-04 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -142.7 | -219.5 | -167.5007 | -117.89 | -114.27 | -83.91 | -48.0001 |  | -125.2 | -120.8 | -163.4119 | -119.31 | -115.5 | -71.82 | -48.0001 |  | -132 | -129.2 | -175.0195 | -126.12 | -122.47 | -92.22 | -48.0001 |  | -100.1 | -44.9 | -142.7576 | -95.63 | -91.83 | -61.16 | -48.0001 |  | -106.4 | -101.7 | -154.3946 | -86.11 | -82.13 | -53.95 | -41.303 |  | -113.7 | -115.8 | -163.8241 | -111.92 | -107.95 | -80.28 | -48.0001 |  | -85.4 | -31.7 | -138.8806 | -82.44 | -78.28 | -50.17 | -40.4196 |  | -4.7 | -5.9 | -6.0572 | -29.85 | -11.62 | -11.42 | -1.1884 |  | -4.7 | -5.9 | -6.0572 | -29.94 | -11.72 | -11.5 | -1.1893 |  | -4.7 | -5.9 | -6.0572 | -29.9 | -11.67 | -11.47 | -1.1892 |  | -4.7 | -4.9 | -6.0572 | -29.55 | -11.31 | -11.02 | -1.1855 |  | -4.7 | -5.8 | -6.0572 | -29.39 | -11.15 | -10.93 | -1.4105 |  | -4.7 | -5.8 | -6.0572 | -29.48 | -11.24 | -11.04 | -1.5345 |  | -4.7 | -4.9 | -6.0572 | -29.07 | -10.83 | -10.52 | -1.4145
| 9:00 | -85.2 | -57.8 | -43.6376 | -66.04 | -63.65 | -40.54 | -25.8096 |  | -51.3 | -4.9 | -39.3619 | -50.24 | -47.72 | -10.66 | -18.902 |  | -72.6 | -31.1 | -48.8024 | -70.99 | -68.62 | -45.54 | -34.5525 |  | -57.3 | -1.2 | -25.6227 | -47.87 | -45.36 | -22.36 | -17.2009 |  | -42.7 | 3.9 | -25.424 | -15.29 | -12.72 | 10.42 | 14.3191 |  | -63.1 | -24.7 | -38.4269 | -62.37 | -59.84 | -38.82 | -10.5056 |  | -48.5 | 16.2 | -20.4201 | -38.42 | -35.74 | -14.86 | 8.9692 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.53 | -0.075153 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.68 | -0.076162 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.51 | -0.076055 |  | 3.5 | 4.5 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.65 | -0.072805 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.71 | 0.52 | 0.84 | -0.11076 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.37 | 0.63 | -0.11095 |  | 3.5 | 4.5 | 3.2207 | -7.77 | 0.46 | 0.81 | -0.080863
| 10:00 | -76.1 | -49.5 | -38.7999 | -54.35 | -52.28 | -32.93 | 0.92143 |  | -40.5 | 2 | -36.4247 | -46.73 | -44.54 | -9.35 | 6.6629 |  | -63.7 | -25.6 | -42.945 | -58.83 | -56.79 | -37.42 | -4.0698 |  | -50.4 | 6.5 | -22.2587 | -38.2 | -36.04 | -16.28 | 7.5353 |  | -19.7 | 25.7 | -14.2629 | 6.64 | 8.88 | 32.87 | 19.5336 |  | -55.3 | -19.9 | -29.8357 | -51.3 | -49.1 | -31.34 | 0.44403 |  | -41.2 | 18.5 | -13.6698 | -28.63 | -26.3 | -8.29 | 11.2224 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -4.07 | 1.3 | 1.42 | -2.4337e-05 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -3.9 | 1.46 | 1.74 | -0.00014943 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -4.06 | 1.31 | 1.42 | 9.2359e-05 |  | 4.3 | 5.4 | 3.1757 | -4.05 | 1.32 | 1.53 | -0.00019151 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -3.66 | 1.71 | 1.94 | -0.00046589 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -3.95 | 1.41 | 1.5 | -1.3608e-05 |  | 4.3 | 5.4 | 3.1757 | -3.87 | 1.5 | 1.67 | -0.00028766
| 11:00 | -68 | -42 | -34.1021 | -45.03 | -43.2 | -26.7 | 2.0324 |  | -43.3 | -6.3 | -35.1544 | -50.85 | -48.9 | -19.54 | 3.4431 |  | -55.9 | -21.3 | -37.9217 | -49.16 | -47.35 | -30.87 | -2.1004 |  | -44.4 | 8.8 | -18.9287 | -30.32 | -28.41 | -12.13 | 8.6162 |  | -4.6 | 38.8 | -9.7904 | 22.52 | 24.5 | 44.17 | 20.6113 |  | -48.3 | -15.7 | -24.6214 | -42.52 | -40.57 | -25.27 | 2.2433 |  | -35.7 | 19.3 | -9.5964 | -21.78 | -19.72 | -4.81 | 12.3529 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.96 | 1.7 | 1.63 | -0.00015435 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.84 | 1.81 | 1.92 | -0.00021316 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.95 | 1.7 | 1.64 | 0.00013598 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1082 | -1.93 | 1.73 | 1.79 | -0.00064987 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.48 | 2.18 | 2.26 | -0.0014903 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.86 | 1.8 | 1.71 | -0.00017093 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1082 | -1.76 | 1.91 | 1.93 | -0.00093446
| 12:00 | -64 | -39.3 | -36.5281 | -43.7 | -42.05 | -29.49 | 2.7519 |  | -48.5 | -17.3 | -38.5657 | -55.41 | -53.66 | -31.04 | 0.71221 |  | -52.1 | -21.3 | -39.8947 | -46.68 | -45.05 | -32.5 | -0.81327 |  | -41.6 | 6.8 | -22.1329 | -31.32 | -29.6 | -17.72 | 9.3033 |  | 3 | 43.5 | -21.7857 | 20.29 | 22.08 | 37.46 | 20.8072 |  | -45.3 | -15.7 | -30.3089 | -40.79 | -39.03 | -27.29 | 3.7403 |  | -33.6 | 16.7 | -16.0174 | -23.62 | -21.77 | -10.85 | 13.3835 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.94 | 0.65 | 0.45 | -0.00025668 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.92 | 0.67 | 0.55 | -6.6664e-05 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.94 | 0.65 | 0.46 | 7.6119e-05 |  | 3.2 | 4.5 | 1.4632 | -1.92 | 0.67 | 0.53 | -0.00088933 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.62 | 0.97 | 0.84 | -0.0019479 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.89 | 0.7 | 0.49 | -0.00034265 |  | 3.2 | 4.5 | 1.4632 | -1.83 | 0.76 | 0.61 | -0.0012835
| 13:00 | -57.7 | -33.8 | -26.7733 | -29.16 | -27.68 | -16.66 | -3.5467 |  | -44.7 | -17.5 | -28.3319 | -40.59 | -39.01 | -18.73 | -5.9901 |  | -42.5 | -13.7 | -28.0345 | -25.39 | -23.93 | -11.26 | -5.2415 |  | -36.9 | 7.5 | -13.4565 | -19.03 | -17.49 | -6.95 | 3.0904 |  | 0.7 | 37.3 | -14.1984 | 11.99 | 13.59 | 26.5 | 13.3657 |  | -36.5 | -8.2 | -19.5384 | -20.19 | -18.61 | -6.41 | -1.0322 |  | -29.5 | 17.1 | -7.7961 | -12.14 | -10.48 | -0.54 | 7.1524 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.12 | 2.04 | 1.8 | 4.8506e-16 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.12 | 2.04 | 1.84 | 1.1863e-15 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.13 | 2.05 | 1.82 | 5.9315e-16 |  | 3.2 | 4.5 | 3.0407 | 0.13 | 2.06 | 1.89 | 1.8032 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.63 | 2.56 | 2.41 | 0.99482 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.2 | 2.12 | 1.88 | 2.9657e-16 |  | 3.2 | 4.5 | 3.0407 | 0.27 | 2.2 | 2.01 | 1.0104
| 14:00 | -49.7 | -26.2 | -24.8915 | -24.62 | -23.26 | -15.06 | 3.5993 |  | -37 | -12 | -25.9798 | -35.49 | -34.04 | -17.21 | 1.492 |  | -27.8 | 0.1 | -21.2969 | -13.99 | -12.65 | -3.33 | 5.3142 |  | -30 | 11.5 | -11.4712 | -13.59 | -12.18 | -4.32 | 10.032 |  | -4.1 | 28.9 | -7.0359 | 10.29 | 11.76 | 21.35 | 18.2133 |  | -22.6 | 5.5 | -10.797 | -9.37 | -7.93 | 1.21 | 8.8437 |  | -23.1 | 20.8 | -3.7906 | -7.34 | -5.83 | 1.76 | 13.5796 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.78 | 2.25 | 1.96 | 3.2035 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.76 | 2.23 | 1.99 | 2.7374 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.82 | 2.29 | 2.06 | 3.2892 |  | 4.2 | 5.6 | 3.1307 | 0.8 | 2.28 | 2.04 | 3.1974 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 1.15 | 2.62 | 2.4 | 2.9152 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.88 | 2.35 | 2.11 | 2.9889 |  | 4.2 | 5.6 | 3.1307 | 0.93 | 2.4 | 2.15 | 2.9225
| 15:00 | -46.5 | -24.1 | -24.1047 | -22.16 | -20.91 | -15.35 | 3.617 |  | -34.2 | -12 | -24.8899 | -32.46 | -31.14 | -17.44 | 1.4733 |  | -14.1 | 12.2 | -20.7732 | 5.2 | 6.44 | 13.59 | 9.5356 |  | -25.8 | 12.5 | -10.2266 | -9.37 | -8.08 | -2.35 | 10.4143 |  | -2 | 28.8 | -12.2228 | 19.03 | 20.37 | 27.75 | 18.5994 |  | -9.6 | 17.5 | -12.123 | 9.31 | 10.64 | 17.86 | 12.7892 |  | -19.5 | 21.4 | -4.2814 | -3.66 | -2.28 | 3.44 | 13.8679 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.33 | 2.46 | 2.15 | 2.9985 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.31 | 2.44 | 2.17 | 2.999 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.42 | 2.55 | 2.29 | 2.9987 |  | 4.3 | 5.6 | 3.1757 | 1.38 | 2.51 | 2.25 | 2.9985 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.65 | 2.78 | 2.53 | 2.9971 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.47 | 2.6 | 2.34 | 2.9974 |  | 4.3 | 5.6 | 3.1757 | 1.49 | 2.62 | 2.35 | 2.9973
| 16:00 | -44.3 | -23.3 | -24.5977 | -20.98 | -19.79 | -17.14 | 3.3261 |  | -32.5 | -13.1 | -24.9963 | -30.8 | -29.54 | -19.16 | 0.9577 |  | -7.6 | 16.4 | -25.0957 | 1.43 | 2.6 | 7.23 | 7.3876 |  | -22.2 | 13.3 | -9.8558 | -5.94 | -4.71 | -0.83 | 10.5291 |  | -4 | 24 | -20.0948 | 5.98 | 7.25 | 11.97 | 14.6044 |  | -3.6 | 21.7 | -18.9174 | 5.09 | 6.35 | 11.25 | 10.5117 |  | -16.2 | 21.9 | -6.3916 | -0.66 | 0.65 | 4.76 | 13.8376 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.69 | 2.59 | 2.23 | 3.0608 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.66 | 2.56 | 2.25 | 2.3909 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.88 | 2.78 | 2.51 | 3.0612 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.75 | 2.66 | 2.37 | 3.0606 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.04 | 2.94 | 2.67 | 3.0609 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.93 | 2.83 | 2.55 | 3.0612 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.85 | 2.76 | 2.47 | 3.0605
| 17:00 | -42.7 | -23 | -23.5053 | -20.27 | -19.14 | -19.03 | 2.9123 |  | -31.8 | -14.4 | -23.8692 | -29.73 | -28.53 | -21.09 | 0.22154 |  | -20 | -0.6 | -24.1796 | -19.86 | -18.74 | -18.48 | 0.49411 |  | -18.9 | 14.1 | -8.5283 | -3.05 | -1.89 | 0.44 | 10.46 |  | -16.5 | 7 | -20.3446 | -9.49 | -8.28 | -7.33 | 10.701 |  | -16.3 | 4.5 | -18.5764 | -16.58 | -15.39 | -14.68 | 3.7824 |  | -13.3 | 22.4 | -5.5698 | 1.9 | 3.14 | 5.89 | 13.6465 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.89 | 2.65 | 2.22 | 3.2366 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.87 | 2.62 | 2.25 | 0.55579 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.07 | 2.83 | 2.52 | 0.76921 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.99 | 2.74 | 2.42 | 3.208 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.16 | 2.91 | 2.6 | 3.0754 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.12 | 2.87 | 2.56 | 3.0758 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 2.08 | 2.83 | 2.51 | 3.0751
| 18:00 | -41.9 | -23.3 | -25.3047 | -20.9 | -19.81 | -21.96 | 2.8473 |  | -31.9 | -16.2 | -25.7551 | -30.22 | -29.06 | -24.23 | -0.13909 |  | -30.7 | -15.2 | -26.0777 | -21.7 | -20.61 | -23.02 | -0.73528 |  | -16.7 | 13.7 | -9.6128 | -3.15 | -2.03 | -1.29 | 10.4014 |  | -23.7 | -3.7 | -23.0498 | -11.72 | -10.56 | -11.85 | 10.1819 |  | -27.3 | -10.2 | -20.685 | -18.75 | -17.61 | -19.42 | 2.5435 |  | -11.4 | 21.7 | -6.9696 | 1.56 | 2.75 | 4.07 | 13.5587 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.26 | 0.91 | 0.52 | 3.7559 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.25 | 0.89 | 0.53 | -1.2743e-17 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.29 | 0.93 | 0.55 | 1.4829e-16 |  | 3 | 4.2 | 1.2207 | 0.32 | 0.96 | 0.64 | 3.6356 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.34 | 0.98 | 0.6 | 3.0728 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.3 | 0.95 | 0.57 | 3.0731 |  | 3 | 4.2 | 1.2207 | 0.36 | 1.01 | 0.68 | 3.0724
| 19:00 | -44.1 | -26.6 | -28.6464 | -24.87 | -23.8 | -28.42 | -0.17711 |  | -34.9 | -20.8 | -29.3238 | -34.1 | -32.98 | -31.02 | -3.4599 |  | -33.5 | -19.6 | -29.6355 | -26.25 | -25.19 | -30.2 | -3.9597 |  | -18.3 | 9.8 | -12.7242 | -6.45 | -5.35 | -7.76 | 7.322 |  | -27 | -8.5 | -26.703 | -16.76 | -15.63 | -19.23 | 7.1022 |  | -30.5 | -14.7 | -24.3789 | -23.61 | -22.49 | -26.78 | -0.69119 |  | -13.2 | 17.5 | -10.3829 | -1.96 | -0.8 | -2.47 | 10.5721 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.29 | 0.26 | -0.09 | 0 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.3 | 0.25 | -0.09 | 5.9315e-16 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.28 | 0.26 | -0.08 | 1.9772e-16 |  | 1.1 | 2.2 | 0.2632 | -0.25 | 0.29 | -0.02 | 2.0766 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.25 | 0.29 | -0.05 | 1.2405 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.27 | 0.27 | -0.07 | 4.9429e-17 |  | 1.1 | 2.2 | 0.2632 | -0.23 | 0.32 | 0.01 | 1.215
| 20:00 | -45.6 | -29.1 | -30.7291 | -25.18 | -24.19 | -29.12 | -4.6436 |  | -37.1 | -24.5 | -31.4826 | -34.28 | -33.24 | -31.92 | -8.3411 |  | -35.7 | -23.3 | -31.8159 | -26.95 | -25.96 | -31.24 | -8.7577 |  | -19.6 | 6.2 | -13.8564 | -7.02 | -6.01 | -8.92 | 3.0429 |  | -29.6 | -12.4 | -29.6151 | -17.95 | -16.9 | -20.58 | 2.8346 |  | -33 | -18.4 | -26.6641 | -24.58 | -23.54 | -28 | -5.3637 |  | -14.7 | 13.7 | -11.7716 | -2.77 | -1.71 | -3.77 | 6.6303 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.25 | -0.63 | 4.8506e-16 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.26 | -0.62 | -3.9543e-16 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.25 | -0.62 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | -0.0918 | -0.77 | -0.22 | -0.59 | 0.98873 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.78 | -0.23 | -0.6 | 0.34242 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.79 | -0.24 | -0.62 | -3.9543e-16 |  | 0.2 | 1.4 | -0.0918 | -0.76 | -0.21 | -0.57 | 0.32221
| 21:00 | -45.6 | -31 | -39.7778 | -34.39 | -33.41 | -40.27 | -6.7333 |  | -37.8 | -27.4 | -40.9398 | -43.26 | -42.22 | -43.18 | -10.7245 |  | -36.5 | -26.3 | -41.2926 | -36.4 | -35.42 | -42.56 | -11.0695 |  | -19.3 | 2.3 | -21.4364 | -15.02 | -14.01 | -18.98 | 1.0875 |  | -30.7 | -15.7 | -39.2036 | -27.86 | -26.82 | -32.23 | 0.77372 |  | -34.1 | -21.6 | -36.1217 | -34.27 | -33.24 | -39.48 | -7.6344 |  | -14.7 | 9.4 | -19.8777 | -11.04 | -9.99 | -13.92 | 4.8217 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | 1.4552e-15 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | 0 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | 2.3726e-15 |  | -0.2 | 0.6 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | 0.027186 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -2.3755e-16 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | 7.9086e-16 |  | -0.2 | 0.6 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -9.7795e-16
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-05 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -24.3 | -47.1 | -21.2848 | -14.49 | -13.13 | -10.36 | -48 |  | -2.2 | -5.4 | -16.0907 | 1.17 | 2.57 | 13.72 | -48 |  | -24.7 | -34.2 | -22.8175 | -19.31 | -17.93 | -15.37 | -48 |  | -0.7 | 6.1 | -9.0029 | -0.22 | 1.19 | 1.42 | -48 |  | -14.7 | -26.3 | -26.205 | -6.33 | -4.94 | -1.68 | -48 |  | -22.3 | -37.9 | -23.6503 | -17.19 | -15.79 | -12.73 | -48 |  | 3.4 | 11.6 | -10.8072 | 2.53 | 3.96 | 4.46 | -48 |  | -6.3 | -2.8 | -5.5094 | -6.87 | -5.32 | -8.36 | 6.4675e-17 |  | -6.3 | -2.8 | -5.5094 | -6.51 | -4.96 | -7.78 | -1.4323e-15 |  | -6.3 | -2.8 | -5.5094 | -6.97 | -5.41 | -8.36 | 5.0352e-15 |  | -6.3 | -1.2 | -5.5094 | -6.44 | -4.88 | -7.97 | -2.9574e-15 |  | -6.3 | -2.3 | -5.5094 | -6.71 | -5.15 | -8.2 | -3.1252e-15 |  | -6.3 | -2.4 | -5.5094 | -6.87 | -5.31 | -8.36 | 1.1819e-15 |  | -6.3 | -0.8 | -5.5094 | -6.31 | -4.75 | -7.78 | -1.5647e-15
| 9:00 | -4.5 | -0.5 | 10.339 | 2.18 | 3.05 | 7.9 | -24.6563 |  | 18.3 | 28.4 | 13.1031 | 16.14 | 17.04 | 29.45 | -10.3852 |  | -3.9 | 2.6 | 9.3047 | -1.24 | -0.37 | 4.57 | -28.8896 |  | 11.7 | 20.2 | 16.185 | 10.63 | 11.53 | 13.39 | -17.7734 |  | 7.1 | 14.3 | 9.5446 | 14.53 | 15.42 | 20.95 | -6.4109 |  | -3 | 2.8 | 9.5023 | -0.11 | 0.77 | 5.84 | -19.1762 |  | 14.4 | 22.9 | 16.8072 | 13.1 | 14 | 15.84 | -5.5882 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | -0.02 | 2.02 | 1.43 | 4.1811e-15 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | 0.09 | 2.12 | 1.7 | 1.7011e-15 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | -0.06 | 1.97 | 1.4 | 1.2607e-15 |  | 2.6 | 5 | 2.7849 | 0.14 | 2.18 | 1.57 | -1.7971e-15 |  | 2.6 | 3.7 | 2.7849 | 0.06 | 2.1 | 1.53 | 2.7796e-16 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | -0.04 | 2 | 1.42 | 5.1945e-16 |  | 2.6 | 5.1 | 2.7849 | 0.18 | 2.22 | 1.61 | 1.4877e-15
| 10:00 | -0.7 | 3.7 | 13.9206 | 7.77 | 8.54 | 13 | 2.1368 |  | 18.7 | 27.7 | 15.1394 | 15.21 | 16.01 | 29.25 | 10.2629 |  | -0.1 | 6.4 | 13.0067 | 4.48 | 5.25 | 9.87 | 2.2884 |  | 13.2 | 21.8 | 18.0344 | 13 | 13.79 | 15.56 | 7.3631 |  | 16.1 | 23.8 | 13.7358 | 23.2 | 23.98 | 31.17 | 9.2235 |  | 0.7 | 6.5 | 13.2114 | 5.48 | 6.25 | 11 | 2.7374 |  | 16 | 23.6 | 19.1854 | 15.76 | 16.55 | 18.27 | 7.249 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.17 | 2.6 | 2.09 | -3.6026e-16 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.26 | 2.68 | 2.34 | -1.786e-15 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.14 | 2.56 | 2.07 | -2.4055e-16 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8524 | 1.29 | 2.72 | 2.18 | -8.0326e-16 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.28 | 2.7 | 2.24 | -1.1538e-15 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.16 | 2.58 | 2.08 | -2.8504e-16 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8524 | 1.33 | 2.76 | 2.22 | -1.2768e-15
| 11:00 | 3.1 | 8.6 | 15.8557 | 11.75 | 12.42 | 17.84 | 3.2973 |  | 13.9 | 21.2 | 16.1474 | 11.15 | 11.85 | 22.97 | 8.4571 |  | 3.7 | 10.4 | 15.048 | 8.63 | 9.3 | 14.8 | 4.145 |  | 14.5 | 22.5 | 19.214 | 14.78 | 15.47 | 17.03 | 8.2709 |  | 22 | 29.8 | 16.0874 | 27.27 | 27.95 | 34.16 | 10.6937 |  | 4.3 | 10.6 | 15.3248 | 9.51 | 10.19 | 15.82 | 4.3282 |  | 17.1 | 24.1 | 20.6895 | 17.28 | 17.98 | 19.49 | 8.1918 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.82 | 2.88 | 2.41 | -0.00014142 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.86 | 2.92 | 2.56 | -0.00035613 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.78 | 2.84 | 2.38 | -0.00017301 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9424 | 1.91 | 2.98 | 2.46 | -0.00038209 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.95 | 3.01 | 2.58 | -0.00047361 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.8 | 2.86 | 2.4 | -0.00018325 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9424 | 1.96 | 3.02 | 2.51 | -0.00039749
| 12:00 | 3.5 | 9.2 | 9.71 | 6.49 | 7.11 | 11.71 | 4.0268 |  | 7.5 | 12.9 | 9.6586 | 2.1 | 2.74 | 10.55 | 7.2112 |  | 4.2 | 10.5 | 9.1262 | 4.68 | 5.3 | 9.94 | 5.2815 |  | 12.9 | 19.7 | 13.2365 | 8.82 | 9.45 | 9.54 | 8.9101 |  | 22.1 | 28.9 | 9.8883 | 22.24 | 22.86 | 27.47 | 11.5372 |  | 4.7 | 10.7 | 9.3888 | 5.46 | 6.08 | 10.88 | 5.4268 |  | 15.4 | 21.3 | 14.4822 | 11.12 | 11.75 | 11.85 | 8.9509 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.55 | 1.37 | 0.96 | -0.0003685 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.54 | 1.36 | 0.99 | -0.00065496 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.53 | 1.35 | 0.95 | -0.00047786 |  | 2.9 | 4.5 | 1.3199 | 0.6 | 1.42 | 0.96 | -0.0008391 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.63 | 1.45 | 1.04 | -0.0011151 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.54 | 1.35 | 0.96 | -0.00051378 |  | 2.9 | 4.5 | 1.3199 | 0.62 | 1.44 | 0.99 | -0.00089607
| 13:00 | 5.7 | 11.2 | 17.3629 | 15.26 | 15.79 | 21.54 | -2.3997 |  | 8.4 | 13.1 | 17.83 | 10.75 | 11.3 | 21.09 | 0.4657 |  | 9.2 | 15.2 | 17.761 | 18.95 | 19.48 | 26.74 | -0.028896 |  | 13.7 | 19.9 | 19.8488 | 16.49 | 17.03 | 18.46 | 2.7079 |  | 22.6 | 28.9 | 16.9685 | 28.67 | 29.21 | 34.57 | 4.3162 |  | 9.6 | 15.5 | 17.733 | 19.64 | 20.17 | 27.61 | 0.18856 |  | 16 | 21.4 | 21.1018 | 18.56 | 19.1 | 20.56 | 3.0039 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.39 | 3.09 | 2.68 | 0 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.36 | 3.06 | 2.68 | -2.2243e-16 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.37 | 3.07 | 2.68 | -7.1054e-17 |  | 2.9 | 4.5 | 2.8749 | 2.44 | 3.14 | 2.65 | -1.166e-15 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.53 | 3.23 | 2.81 | -1.7647e-15 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.38 | 3.08 | 2.69 | -6.1786e-17 |  | 2.9 | 4.5 | 2.8749 | 2.48 | 3.18 | 2.69 | -8.1496e-16
| 14:00 | 10.7 | 16.6 | 16.7787 | 16.98 | 17.46 | 22.46 | 4.7883 |  | 13.4 | 18.1 | 17.7564 | 12.6 | 13.1 | 22.17 | 7.8572 |  | 17.9 | 24.3 | 17.0533 | 22.6 | 23.08 | 28.09 | 8.6229 |  | 17.1 | 23.4 | 19.4414 | 18.18 | 18.67 | 19.73 | 9.7557 |  | 23.3 | 29.2 | 15.4054 | 25.72 | 26.21 | 30.41 | 10.3741 |  | 18.2 | 24.6 | 16.8465 | 23.2 | 23.69 | 28.9 | 8.6626 |  | 19.3 | 24.9 | 20.3845 | 20.06 | 20.55 | 21.67 | 9.8643 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.55 | 3.18 | 2.77 | 0 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.5 | 3.13 | 2.77 | -7.9086e-16 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.56 | 3.19 | 2.78 | -1.5817e-15 |  | 4 | 5.6 | 2.7174 | 2.61 | 3.24 | 2.73 | -4.6641e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.67 | 3.3 | 2.86 | -4.3439e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.57 | 3.2 | 2.79 | 2.768e-15 |  | 4 | 5.6 | 2.7174 | 2.64 | 3.27 | 2.77 | 0.005568
| 15:00 | 12.1 | 17.4 | 15.8351 | 16.71 | 17.15 | 21.26 | 4.9262 |  | 14.7 | 18.9 | 17.1007 | 12.53 | 12.98 | 21.1 | 7.99 |  | 16.7 | 22 | 18.0266 | 17.57 | 18.01 | 20.59 | 8.484 |  | 18 | 23.9 | 19.2959 | 19.1 | 19.55 | 20.43 | 10.217 |  | 19.7 | 24.3 | 14.8376 | 20.74 | 21.19 | 23.17 | 9.3695 |  | 16.9 | 22.4 | 18.1649 | 18.11 | 18.55 | 21.35 | 8.4477 |  | 20 | 25.4 | 20.4521 | 20.84 | 21.29 | 22.26 | 10.242 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.44 | 3.07 | 2.59 | 1.3725 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.39 | 3.02 | 2.59 | 1.333 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.46 | 3.1 | 2.59 | 1.3328 |  | 3.9 | 5.6 | 2.8524 | 2.5 | 3.14 | 2.57 | 1.512 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.53 | 3.16 | 2.64 | 2.5273 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.47 | 3.11 | 2.6 | 2.4308 |  | 3.9 | 5.6 | 2.8524 | 2.53 | 3.17 | 2.59 | 2.5708
| 16:00 | 11.3 | 15.8 | 13.6559 | 14.35 | 14.78 | 18.16 | 4.833 |  | 13.8 | 17.1 | 15.4269 | 10.4 | 10.85 | 18.12 | 7.715 |  | 16.7 | 21.6 | 14.8224 | 25.56 | 25.99 | 30.43 | 9.3321 |  | 18.7 | 24.3 | 18.0822 | 19.66 | 20.1 | 20.83 | 10.4218 |  | 16.8 | 20.4 | 12.0806 | 18.98 | 19.42 | 22.06 | 9.0317 |  | 16.9 | 21.9 | 15.1687 | 26.03 | 26.47 | 31.15 | 9.2549 |  | 20.6 | 25.7 | 19.0602 | 21.33 | 21.77 | 22.62 | 10.4328 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.68 | 3.23 | 2.77 | 2.7137 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.63 | 3.18 | 2.78 | 2.7102 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.68 | 3.23 | 2.77 | 2.7101 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.76 | 3.31 | 2.78 | 2.7127 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.74 | 3.28 | 2.8 | 2.715 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.69 | 3.24 | 2.78 | 2.7153 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.78 | 3.33 | 2.81 | 2.715
| 17:00 | 8.9 | 12.7 | 11.9193 | 11.88 | 12.31 | 14.33 | 4.2295 |  | 11.3 | 13.7 | 13.9655 | 8.08 | 8.52 | 14.36 | 6.7402 |  | 14.4 | 18.3 | 13.2211 | 12.22 | 12.65 | 13.95 | 6.3266 |  | 19.2 | 24.6 | 17.3687 | 20.02 | 20.47 | 21.07 | 10.4587 |  | 14.2 | 17.1 | 10.076 | 14.55 | 14.99 | 16.79 | 7.997 |  | 14.6 | 18.7 | 13.7978 | 12.64 | 13.08 | 14.63 | 6.2811 |  | 21 | 26 | 18.2984 | 21.68 | 22.12 | 22.86 | 10.4915 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.81 | 3.3 | 2.83 | 2.8057 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.76 | 3.25 | 2.84 | 2.8061 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.87 | 3.37 | 2.93 | 2.8061 |  | 4 | 5.6 | 2.8974 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.8053 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.86 | 3.35 | 2.89 | 2.8057 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.88 | 3.37 | 2.94 | 2.8061 |  | 4 | 5.6 | 2.8974 | 2.92 | 3.42 | 2.92 | 2.8052
| 18:00 | 5.6 | 8.5 | 8.308 | 7.04 | 7.48 | 8.06 | 3.8287 |  | 7.8 | 9.2 | 10.26 | 3.29 | 3.75 | 8.07 | 5.9711 |  | 6.9 | 8.8 | 9.5136 | 6.34 | 6.78 | 7.09 | 4.6533 |  | 18.7 | 23.8 | 14.8254 | 17.92 | 18.37 | 18.61 | 10.4362 |  | 10.4 | 12.3 | 6.0923 | 9.47 | 9.92 | 10.24 | 7.4823 |  | 7.1 | 9.2 | 10.2193 | 6.72 | 7.16 | 7.73 | 4.6459 |  | 20.5 | 25.2 | 15.6051 | 19.59 | 20.04 | 20.43 | 10.5144 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.07 | 0.6 | 2.8139 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.57 | 1.05 | 0.61 | 2.8144 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.07 | 0.61 | 2.8144 |  | 2.6 | 4.2 | 0.87486 | 0.65 | 1.13 | 0.67 | 2.8136 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.61 | 1.09 | 0.62 | 2.814 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.08 | 0.61 | 2.8144 |  | 2.6 | 4.2 | 0.87486 | 0.66 | 1.14 | 0.68 | 2.8135
| 19:00 | -0.3 | 2.1 | 3.063 | 0.72 | 1.18 | -0.43 | 0.6219 |  | 1.4 | 2.5 | 4.7163 | -3.16 | -2.68 | -0.7 | 2.3916 |  | 0.7 | 2.3 | 3.9986 | -0.28 | 0.19 | -1.79 | 1.0456 |  | 14.7 | 19.5 | 10.3495 | 12.73 | 13.2 | 11.33 | 7.3702 |  | 4.2 | 5.6 | 0.78051 | 2.91 | 3.38 | 1.58 | 4.2155 |  | 0.9 | 2.7 | 4.8143 | 0.07 | 0.53 | -1.18 | 1.0712 |  | 16.5 | 20.8 | 10.9146 | 14.43 | 14.91 | 13.22 | 7.5345 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 0.82014 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.32 | 0.16 | -0.3 | 0.8206 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 0.82061 |  | 0.6 | 2.2 | 0.18736 | -0.27 | 0.21 | -0.25 | 0.81982 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.3 | 0.18 | -0.29 | 0.82017 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 0.82061 |  | 0.6 | 2.2 | 0.18736 | -0.26 | 0.22 | -0.24 | 0.81967
| 20:00 | -4.8 | -2.4 | 0.48622 | -1.83 | -1.38 | -2.82 | -3.8902 |  | -3.5 | -2.2 | 1.9523 | -5.83 | -5.36 | -3.35 | -2.4854 |  | -4.1 | -2.4 | 1.2613 | -3.07 | -2.61 | -4.39 | -3.8148 |  | 11.1 | 15.6 | 8.2824 | 10.28 | 10.74 | 9.2 | 3.0384 |  | -0.5 | 0.9 | -1.9026 | 0.13 | 0.59 | -0.96 | -0.26102 |  | -3.9 | -1.9 | 2.137 | -2.76 | -2.31 | -3.82 | -3.6948 |  | 12.9 | 16.9 | 8.7127 | 12 | 12.46 | 11.11 | 3.3704 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | 0.06011 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.59 | -0.17 | -0.56 | 0.039677 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | 0.059652 |  | -0.1 | 1.4 | -0.077641 | -0.55 | -0.13 | -0.53 | 0.10995 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.15 | -0.56 | 0.0042107 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | 0.058257 |  | -0.1 | 1.4 | -0.077641 | -0.55 | -0.12 | -0.52 | 0.12472
| 21:00 | -6.8 | -5.9 | -9.5323 | -11.76 | -11.31 | -14.05 | -5.8553 |  | -5.8 | -5.9 | -8.5289 | -15.72 | -15.26 | -14.71 | -4.7005 |  | -6.3 | -6.1 | -9.2 | -13.11 | -12.66 | -15.7 | -5.9843 |  | 9.3 | 11.3 | -0.28217 | 0.96 | 1.41 | -1.4 | 1.1324 |  | -2.8 | -2.8 | -11.9981 | -9.95 | -9.5 | -12.27 | -2.2396 |  | -6.1 | -5.6 | -8.1298 | -12.83 | -12.38 | -15.15 | -5.8054 |  | 11 | 12.5 | -0.25194 | 2.58 | 3.03 | 0.51 | 1.5503 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 0.0018201 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 0.0095232 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 0.0059377 |  | -0.2 | 0.6 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 0.029045 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 0.008785 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 0.018983 |  | -0.2 | 0.6 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 0.039358
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-18 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | 94.9 | 211.3 | 144.3169 | 106.85 | 106.83 | 103.32 | 31.1852 |  | 109.1 | 153.2 | 154.2562 | 138.61 | 138.6 | 131.45 | 32.0335 |  | 92.4 | 132.5 | 148.6001 | 112.01 | 112 | 108.94 | 31.245 |  | 71.9 | 72.9 | 127.4893 | 89.84 | 89.82 | 82.2 | 31.0399 |  | 89.2 | 182.9 | 132.7264 | 103.78 | 103.72 | 99.32 | 30.1191 |  | 90.8 | 177.4 | 132.9667 | 109.21 | 109.16 | 105.33 | 30.2452 |  | 72.3 | 137.6 | 118.4833 | 86.95 | 86.89 | 78.26 | 29.9475 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.3 | 41.59 | 41.63 | 16.8148 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.64 | 41.93 | 42.15 | 15.9665 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.34 | 41.63 | 41.66 | 16.755 |  | 20.2 | 21.9 | 29.4926 | 76.08 | 41.37 | 41.24 | 16.9601 |  | 20.2 | 23.2 | 29.4926 | 76.09 | 41.38 | 41.28 | 17.8809 |  | 20.2 | 23.2 | 29.4926 | 76.19 | 41.47 | 41.41 | 17.7548 |  | 20.2 | 21.3 | 29.4926 | 75.85 | 41.14 | 40.89 | 18.0525
| 9:00 | 79 | 87.9 | 72.3577 | 83.04 | 82.89 | 81.48 | 33.4676 |  | 95.3 | 86.8 | 79.4865 | 113.36 | 113.22 | 108.58 | 34.4423 |  | 75.1 | 66.3 | 75.8512 | 86.43 | 86.28 | 85.25 | 33.5948 |  | 60.5 | 46.2 | 55.2505 | 65.47 | 65.33 | 58.91 | 33.241 |  | 76.7 | 77.9 | 70.5744 | 83.54 | 83.37 | 81.76 | 32.7948 |  | 75.2 | 73.8 | 68.9992 | 84.97 | 84.81 | 83.57 | 32.9646 |  | 61.9 | 43.9 | 54.857 | 63.64 | 63.47 | 56.54 | 32.5229 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.9 | 11.63 | 11.25 | 14.5324 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 29.01 | 11.74 | 11.5 | 13.5577 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.89 | 11.62 | 11.25 | 14.4052 |  | 10.1 | 8.2 | 5.7554 | 28.93 | 11.66 | 11.14 | 14.759 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.85 | 11.58 | 11.19 | 15.2052 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.85 | 11.59 | 11.2 | 15.0354 |  | 10.1 | 8.1 | 5.7554 | 28.84 | 11.57 | 11.05 | 15.4771
| 10:00 | 78.3 | 86.7 | 71.504 | 81.08 | 80.89 | 81.64 | 34.9341 |  | 92.1 | 84.1 | 77.2768 | 105.15 | 104.97 | 103.35 | 36.0174 |  | 74.5 | 67.3 | 74.6445 | 84.24 | 84.06 | 85.29 | 35.1652 |  | 58.6 | 39.7 | 54.3189 | 61.69 | 61.5 | 56.47 | 34.5469 |  | 78 | 79.1 | 71.2359 | 84.74 | 84.53 | 85.48 | 34.419 |  | 74.6 | 74.6 | 68.4748 | 82.96 | 82.76 | 83.78 | 34.6769 |  | 59.4 | 40.4 | 54.3156 | 59.45 | 59.24 | 53.7 | 33.8589 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.45 | 10.09 | 10.11 | 13.0659 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.54 | 10.19 | 10.36 | 11.9826 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.42 | 10.07 | 10.09 | 12.8348 |  | 8.2 | 5.9 | 5.9354 | 21.46 | 10.11 | 9.95 | 13.4531 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.43 | 10.08 | 10.09 | 13.581 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.4 | 10.05 | 10.06 | 13.3231 |  | 8.2 | 5.9 | 5.9354 | 21.38 | 10.03 | 9.88 | 14.1411
| 11:00 | 77 | 84.7 | 69.6557 | 77.72 | 77.51 | 81.91 | 34.4518 |  | 83.3 | 75.7 | 73.9404 | 93.27 | 93.07 | 92.16 | 35.9749 |  | 73.4 | 68 | 72.8772 | 80.79 | 80.59 | 85.41 | 34.8877 |  | 56.8 | 38.5 | 52.8391 | 58.04 | 57.84 | 54.58 | 33.7067 |  | 79.3 | 80.4 | 71.3415 | 84.35 | 84.12 | 86.72 | 33.874 |  | 73.6 | 74.4 | 67.7447 | 79.66 | 79.44 | 84.04 | 34.2485 |  | 57.3 | 40.1 | 53.5474 | 55.94 | 55.71 | 51.92 | 31.9382 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.18 | 9.41 | 9.82 | 13.5482 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.24 | 9.47 | 9.83 | 12.0251 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.15 | 9.38 | 9.79 | 13.1123 |  | 8.1 | 5.6 | 5.7329 | 17.16 | 9.39 | 9.53 | 14.2933 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.19 | 9.42 | 9.69 | 14.126 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.13 | 9.36 | 9.77 | 13.7515 |  | 8.1 | 5.6 | 5.7329 | 17.08 | 9.31 | 9.45 | 16.0618
| 12:00 | 72.5 | 79 | 60.158 | 66.07 | 65.84 | 71.8 | 33.7944 |  | 72.5 | 65.8 | 63.7872 | 75.82 | 75.6 | 75.32 | 34.894 |  | 69.1 | 64.8 | 64.2025 | 70.29 | 70.06 | 76.45 | 34.2504 |  | 52.4 | 35 | 44.8893 | 47.84 | 47.61 | 44.87 | 33.0231 |  | 77 | 77.4 | 62.3736 | 75.26 | 75.02 | 78.36 | 33.4347 |  | 69.5 | 70.5 | 59.7001 | 69.28 | 69.04 | 75.18 | 33.7322 |  | 52.8 | 36.7 | 45.6465 | 45.83 | 45.59 | 42.27 | 30.0081 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.7 | 6.3 | 6.78 | 13.6609 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.71 | 6.31 | 6.71 | 12.9375 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.69 | 6.29 | 6.76 | 13.4221 |  | 7 | 4.5 | 4.0204 | 11.68 | 6.28 | 6.57 | 14.1684 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.73 | 6.32 | 6.69 | 12.0954 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.68 | 6.28 | 6.74 | 12.2776 |  | 7 | 4.5 | 4.0204 | 11.64 | 6.23 | 6.52 | 12.23
| 13:00 | 70.2 | 75.9 | 67.5631 | 69.19 | 68.98 | 77.77 | 31.5991 |  | 68.6 | 63.7 | 71.2331 | 78.14 | 77.93 | 82.11 | 33.8746 |  | 71.8 | 68.4 | 74.3311 | 83.83 | 83.62 | 93.41 | 33.6193 |  | 50.4 | 34.6 | 50.9932 | 50.89 | 50.67 | 50.97 | 24.1015 |  | 75.1 | 75.2 | 69.4365 | 77.43 | 77.2 | 83.38 | 32.1861 |  | 72.2 | 73.5 | 69.6023 | 82.95 | 82.72 | 92.24 | 33.3121 |  | 50.8 | 36.3 | 51.8636 | 49.07 | 48.84 | 48.5 | 22.1126 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.93 | 8.04 | 8.63 | 9.251 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.92 | 8.03 | 8.6 | 9.7133 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.92 | 8.03 | 8.62 | 9.7034 |  | 6.8 | 4.5 | 5.6204 | 11.87 | 7.98 | 8.27 | 7.2432 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.99 | 8.1 | 8.5 | 8.0102 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.91 | 8.02 | 8.6 | 8.2676 |  | 6.8 | 4.5 | 5.6204 | 11.81 | 7.92 | 8.2 | 5.7382
| 14:00 | 70.9 | 76.6 | 66.9351 | 67.96 | 67.71 | 77.57 | 32.7352 |  | 69.5 | 66.5 | 70.4685 | 76.33 | 76.08 | 81.89 | 33.2715 |  | 83.6 | 82.1 | 74.8515 | 94 | 93.76 | 103.32 | 33.4635 |  | 51.3 | 37.7 | 50.6144 | 49.08 | 48.83 | 50.32 | 29.3469 |  | 74.3 | 74.4 | 67.267 | 73.08 | 72.82 | 79.69 | 32.7485 |  | 84 | 86.6 | 69.7708 | 93.22 | 92.96 | 102.23 | 33.3089 |  | 51.6 | 39.3 | 51.1924 | 47.39 | 47.13 | 47.93 | 28.1816 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.78 | 7.85 | 8.52 | 7.5076 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.75 | 7.83 | 8.5 | 7.4717 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.84 | 7.92 | 8.46 | 7.4711 |  | 7.8 | 5.6 | 5.8679 | 10.73 | 7.8 | 8.18 | 6.8123 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.84 | 7.92 | 8.39 | 6.7936 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.83 | 7.91 | 8.44 | 6.7749 |  | 7.8 | 5.6 | 5.8679 | 10.67 | 7.74 | 8.1 | 5.9988
| 15:00 | 69.4 | 74.6 | 65.0993 | 65.42 | 65.19 | 75.71 | 33.0265 |  | 68.1 | 66.2 | 68.6567 | 73.32 | 73.1 | 79.94 | 33.6583 |  | 90.5 | 90.5 | 72.5138 | 94.2 | 93.97 | 103.88 | 34.2579 |  | 50 | 37.7 | 49.4273 | 46.85 | 46.62 | 49.22 | 30.6453 |  | 70.3 | 70.6 | 64.6127 | 67.01 | 66.77 | 73.9 | 33.0434 |  | 90.8 | 94.4 | 67.4199 | 93.5 | 93.27 | 102.86 | 34.1142 |  | 50.2 | 39.2 | 49.815 | 45.29 | 45.05 | 46.92 | 29.2331 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.31 | 7.93 | 8.75 | 6.6289 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.27 | 7.9 | 8.73 | 6.6367 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.46 | 8.09 | 8.74 | 6.6365 |  | 8 | 5.6 | 5.8904 | 10.25 | 7.87 | 8.39 | 6.2707 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.35 | 7.97 | 8.59 | 6.3434 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.45 | 8.08 | 8.73 | 6.347 |  | 8 | 5.6 | 5.8904 | 10.19 | 7.81 | 8.32 | 5.7787
| 16:00 | 67.3 | 72 | 61.7568 | 62.39 | 62.17 | 73.01 | 33.0871 |  | 65.9 | 65 | 65.5308 | 69.33 | 69.12 | 76.56 | 33.7089 |  | 88.7 | 89.3 | 68.5476 | 85.95 | 85.74 | 95.49 | 34.454 |  | 48.5 | 37.7 | 47.3772 | 44.77 | 44.55 | 48.1 | 30.7543 |  | 66.8 | 67.4 | 61.0573 | 62.29 | 62.07 | 71.04 | 33.0034 |  | 89.1 | 92.7 | 63.8459 | 85.33 | 85.11 | 94.53 | 34.2885 |  | 48.7 | 39.1 | 47.7335 | 43.37 | 43.14 | 45.94 | 29.1464 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.76 | 7.82 | 8.67 | 6.255 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.72 | 7.78 | 8.65 | 6.2577 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.95 | 8.01 | 8.7 | 6.2575 |  | 8.2 | 5.6 | 5.8679 | 9.69 | 7.75 | 8.33 | 5.9478 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.77 | 7.83 | 8.62 | 6.1899 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.94 | 8 | 8.69 | 6.185 |  | 8.2 | 5.6 | 5.8679 | 9.64 | 7.7 | 8.26 | 5.6326
| 17:00 | 65 | 69.2 | 57.7217 | 58.55 | 58.36 | 69.22 | 33.0332 |  | 63.1 | 62.9 | 61.9469 | 63.8 | 63.61 | 71.19 | 33.6101 |  | 78.8 | 78.9 | 62.8444 | 75.33 | 75.13 | 84.47 | 34.2256 |  | 47.2 | 37.6 | 44.9204 | 42.85 | 42.66 | 47.02 | 30.3053 |  | 64 | 64.4 | 57.2007 | 57.05 | 56.84 | 65.91 | 32.886 |  | 79.3 | 81.9 | 58.6956 | 74.78 | 74.58 | 83.57 | 34.0418 |  | 47.3 | 38.9 | 45.2712 | 41.62 | 41.41 | 45 | 28.6719 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.3 | 7.68 | 8.54 | 6.1051 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.27 | 7.65 | 8.51 | 6.1047 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.46 | 7.85 | 8.54 | 6.1045 |  | 8.2 | 5.6 | 6.0029 | 9.24 | 7.62 | 8.22 | 5.7363 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.3 | 7.68 | 8.49 | 6.1585 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.46 | 7.84 | 8.53 | 6.1503 |  | 8.2 | 5.6 | 6.0029 | 9.19 | 7.57 | 8.16 | 5.5272
| 18:00 | 59.9 | 63 | 51.7624 | 49.83 | 49.67 | 60.13 | 32.896 |  | 58.1 | 57.9 | 55.9955 | 56.32 | 56.17 | 63.38 | 33.4246 |  | 64.1 | 63.6 | 56.645 | 56.08 | 55.92 | 64.51 | 33.6957 |  | 44.9 | 36.4 | 40.7939 | 39.02 | 38.86 | 43.66 | 29.3967 |  | 59.1 | 58.9 | 51.0144 | 49.92 | 49.76 | 58.37 | 32.7266 |  | 64.7 | 66.1 | 52.9379 | 55.58 | 55.42 | 63.66 | 33.5167 |  | 45 | 37.6 | 41.0518 | 37.94 | 37.77 | 41.78 | 27.9037 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.38 | 4.94 | 5.75 | 6.0638 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.36 | 4.92 | 5.73 | 6.0605 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.44 | 5 | 5.74 | 6.0605 |  | 6.8 | 4.2 | 3.9579 | 6.36 | 4.91 | 5.62 | 5.5531 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.38 | 4.93 | 5.72 | 6.1795 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.44 | 4.99 | 5.73 | 6.1675 |  | 6.8 | 4.2 | 3.9579 | 6.34 | 4.89 | 5.59 | 5.4202
| 19:00 | 50.7 | 52.5 | 45.6059 | 39.76 | 39.64 | 47.59 | 29.7977 |  | 49.2 | 48.9 | 49.4668 | 46.13 | 46.01 | 51.14 | 33.048 |  | 51 | 50.4 | 50.058 | 44.86 | 44.74 | 51.93 | 33.0284 |  | 39.3 | 31.7 | 35.3476 | 32.18 | 32.06 | 35.39 | 24.9712 |  | 50.4 | 49.3 | 45.1367 | 40.13 | 40 | 46.45 | 28.2945 |  | 51.7 | 52.5 | 46.6178 | 44.42 | 44.29 | 51.12 | 32.309 |  | 39.5 | 32.8 | 35.4511 | 31.27 | 31.14 | 33.69 | 24.0227 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.99 | 3.72 | 4.47 | 5.3148 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.71 | 4.47 | 5.7672 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 5 | 3.73 | 4.47 | 5.7672 |  | 4.9 | 2.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.71 | 4.42 | 4.5425 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.72 | 4.46 | 5.2132 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 5 | 3.73 | 4.47 | 5.8152 |  | 4.9 | 2.2 | 3.2704 | 4.97 | 3.7 | 4.4 | 4.5099
| 20:00 | 44.1 | 45.3 | 41.3999 | 35.62 | 35.48 | 43.49 | 23.6668 |  | 42.6 | 42.6 | 45.0103 | 41.61 | 41.47 | 46.93 | 27.937 |  | 44.4 | 44.1 | 45.5404 | 40.2 | 40.06 | 47.6 | 26.4109 |  | 34.3 | 27.4 | 32.2288 | 28.37 | 28.23 | 32.45 | 19.7253 |  | 43.9 | 42.4 | 40.7444 | 35.96 | 35.81 | 42.51 | 23.1665 |  | 45.1 | 45.9 | 42.3174 | 39.8 | 39.66 | 46.83 | 25.8566 |  | 34.4 | 28.4 | 32.2301 | 27.56 | 27.42 | 30.84 | 19.3742 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 3.8455 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.42 | 3.24 | 4.02 | 4.4455 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.25 | 4.02 | 4.2315 |  | 4.2 | 1.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.01 | 3.263 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 3.8949 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 4.29 |  | 4.2 | 1.4 | 2.8704 | 4.42 | 3.23 | 4 | 3.3149
| 21:00 | 40.3 | 38.9 | 29.0493 | 23.69 | 23.58 | 30.56 | 21.2752 |  | 38.8 | 36.9 | 32.1265 | 29.46 | 29.35 | 33.91 | 24.6828 |  | 40.6 | 38.4 | 32.576 | 27.94 | 27.83 | 34.53 | 23.7388 |  | 31.1 | 22.7 | 22.4585 | 17.72 | 17.6 | 20.97 | 17.546 |  | 40.1 | 36.4 | 27.9134 | 24.05 | 23.93 | 29.7 | 20.8606 |  | 41.3 | 39.9 | 29.7258 | 27.58 | 27.47 | 33.8 | 23.3127 |  | 31.3 | 23.6 | 22.0379 | 16.91 | 16.79 | 19.44 | 17.3202 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.3061 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.7658 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.6436 |  | 4 | 0.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 2.7768 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.3562 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.6993 |  | 4 | 0.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 2.8368
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-11 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -0.4 | 3 | 5.0438 | 3.11 | 4.06 | 8.79 | -1.2369 |  | 21.9 | 31.4 | 20.2118 | 37.62 | 38.6 | 47.89 | 11.9883 |  | -3.3 | -0.5 | 4.409 | -0.81 | 0.15 | 4.42 | -7.6025 |  | 13.2 | 21.6 | 13.4904 | 12.45 | 13.42 | 16.8 | 1.3308 |  | 19.2 | 29.9 | 18.2983 | 33.22 | 34.2 | 41.43 | 20.6238 |  | -1 | 2.9 | 10.7424 | 1.29 | 2.27 | 7.78 | 6.5541 |  | 17.2 | 39.8 | 18.8737 | 15.28 | 16.28 | 20.85 | 16.4324 |  | -3 | -0.6 | -2.4938 | -2.43 | -1.51 | -3.44 | 5.8359e-16 |  | -3 | -0.7 | -2.4938 | -2.08 | -1.17 | -2.92 | -1.6744e-15 |  | -3 | -0.7 | -2.4938 | -2.52 | -1.6 | -3.55 | 1.6312e-15 |  | -3 | 0.5 | -2.4938 | -2.16 | -1.24 | -3.13 | 1.9822e-16 |  | -3 | -0.4 | -2.4938 | -2.1 | -1.18 | -2.95 | -4.8868e-16 |  | -3 | -0.4 | -2.4938 | -2.4 | -1.49 | -3.34 | 2.2293e-15 |  | -3 | 0.7 | -2.4938 | -2.02 | -1.11 | -2.89 | 1.9885e-15
| 9:00 | 11 | 13.5 | 15.1078 | 11.38 | 11.99 | 17.31 | 16.8159 |  | 40 | 47.9 | 25.1894 | 41.53 | 42.16 | 53.1 | 26.6273 |  | 9 | 12.4 | 15.2685 | 8.53 | 9.14 | 14.13 | 14.0845 |  | 20.7 | 26.4 | 19.5976 | 17.99 | 18.62 | 21.8 | 17.5783 |  | 42.3 | 48.9 | 32.7848 | 53 | 53.62 | 62.29 | 26.7537 |  | 10.1 | 13.1 | 22.748 | 9.48 | 10.1 | 15.66 | 16.9819 |  | 23.5 | 28 | 26.8279 | 20.13 | 20.77 | 24.4 | 21.189 |  | 3.4 | 4.1 | 2.9424 | 1.51 | 2.8 | 2.33 | -3.0189e-15 |  | 3.4 | 4.1 | 2.9424 | 1.71 | 3 | 2.72 | -3.0429e-15 |  | 3.4 | 4.1 | 2.9424 | 1.46 | 2.75 | 2.28 | -1.5497e-15 |  | 3.4 | 5.3 | 2.9424 | 1.63 | 2.91 | 2.45 | -4.9276e-15 |  | 3.4 | 4.2 | 2.9424 | 1.75 | 3.04 | 2.68 | 4.0491e-15 |  | 3.4 | 4.2 | 2.9424 | 1.49 | 2.78 | 2.32 | -3.0204e-15 |  | 3.4 | 5.3 | 2.9424 | 1.66 | 2.95 | 2.5 | -3.1667e-15
| 10:00 | 13.1 | 15.7 | 15.501 | 13.79 | 14.35 | 19.27 | 17.7112 |  | 35 | 41.5 | 22.1332 | 30.63 | 31.2 | 42.93 | 24.6212 |  | 11.1 | 14.6 | 15.9067 | 11.07 | 11.63 | 16.29 | 15.5625 |  | 21.5 | 26.2 | 19.7815 | 19.31 | 19.87 | 22.86 | 18.3633 |  | 53.6 | 61.1 | 37.5317 | 63.48 | 64.05 | 75.2 | 27.1824 |  | 12.1 | 15.3 | 25.554 | 11.92 | 12.48 | 17.66 | 19.227 |  | 24.2 | 27.8 | 29.1063 | 21.56 | 22.13 | 25.47 | 22.8234 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.13 | 3.08 | 2.64 | 0.90229 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.3 | 3.26 | 3.02 | 0.87459 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.09 | 3.04 | 2.6 | 0.8863 |  | 4 | 5.5 | 2.9199 | 2.23 | 3.18 | 2.72 | 0.95027 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.46 | 3.41 | 3.13 | 0.16206 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.1 | 3.06 | 2.62 | 0.36627 |  | 4 | 5.5 | 2.9199 | 2.26 | 3.21 | 2.76 | 0.49524
| 11:00 | 14.5 | 17.2 | 15.7268 | 15.59 | 16.1 | 21.53 | 18.1307 |  | 23.9 | 28.2 | 19.805 | 17.77 | 18.29 | 27.78 | 20.0437 |  | 12.6 | 16.2 | 16.3805 | 12.97 | 13.47 | 18.61 | 16.2657 |  | 22 | 26.4 | 19.8334 | 20.15 | 20.67 | 23.48 | 18.7438 |  | 60.5 | 68.3 | 41.3392 | 69.62 | 70.13 | 79.44 | 27.6432 |  | 13.5 | 16.8 | 27.7701 | 13.71 | 14.22 | 19.86 | 20.8026 |  | 24.6 | 28.1 | 30.7713 | 22.25 | 22.77 | 25.91 | 24.133 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.41 | 3.18 | 2.7 | 2.8141 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.5 | 3.27 | 2.95 | 2.8128 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.37 | 3.14 | 2.67 | 2.8143 |  | 4 | 5.6 | 2.9199 | 2.5 | 3.27 | 2.8 | 2.8149 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.8 | 3.57 | 3.23 | 1.3326 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.38 | 3.15 | 2.69 | 3.4534 |  | 4 | 5.6 | 2.9199 | 2.53 | 3.3 | 2.84 | 3.3725
| 12:00 | 12.8 | 15.1 | 8.5201 | 8.96 | 9.42 | 13.98 | 18.3727 |  | 15.1 | 17.5 | 12.0398 | 8.2 | 8.67 | 15.29 | 18.0288 |  | 12.6 | 16.1 | 12.4266 | 11.15 | 11.6 | 16.88 | 17.0943 |  | 19.8 | 23.5 | 13.498 | 13.58 | 14.05 | 15.51 | 19.0169 |  | 61.8 | 68.8 | 35.5594 | 65.3 | 65.76 | 73.42 | 27.9376 |  | 13.4 | 16.7 | 24.6903 | 11.81 | 12.26 | 18.04 | 22.2303 |  | 22.2 | 25.1 | 24.9659 | 15.52 | 15.99 | 17.79 | 24.9825 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.83 | 1.48 | 1.04 | 2.8298 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.83 | 1.48 | 1.1 | 2.8303 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.81 | 1.45 | 1.02 | 2.8303 |  | 2.9 | 4.5 | 1.1849 | 0.88 | 1.53 | 1.08 | 2.8295 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 1.09 | 1.74 | 1.35 | 1.3822 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.81 | 1.46 | 1.03 | 3.5916 |  | 2.9 | 4.5 | 1.1849 | 0.89 | 1.54 | 1.1 | 3.5242
| 13:00 | 13.2 | 15.4 | 16.9612 | 16.06 | 16.49 | 22.1 | 11.7941 |  | 14.8 | 16.9 | 20.4665 | 14.91 | 15.35 | 23.22 | 11.1466 |  | 22.4 | 27.3 | 25.3912 | 34.37 | 34.79 | 41.26 | 14.1311 |  | 20 | 23.6 | 20.848 | 20.48 | 20.91 | 23.78 | 12.5608 |  | 62 | 68.3 | 42.3982 | 69.25 | 69.68 | 78.04 | 27.7342 |  | 23.1 | 27.8 | 37.0036 | 34.95 | 35.38 | 42.33 | 18.8941 |  | 22.3 | 25.1 | 32.197 | 22.27 | 22.71 | 25.89 | 18.186 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.45 | 3.08 | 2.57 | 0.80213 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.44 | 3.07 | 2.6 | 0.77408 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.44 | 3.07 | 2.61 | 0.7721 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7399 | 2.51 | 3.14 | 2.62 | 0.87533 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.91 | 3.54 | 3.11 | 1.1717 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.45 | 3.08 | 2.62 | 1.069 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7399 | 2.54 | 3.17 | 2.65 | 1.0912
| 14:00 | 15.8 | 18.4 | 17.6749 | 16.5 | 16.91 | 21.71 | 18.3915 |  | 17.4 | 19.9 | 21.0055 | 15.12 | 15.54 | 22.65 | 17.8846 |  | 39.5 | 46.4 | 28.5844 | 50.45 | 50.85 | 57.02 | 25.7142 |  | 22.8 | 26.9 | 21.5831 | 21.51 | 21.92 | 24.49 | 19.207 |  | 60.6 | 66.3 | 38.2635 | 63.53 | 63.94 | 71.11 | 27.4376 |  | 39.9 | 46.8 | 38.4598 | 50.96 | 51.37 | 58.02 | 26.7154 |  | 25 | 28.5 | 31.503 | 23.22 | 23.64 | 26.52 | 24.2853 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.53 | 3.13 | 2.61 | 2.7968 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.51 | 3.11 | 2.63 | 2.8067 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.63 | 3.23 | 2.75 | 2.8078 |  | 3.8 | 5.6 | 2.8299 | 2.61 | 3.21 | 2.68 | 2.7729 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.98 | 3.58 | 3.13 | 1.3927 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.64 | 3.24 | 2.77 | 2.2219 |  | 3.8 | 5.6 | 2.8299 | 2.64 | 3.23 | 2.71 | 3.1212
| 15:00 | 15.3 | 17.6 | 17.0834 | 15.83 | 16.23 | 20.07 | 18.3857 |  | 16.8 | 19.1 | 20.4135 | 14.23 | 14.64 | 20.85 | 17.7435 |  | 47.7 | 55.1 | 27.2297 | 56.39 | 56.79 | 62.31 | 26.6963 |  | 23.1 | 27.3 | 21.3196 | 21.81 | 22.22 | 24.65 | 19.4593 |  | 52.4 | 56.6 | 31.1476 | 51.24 | 51.64 | 57.48 | 27.6242 |  | 48.1 | 55.5 | 34.7401 | 56.85 | 57.25 | 63.25 | 27.1591 |  | 25.2 | 28.8 | 29.0048 | 23.47 | 23.89 | 26.64 | 24.9431 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.72 | 3.25 | 2.75 | 2.7444 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.69 | 3.22 | 2.76 | 2.7036 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.93 | 3.46 | 3.02 | 2.0332 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.8 | 3.34 | 2.83 | 2.736 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 3.13 | 3.66 | 3.23 | 1.5304 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.94 | 3.47 | 3.03 | 1.5547 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.82 | 3.36 | 2.86 | 3.5772
| 16:00 | 14.3 | 16.2 | 14.7756 | 14.42 | 14.81 | 17.57 | 17.9691 |  | 15.5 | 17.5 | 18.2735 | 12.64 | 13.05 | 18.25 | 17.1475 |  | 43.6 | 49.9 | 18.9529 | 46.89 | 47.29 | 51.64 | 23.1165 |  | 23.3 | 27.6 | 19.9714 | 22.02 | 22.42 | 24.75 | 19.4144 |  | 39.8 | 42 | 21.3941 | 35.37 | 35.77 | 40.13 | 27.2071 |  | 43.9 | 50.4 | 23.9353 | 47.3 | 47.7 | 52.52 | 27.0818 |  | 25.3 | 29 | 25.003 | 23.66 | 24.06 | 26.72 | 24.0025 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 2.87 | 3.35 | 2.85 | 2.7331 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 2.84 | 3.32 | 2.87 | 2.6584 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.15 | 3.62 | 3.2 | 2.5104 |  | 4 | 5.6 | 3.0099 | 2.97 | 3.44 | 2.97 | 2.7463 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.2 | 3.68 | 3.26 | 1.5676 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.15 | 3.63 | 3.21 | 1.6664 |  | 4 | 5.6 | 3.0099 | 2.99 | 3.46 | 3 | 3.5958
| 17:00 | 12.7 | 14.2 | 14.0716 | 12.32 | 12.72 | 14.52 | 17.4168 |  | 13.7 | 15.4 | 17.4269 | 10.42 | 10.83 | 15.12 | 16.4074 |  | 25.9 | 29 | 17.7449 | 15.99 | 16.38 | 17.85 | 16.4941 |  | 23.4 | 27.8 | 19.7426 | 22.12 | 22.52 | 24.79 | 19.2974 |  | 27.3 | 27 | 19.3271 | 20.59 | 20.99 | 23.26 | 24.6998 |  | 26.3 | 29.4 | 22.1665 | 16.35 | 16.75 | 18.68 | 18.5052 |  | 25.4 | 29.2 | 24.1732 | 23.75 | 24.16 | 26.74 | 22.6205 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.01 | 3.43 | 2.94 | 2.8873 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 2.98 | 3.4 | 2.96 | 2.8875 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.26 | 3.68 | 3.28 | 2.8935 |  | 4.1 | 5.6 | 3.0549 | 3.12 | 3.54 | 3.1 | 2.8877 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.23 | 3.66 | 3.25 | 2.7378 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.26 | 3.69 | 3.29 | 3.426 |  | 4.1 | 5.6 | 3.0549 | 3.14 | 3.56 | 3.13 | 3.3378
| 18:00 | 10.2 | 11.5 | 11.1631 | 9.28 | 9.69 | 10.56 | 17.2076 |  | 10.9 | 12.6 | 14.2427 | 7.1 | 7.52 | 10.93 | 16.0068 |  | 12.3 | 13.5 | 14.5102 | 11.42 | 11.83 | 12.02 | 15.3526 |  | 22.6 | 26.9 | 17.3696 | 19.83 | 20.24 | 22.18 | 19.2029 |  | 20.3 | 18.7 | 15.6879 | 16.39 | 16.8 | 18.14 | 23.6005 |  | 12.8 | 13.8 | 18.7149 | 11.75 | 12.16 | 12.81 | 17.4546 |  | 24.5 | 28.2 | 21.4248 | 21.47 | 21.88 | 24.15 | 22.3564 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.86 | 1.25 | 0.82 | 3.0749 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.84 | 1.24 | 0.83 | 3.0849 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.89 | 1.28 | 0.86 | 3.0848 |  | 2.8 | 4.2 | 1.0549 | 0.92 | 1.32 | 0.93 | 3.0497 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.92 | 1.32 | 0.89 | 3.0846 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.89 | 1.28 | 0.86 | 3.0898 |  | 2.8 | 4.2 | 1.0549 | 0.93 | 1.33 | 0.94 | 3.0438
| 19:00 | 5.1 | 6.4 | 5.908 | 3.63 | 4.04 | 3.34 | 14.1118 |  | 5.4 | 7.3 | 8.6118 | 1.17 | 1.59 | 3.39 | 12.7149 |  | 7 | 8.5 | 8.8371 | 5.05 | 5.45 | 4.02 | 12.1168 |  | 18.4 | 22.5 | 12.8265 | 14.59 | 15.01 | 14.88 | 16.122 |  | 14.7 | 13.3 | 9.9193 | 9.95 | 10.36 | 10.22 | 20.3565 |  | 7.5 | 8.8 | 12.9371 | 5.34 | 5.75 | 4.77 | 14.1969 |  | 20.3 | 23.7 | 16.4979 | 16.23 | 16.65 | 16.86 | 19.2859 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.02 | 0.37 | -0.04 | 0.87119 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.03 | 0.36 | -0.03 | 0.86219 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.01 | 0.38 | -0.03 | 0.86232 |  | 0.9 | 2.2 | 0.23236 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.89477 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | 0.01 | 0.4 | -0.01 | 0.89338 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.01 | 0.38 | -0.03 | 0.85733 |  | 0.9 | 2.2 | 0.23236 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.89921
| 20:00 | 1 | 2 | 3.267 | 0.92 | 1.32 | 1.08 | 9.6995 |  | 1 | 2.9 | 5.708 | -1.73 | -1.33 | 0.91 | 7.9983 |  | 2.6 | 4.1 | 5.8845 | 1.86 | 2.26 | 1.37 | 7.5357 |  | 14.6 | 18.5 | 10.6639 | 12.06 | 12.46 | 12.68 | 11.7692 |  | 10 | 8.5 | 6.7508 | 6.61 | 7.01 | 7.46 | 15.6874 |  | 3.1 | 4.4 | 9.8582 | 2.13 | 2.52 | 2.09 | 9.5757 |  | 16.5 | 19.7 | 14.0376 | 13.68 | 14.08 | 14.63 | 14.9672 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.1 | -0.48 | 0.42326 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.5 | -0.11 | -0.48 | 0.3528 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.1 | -0.48 | 0.33675 |  | 0 | 1.4 | -0.14514 | -0.46 | -0.07 | -0.45 | 0.50473 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.47 | -0.08 | -0.46 | 0.64887 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.09 | -0.48 | 0.41185 |  | 0 | 1.4 | -0.14514 | -0.46 | -0.07 | -0.44 | 0.61332
| 21:00 | -1.3 | -1.6 | -7.3447 | -9.13 | -8.74 | -10.17 | 7.6891 |  | -1.5 | -1 | -5.4325 | -11.85 | -11.45 | -10.46 | 5.8555 |  | 0 | 0.1 | -5.3214 | -8.52 | -8.12 | -10.08 | 5.4484 |  | 12.6 | 14.1 | 1.862 | 2.61 | 3.01 | 1.97 | 9.8055 |  | 7.2 | 4.4 | -4.5439 | -3.95 | -3.56 | -4.16 | 13.5008 |  | 0.5 | 0.4 | -1.3049 | -8.28 | -7.88 | -9.4 | 7.4497 |  | 14.5 | 15.2 | 4.6534 | 4.13 | 4.52 | 3.9 | 13.0169 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | 0.26525 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | 0.2061 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | 0.1924 |  | -0.3 | 0.6 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | 0.32751 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | 0.38059 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | 0.22384 |  | -0.3 | 0.6 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | 0.35623
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図53 事務室1NP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図54 事務室1NEP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図55 事務室1NWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図56 事務室1NI
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図57 事務室2SP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図58 事務室2SWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図59 事務室2SI

## Energyplus用
|  | 顕熱 | [6 empty] | 潜熱 | [6 empty] | 室温 | [6 empty] | 湿度
|  | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI
|  | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア
2017-01-04 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0576 | 18.7866 | 18.7919 | 19.2435 | 20.2169 | 19.8644 | 20.4167 | 0.0050543 | 0.0050546 | 0.0050546 | 0.0050537 | 0.0049903 | 0.0049909 | 0.0049895
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0168 | 18.7375 | 18.7427 | 19.2015 | 20.1774 | 19.8179 | 20.3806 | 0.0050383 | 0.0050388 | 0.0050388 | 0.0050371 | 0.0049743 | 0.0049752 | 0.0049729
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9801 | 18.6972 | 18.7011 | 19.1655 | 20.1438 | 19.7797 | 20.3493 | 0.0050108 | 0.0050116 | 0.0050116 | 0.0050091 | 0.0049456 | 0.0049471 | 0.0049435
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9397 | 18.6488 | 18.6517 | 19.1273 | 20.1056 | 19.7339 | 20.3169 | 0.0049751 | 0.0049761 | 0.0049761 | 0.004973 | 0.0049079 | 0.0049098 | 0.0049052
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8971 | 18.5971 | 18.5995 | 19.0849 | 20.0657 | 19.6861 | 20.2817 | 0.0049311 | 0.0049323 | 0.0049323 | 0.0049286 | 0.0048611 | 0.0048633 | 0.0048578
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8588 | 18.554 | 18.5561 | 19.046 | 20.0311 | 19.6479 | 20.2491 | 0.0048825 | 0.0048837 | 0.0048837 | 0.0048798 | 0.0048091 | 0.0048115 | 0.0048057
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8217 | 18.5115 | 18.5134 | 19.0085 | 19.9972 | 19.6104 | 20.2178 | 0.004833 | 0.0048342 | 0.0048342 | 0.0048302 | 0.0047562 | 0.0047587 | 0.0047527
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7837 | 18.4776 | 18.4683 | 18.9685 | 19.9664 | 19.571 | 20.1847 | 0.0047843 | 0.0047855 | 0.0047855 | 0.0047818 | 0.0047043 | 0.0047066 | 0.0047012
| 8:00 | -48.0001 | -48.0001 | -48.0001 | -48.0001 | -41.303 | -48.0001 | -40.4196 | -1.1884 | -1.1893 | -1.1892 | -1.1855 | -1.4105 | -1.5345 | -1.4145 | 19.9033 | 19.7663 | 19.5724 | 20.0965 | 21.1358 | 20.6844 | 21.2636 | 0.0048462 | 0.004846 | 0.004846 | 0.0048468 | 0.0048013 | 0.0048024 | 0.0048024
| 9:00 | -25.8096 | -18.902 | -34.5525 | -17.2009 | 14.3191 | -10.5056 | 8.9692 | -0.075153 | -0.076162 | -0.076055 | -0.072805 | -0.11076 | -0.11095 | -0.080863 | 21.72 | 21.7525 | 21.5131 | 21.8257 | 22.0039 | 21.9638 | 22.0014 | 0.005211 | 0.0052089 | 0.0052087 | 0.0052145 | 0.0051903 | 0.0051902 | 0.0051957
| 10:00 | 0.92143 | 6.6629 | -4.0698 | 7.5353 | 19.5336 | 0.44403 | 11.2224 | -2.4337e-05 | -0.00014943 | 9.2359e-05 | -0.00019151 | -0.00046589 | -1.3608e-05 | -0.00028766 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0058569 | 0.0058523 | 0.0058546 | 0.00586 | 0.0058327 | 0.0058358 | 0.0058422
| 11:00 | 2.0324 | 3.4431 | -2.1004 | 8.6162 | 20.6113 | 2.2433 | 12.3529 | -0.00015435 | -0.00021316 | 0.00013598 | -0.00064987 | -0.0014903 | -0.00017093 | -0.00093446 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.0288 | 22 | 22 | 0.0063522 | 0.0063461 | 0.0063484 | 0.0063596 | 0.0063182 | 0.0063214 | 0.0063371
| 12:00 | 2.7519 | 0.71221 | -0.81327 | 9.3033 | 20.8072 | 3.7403 | 13.3835 | -0.00025668 | -6.6664e-05 | 7.6119e-05 | -0.00088933 | -0.0019479 | -0.00034265 | -0.0012835 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.0844 | 22 | 22 | 0.0068378 | 0.0068336 | 0.006834 | 0.0068465 | 0.0068008 | 0.0068016 | 0.0068206
| 13:00 | -3.5467 | -5.9901 | -5.2415 | 3.0904 | 13.3657 | -1.0322 | 7.1524 | 4.8506e-16 | 1.1863e-15 | 5.9315e-16 | 1.8032 | 0.99482 | 2.9657e-16 | 1.0104 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.0005 | 22 | 22 | 0.0071148 | 0.0071136 | 0.0071137 | 0.0070719 | 0.0070655 | 0.0070891 | 0.0070694
| 14:00 | 3.5993 | 1.492 | 5.3142 | 10.032 | 18.2133 | 8.8437 | 13.5796 | 3.2035 | 2.7374 | 3.2892 | 3.1974 | 2.9152 | 2.9889 | 2.9225 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070771 | 0.0070769 | 0.0070771 | 0.0070766 | 0.0070765 | 0.0070772 | 0.0070765
| 15:00 | 3.617 | 1.4733 | 9.5356 | 10.4143 | 18.5994 | 12.7892 | 13.8679 | 2.9985 | 2.999 | 2.9987 | 2.9985 | 2.9971 | 2.9974 | 2.9973 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 16:00 | 3.3261 | 0.9577 | 7.3876 | 10.5291 | 14.6044 | 10.5117 | 13.8376 | 3.0608 | 2.3909 | 3.0612 | 3.0606 | 3.0609 | 3.0612 | 3.0605 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 17:00 | 2.9123 | 0.22154 | 0.49411 | 10.46 | 10.701 | 3.7824 | 13.6465 | 3.2366 | 0.55579 | 0.76921 | 3.208 | 3.0754 | 3.0758 | 3.0751 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.007142 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 18:00 | 2.8473 | -0.13909 | -0.73528 | 10.4014 | 10.1819 | 2.5435 | 13.5587 | 3.7559 | -1.2743e-17 | 1.4829e-16 | 3.6356 | 3.0728 | 3.0731 | 3.0724 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0071659 | 0.0071743 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 19:00 | -0.17711 | -3.4599 | -3.9597 | 7.322 | 7.1022 | -0.69119 | 10.5721 | 0 | 5.9315e-16 | 1.9772e-16 | 2.0766 | 1.2405 | 4.9429e-17 | 1.215 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.007132 | 0.0071339 | 0.0071344 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0071113 | 0.0070796
| 20:00 | -4.6436 | -8.3411 | -8.7577 | 3.0429 | 2.8346 | -5.3637 | 6.6303 | 4.8506e-16 | -3.9543e-16 | 0 | 0.98873 | 0.34242 | -3.9543e-16 | 0.32221 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0071047 | 0.0071079 | 0.0071079 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070902 | 0.0070796
| 21:00 | -6.7333 | -10.7245 | -11.0695 | 1.0875 | 0.77372 | -7.6344 | 4.8217 | 1.4552e-15 | 0 | 2.3726e-15 | 0.027186 | -2.3755e-16 | 7.9086e-16 | -9.7795e-16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070762 | 0.007077 | 0.0070771 | 0.0070748 | 0.0070693 | 0.0070705 | 0.0070682
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6923 | 21.6121 | 21.6073 | 21.8267 | 21.8473 | 21.6918 | 21.9287 | 0.0070062 | 0.0070073 | 0.0070073 | 0.0070035 | 0.0069963 | 0.0069985 | 0.0069931
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 21.0608 | 21.0519 | 21.4777 | 21.6009 | 21.2892 | 21.761 | 0.0068911 | 0.0068923 | 0.0068923 | 0.0068883 | 0.006876 | 0.0068785 | 0.0068725
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7203 | 20.4957 | 20.4857 | 20.9913 | 21.3017 | 20.9141 | 21.4937 | 0.0067621 | 0.0067636 | 0.0067636 | 0.0067586 | 0.0067382 | 0.0067414 | 0.0067338
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3542 | 20.1157 | 20.1059 | 20.5978 | 21.0711 | 20.6768 | 21.2589 | 0.0066564 | 0.0066584 | 0.0066584 | 0.0066518 | 0.0066242 | 0.0066283 | 0.0066183
2017-04-05 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.362 | 22.318 | 22.2785 | 22.6043 | 22.6988 | 22.4913 | 22.8589 | 0.0085955 | 0.0085969 | 0.0085969 | 0.0085924 | 0.0087108 | 0.0087138 | 0.0087066
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0684 | 22.0093 | 21.9719 | 22.2873 | 22.4564 | 22.2467 | 22.6076 | 0.0085386 | 0.00854 | 0.00854 | 0.0085353 | 0.0086452 | 0.0086483 | 0.0086407
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.836 | 21.7623 | 21.7277 | 22.039 | 22.2636 | 22.0513 | 22.4115 | 0.0084712 | 0.0084729 | 0.0084729 | 0.0084672 | 0.0085683 | 0.008572 | 0.0085629
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6426 | 21.5545 | 21.5224 | 21.8313 | 22.101 | 21.8852 | 22.2466 | 0.0083932 | 0.0083952 | 0.0083952 | 0.0083888 | 0.0084799 | 0.008484 | 0.008474
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4671 | 21.3619 | 21.3317 | 21.6471 | 21.9498 | 21.727 | 22.0976 | 0.0083132 | 0.0083151 | 0.0083151 | 0.0083089 | 0.0083893 | 0.0083934 | 0.0083836
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3042 | 21.1843 | 21.1545 | 21.4827 | 21.8085 | 21.5777 | 21.9637 | 0.0082285 | 0.0082307 | 0.0082307 | 0.0082234 | 0.0082941 | 0.0082987 | 0.0082874
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1726 | 21.1298 | 21.0081 | 21.3422 | 21.692 | 21.4534 | 21.8479 | 0.0081253 | 0.0081278 | 0.0081278 | 0.0081193 | 0.0081786 | 0.0081841 | 0.0081708
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1077 | 21.3218 | 20.9321 | 21.2504 | 21.6286 | 21.3905 | 21.7582 | 0.0080157 | 0.0080184 | 0.0080184 | 0.0080097 | 0.0080564 | 0.008062 | 0.0080485
| 8:00 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | 6.4675e-17 | -1.4323e-15 | 5.0352e-15 | -2.9574e-15 | -3.1252e-15 | 1.1819e-15 | -1.5647e-15 | 22.1617 | 22.4776 | 21.9842 | 22.3011 | 22.6901 | 22.4397 | 22.7888 | 0.0078912 | 0.0078919 | 0.0078919 | 0.0078897 | 0.0079245 | 0.007926 | 0.0079226
| 9:00 | -24.6563 | -10.3852 | -28.8896 | -17.7734 | -6.4109 | -19.1762 | -5.5882 | 4.1811e-15 | 1.7011e-15 | 1.2607e-15 | -1.7971e-15 | 2.7796e-16 | 5.1945e-16 | 1.4877e-15 | 23.7356 | 23.8792 | 23.649 | 23.8092 | 23.9287 | 23.8505 | 23.9435 | 0.008081 | 0.0080802 | 0.0080797 | 0.008084 | 0.008119 | 0.0081168 | 0.0081227
| 10:00 | 2.1368 | 10.2629 | 2.2884 | 7.3631 | 9.2235 | 2.7374 | 7.249 | -3.6026e-16 | -1.786e-15 | -2.4055e-16 | -8.0326e-16 | -1.1538e-15 | -2.8504e-16 | -1.2768e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0084891 | 0.0084859 | 0.008488 | 0.0084905 | 0.0085299 | 0.0085293 | 0.0085331
| 11:00 | 3.2973 | 8.4571 | 4.145 | 8.2709 | 10.6937 | 4.3282 | 8.1918 | -0.00014142 | -0.00035613 | -0.00017301 | -0.00038209 | -0.00047361 | -0.00018325 | -0.00039749 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0088788 | 0.0088722 | 0.0088747 | 0.0088865 | 0.0089269 | 0.0089222 | 0.00894
| 12:00 | 4.0268 | 7.2112 | 5.2815 | 8.9101 | 11.5372 | 5.4268 | 8.9509 | -0.0003685 | -0.00065496 | -0.00047786 | -0.0008391 | -0.0011151 | -0.00051378 | -0.00089607 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0093179 | 0.0093107 | 0.009312 | 0.0093283 | 0.0093842 | 0.0093765 | 0.0094012
| 13:00 | -2.3997 | 0.4657 | -0.028896 | 2.7079 | 4.3162 | 0.18856 | 3.0039 | 0 | -2.2243e-16 | -7.1054e-17 | -1.166e-15 | -1.7647e-15 | -6.1786e-17 | -8.1496e-16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.009617 | 0.0096135 | 0.0096136 | 0.0096248 | 0.0097027 | 0.0096962 | 0.0097132
| 14:00 | 4.7883 | 7.8572 | 8.6229 | 9.7557 | 10.3741 | 8.6626 | 9.8643 | 0 | -7.9086e-16 | -1.5817e-15 | -4.6641e-15 | -4.3439e-15 | 2.768e-15 | 0.005568 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0098468 | 0.0098388 | 0.0098384 | 0.0098603 | 0.0099463 | 0.009934 | 0.0099665
| 15:00 | 4.9262 | 7.99 | 8.484 | 10.217 | 9.3695 | 8.4477 | 10.242 | 1.3725 | 1.333 | 1.3328 | 1.512 | 2.5273 | 2.4308 | 2.5708 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.01008 | 0.010077 | 0.010077 | 0.010083 | 0.010096 | 0.010096 | 0.010096
| 16:00 | 4.833 | 7.715 | 9.3321 | 10.4218 | 9.0317 | 9.2549 | 10.4328 | 2.7137 | 2.7102 | 2.7101 | 2.7127 | 2.715 | 2.7153 | 2.715 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 17:00 | 4.2295 | 6.7402 | 6.3266 | 10.4587 | 7.997 | 6.2811 | 10.4915 | 2.8057 | 2.8061 | 2.8061 | 2.8053 | 2.8057 | 2.8061 | 2.8052 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 18:00 | 3.8287 | 5.9711 | 4.6533 | 10.4362 | 7.4823 | 4.6459 | 10.5144 | 2.8139 | 2.8144 | 2.8144 | 2.8136 | 2.814 | 2.8144 | 2.8135 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 19:00 | 0.6219 | 2.3916 | 1.0456 | 7.3702 | 4.2155 | 1.0712 | 7.5345 | 0.82014 | 0.8206 | 0.82061 | 0.81982 | 0.82017 | 0.82061 | 0.81967 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 20:00 | -3.8902 | -2.4854 | -3.8148 | 3.0384 | -0.26102 | -3.6948 | 3.3704 | 0.06011 | 0.039677 | 0.059652 | 0.10995 | 0.0042107 | 0.058257 | 0.12472 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010102 | 0.010102 | 0.010102 | 0.0101 | 0.010103 | 0.010102 | 0.0101
| 21:00 | -5.8553 | -4.7005 | -5.9843 | 1.1324 | -2.2396 | -5.8054 | 1.5503 | 0.0018201 | 0.0095232 | 0.0059377 | 0.029045 | 0.008785 | 0.018983 | 0.039358 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.01009 | 0.010091 | 0.010091 | 0.010089 | 0.010089 | 0.01009 | 0.010087
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6571 | 23.6721 | 23.6453 | 23.7993 | 23.7407 | 23.6631 | 23.8242 | 0.010021 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010017 | 0.010014 | 0.010018 | 0.01001
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1012 | 23.109 | 23.0572 | 23.3431 | 23.2969 | 23.1405 | 23.448 | 0.0098886 | 0.0098908 | 0.0098908 | 0.0098834 | 0.009872 | 0.0098765 | 0.0098653
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7581 | 22.7485 | 22.6936 | 22.9884 | 23.0127 | 22.8393 | 23.164 | 0.009786 | 0.0097884 | 0.0097884 | 0.0097806 | 0.0097595 | 0.0097645 | 0.0097525
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5006 | 22.473 | 22.4191 | 22.7148 | 22.7974 | 22.616 | 22.9469 | 0.009688 | 0.0096903 | 0.0096903 | 0.0096826 | 0.0096521 | 0.009657 | 0.0096452
2017-07-18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2479 | 28.3718 | 28.3431 | 28.255 | 28.0391 | 28.1129 | 27.987 | 0.016272 | 0.01627 | 0.01627 | 0.016276 | 0.016558 | 0.016554 | 0.016563
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.238 | 28.3605 | 28.3336 | 28.2435 | 28.0319 | 28.1065 | 27.9786 | 0.016349 | 0.016347 | 0.016347 | 0.016353 | 0.016636 | 0.016633 | 0.016641
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.226 | 28.3447 | 28.319 | 28.2338 | 28.0215 | 28.0943 | 27.9718 | 0.016421 | 0.016419 | 0.016419 | 0.016425 | 0.016709 | 0.016705 | 0.016713
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2111 | 28.3238 | 28.299 | 28.2207 | 28.008 | 28.0764 | 27.9624 | 0.016494 | 0.016492 | 0.016492 | 0.016498 | 0.016782 | 0.016778 | 0.016787
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1972 | 28.3054 | 28.2816 | 28.2071 | 27.9957 | 28.061 | 27.9524 | 0.016572 | 0.01657 | 0.01657 | 0.016577 | 0.016861 | 0.016857 | 0.016867
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2068 | 28.3431 | 28.2698 | 28.1971 | 27.9869 | 28.0503 | 27.9439 | 0.016662 | 0.01666 | 0.01666 | 0.016667 | 0.016953 | 0.016949 | 0.016959
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2868 | 28.5542 | 28.2946 | 28.2186 | 27.9956 | 28.0585 | 27.9408 | 0.016759 | 0.016757 | 0.016757 | 0.016764 | 0.017053 | 0.017048 | 0.017059
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3419 | 28.7119 | 28.3608 | 28.2672 | 28.0283 | 28.0961 | 27.949 | 0.016851 | 0.016849 | 0.016849 | 0.016855 | 0.017147 | 0.017143 | 0.017153
| 8:00 | 31.1852 | 32.0335 | 31.245 | 31.0399 | 30.1191 | 30.2452 | 29.9475 | 16.8148 | 15.9665 | 16.755 | 16.9601 | 17.8809 | 17.7548 | 18.0525 | 27.7319 | 28.1847 | 27.7702 | 27.6399 | 27.4336 | 27.5139 | 27.3253 | 0.015643 | 0.015671 | 0.015651 | 0.015622 | 0.015821 | 0.015839 | 0.015795
| 9:00 | 33.4676 | 34.4423 | 33.5948 | 33.241 | 32.7948 | 32.9646 | 32.5229 | 14.5324 | 13.5577 | 14.4052 | 14.759 | 15.2052 | 15.0354 | 15.4771 | 27.2159 | 27.7533 | 27.2909 | 27.0794 | 26.9445 | 27.0507 | 26.7809 | 0.014242 | 0.014273 | 0.014247 | 0.014226 | 0.014282 | 0.014298 | 0.014264
| 10:00 | 34.9341 | 36.0174 | 35.1652 | 34.5469 | 34.419 | 34.6769 | 33.8589 | 13.0659 | 11.9826 | 12.8348 | 13.4531 | 13.581 | 13.3231 | 14.1411 | 26.8547 | 27.4234 | 26.9793 | 26.6427 | 26.6187 | 26.7475 | 26.3549 | 0.013324 | 0.013369 | 0.013342 | 0.013276 | 0.013251 | 0.013291 | 0.013185
| 11:00 | 34.4518 | 35.9749 | 34.8877 | 33.7067 | 33.874 | 34.2485 | 31.9382 | 13.5482 | 12.0251 | 13.1123 | 14.2933 | 14.126 | 13.7515 | 16.0618 | 26.5331 | 27.0108 | 26.6817 | 26.2795 | 26.3593 | 26.4789 | 26.0401 | 0.012588 | 0.012648 | 0.012614 | 0.012526 | 0.012372 | 0.012426 | 0.012267
| 12:00 | 33.7944 | 34.894 | 34.2504 | 33.0231 | 33.4347 | 33.7322 | 30.0081 | 13.6609 | 12.9375 | 13.4221 | 14.1684 | 12.0954 | 12.2776 | 12.23 | 26.3549 | 26.6919 | 26.5103 | 26.0962 | 26.2647 | 26.3573 | 26 | 0.011809 | 0.011853 | 0.011833 | 0.011751 | 0.011475 | 0.011515 | 0.011419
| 13:00 | 31.5991 | 33.8746 | 33.6193 | 24.1015 | 32.1861 | 33.3121 | 22.1126 | 9.251 | 9.7133 | 9.7034 | 7.2432 | 8.0102 | 8.2676 | 5.7382 | 26.0852 | 26.3296 | 26.2773 | 26.0003 | 26.0798 | 26.1952 | 26 | 0.01121 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011238 | 0.011048 | 0.011052 | 0.011085
| 14:00 | 32.7352 | 33.2715 | 33.4635 | 29.3469 | 32.7485 | 33.3089 | 28.1816 | 7.5076 | 7.4717 | 7.4711 | 6.8123 | 6.7936 | 6.7749 | 5.9988 | 26.0867 | 26.2728 | 26.3777 | 26 | 26.0973 | 26.3304 | 26 | 0.010989 | 0.01099 | 0.01099 | 0.010996 | 0.010911 | 0.010911 | 0.010926
| 15:00 | 33.0265 | 33.6583 | 34.2579 | 30.6453 | 33.0434 | 34.1142 | 29.2331 | 6.6289 | 6.6367 | 6.6365 | 6.2707 | 6.3434 | 6.347 | 5.7787 | 26.1655 | 26.3803 | 26.6038 | 26 | 26.1638 | 26.5546 | 26 | 0.01089 | 0.010891 | 0.010891 | 0.010895 | 0.01086 | 0.01086 | 0.010873
| 16:00 | 33.0871 | 33.7089 | 34.454 | 30.7543 | 33.0034 | 34.2885 | 29.1464 | 6.255 | 6.2577 | 6.2575 | 5.9478 | 6.1899 | 6.185 | 5.6326 | 26.174 | 26.3811 | 26.6317 | 26 | 26.1389 | 26.5738 | 26 | 0.010849 | 0.01085 | 0.01085 | 0.010856 | 0.010846 | 0.010845 | 0.01086
| 17:00 | 33.0332 | 33.6101 | 34.2256 | 30.3053 | 32.886 | 34.0418 | 28.6719 | 6.1051 | 6.1047 | 6.1045 | 5.7363 | 6.1585 | 6.1503 | 5.5272 | 26.1499 | 26.3401 | 26.5223 | 26 | 26.0967 | 26.4597 | 26 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010842 | 0.010843 | 0.010842 | 0.01086
| 18:00 | 32.896 | 33.4246 | 33.6957 | 29.3967 | 32.7266 | 33.5167 | 27.9037 | 6.0638 | 6.0605 | 6.0605 | 5.5531 | 6.1795 | 6.1675 | 5.4202 | 26.0949 | 26.2708 | 26.3319 | 26 | 26.0381 | 26.2726 | 26 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010845 | 0.010849 | 0.010847 | 0.01087
| 19:00 | 29.7977 | 33.048 | 33.0284 | 24.9712 | 28.2945 | 32.309 | 24.0227 | 5.3148 | 5.7672 | 5.7672 | 4.5425 | 5.2132 | 5.8152 | 4.5099 | 26.0057 | 26.1175 | 26.0979 | 26 | 26.0001 | 26.0562 | 26 | 0.010773 | 0.010764 | 0.010764 | 0.010787 | 0.0108 | 0.010786 | 0.010813
| 20:00 | 23.6668 | 27.937 | 26.4109 | 19.7253 | 23.1665 | 25.8566 | 19.3742 | 3.8455 | 4.4455 | 4.2315 | 3.263 | 3.8949 | 4.29 | 3.3149 | 26 | 26.0003 | 26.0001 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010714 | 0.010699 | 0.010705 | 0.010727 | 0.010739 | 0.010729 | 0.010752
| 21:00 | 21.2752 | 24.6828 | 23.7388 | 17.546 | 20.8606 | 23.3127 | 17.3202 | 3.3061 | 3.7658 | 3.6436 | 2.7768 | 3.3562 | 3.6993 | 2.8368 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010687 | 0.010675 | 0.010679 | 0.0107 | 0.010711 | 0.010702 | 0.010724
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3629 | 26.4236 | 26.4024 | 26.3021 | 26.3579 | 26.3945 | 26.3005 | 0.010808 | 0.010803 | 0.010803 | 0.01082 | 0.010843 | 0.010833 | 0.010858
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8463 | 26.9422 | 26.9057 | 26.7671 | 26.8273 | 26.8834 | 26.7437 | 0.011021 | 0.011016 | 0.011016 | 0.011032 | 0.011077 | 0.011067 | 0.011092
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1537 | 27.2559 | 27.2189 | 27.088 | 27.1154 | 27.1766 | 27.0346 | 0.011225 | 0.01122 | 0.01122 | 0.011236 | 0.011301 | 0.011291 | 0.011315
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3715 | 27.4745 | 27.4395 | 27.3193 | 27.3131 | 27.3758 | 27.2398 | 0.011414 | 0.01141 | 0.01141 | 0.011424 | 0.011508 | 0.011499 | 0.01152
2017-11-11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1764 | 24.1134 | 24.0828 | 24.2669 | 24.594 | 24.3917 | 24.6253 | 0.010186 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010184 | 0.010149 | 0.010151 | 0.010146
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1843 | 24.1097 | 24.0781 | 24.2779 | 24.6691 | 24.4617 | 24.7084 | 0.01014 | 0.010141 | 0.010141 | 0.010137 | 0.010099 | 0.010102 | 0.010095
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1715 | 24.0859 | 24.0555 | 24.2667 | 24.704 | 24.4929 | 24.7492 | 0.010083 | 0.010084 | 0.010084 | 0.010079 | 0.010037 | 0.01004 | 0.010033
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1452 | 24.0487 | 24.0195 | 24.2418 | 24.713 | 24.4965 | 24.7636 | 0.01002 | 0.010021 | 0.010021 | 0.010016 | 0.009969 | 0.0099722 | 0.0099643
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1056 | 23.9963 | 23.9679 | 24.2047 | 24.7005 | 24.4751 | 24.7578 | 0.0099465 | 0.0099484 | 0.0099484 | 0.0099421 | 0.0098895 | 0.0098934 | 0.009884
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.055 | 23.9314 | 23.9037 | 24.1564 | 24.6715 | 24.4349 | 24.7359 | 0.0098597 | 0.0098619 | 0.0098619 | 0.0098547 | 0.0097953 | 0.0097998 | 0.0097889
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9968 | 23.8585 | 23.8319 | 24.0998 | 24.6313 | 24.3828 | 24.7022 | 0.009764 | 0.0097664 | 0.0097664 | 0.0097585 | 0.0096913 | 0.0096962 | 0.0096844
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9548 | 24.0026 | 23.7785 | 24.0457 | 24.6524 | 24.35 | 24.6677 | 0.0096623 | 0.0096648 | 0.0096648 | 0.0096566 | 0.009581 | 0.0095861 | 0.0095738
| 8:00 | -1.2369 | 11.9883 | -7.6025 | 1.3308 | 20.6238 | 6.5541 | 16.4324 | 5.8359e-16 | -1.6744e-15 | 1.6312e-15 | 1.9822e-16 | -4.8868e-16 | 2.2293e-15 | 1.9885e-15 | 24 | 24.0051 | 23.9936 | 24 | 24.1771 | 24.0349 | 24.1418 | 0.0095457 | 0.0095482 | 0.0095476 | 0.0095421 | 0.0094645 | 0.0094662 | 0.0094598
| 9:00 | 16.8159 | 26.6273 | 14.0845 | 17.5783 | 26.7537 | 16.9819 | 21.189 | -3.0189e-15 | -3.0429e-15 | -1.5497e-15 | -4.9276e-15 | 4.0491e-15 | -3.0204e-15 | -3.1667e-15 | 24 | 24.0141 | 24 | 24 | 24.0694 | 24 | 24 | 0.0097328 | 0.0097299 | 0.0097325 | 0.0097348 | 0.0096522 | 0.0096524 | 0.0096556
| 10:00 | 17.7112 | 24.6212 | 15.5625 | 18.3633 | 27.1824 | 19.227 | 22.8234 | 0.90229 | 0.87459 | 0.8863 | 0.95027 | 0.16206 | 0.36627 | 0.49524 | 24 | 24.0022 | 24 | 24 | 24.2226 | 24 | 24 | 0.010066 | 0.010061 | 0.010065 | 0.01007 | 0.010013 | 0.010007 | 0.010018
| 11:00 | 18.1307 | 20.0437 | 16.2657 | 18.7438 | 27.6432 | 20.8026 | 24.133 | 2.8141 | 2.8128 | 2.8143 | 2.8149 | 1.3326 | 3.4534 | 3.3725 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.3765 | 24 | 24 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010189 | 0.010134 | 0.010134
| 12:00 | 18.3727 | 18.0288 | 17.0943 | 19.0169 | 27.9376 | 22.2303 | 24.9825 | 2.8298 | 2.8303 | 2.8303 | 2.8295 | 1.3822 | 3.5916 | 3.5242 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.4627 | 24 | 24 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.01019 | 0.010134 | 0.010134
| 13:00 | 11.7941 | 11.1466 | 14.1311 | 12.5608 | 27.7342 | 18.8941 | 18.186 | 0.80213 | 0.77408 | 0.7721 | 0.87533 | 1.1717 | 1.069 | 1.0912 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.3157 | 24 | 24 | 0.010154 | 0.010154 | 0.010154 | 0.010154 | 0.010152 | 0.010152 | 0.010153
| 14:00 | 18.3915 | 17.8846 | 25.7142 | 19.207 | 27.4376 | 26.7154 | 24.2853 | 2.7968 | 2.8067 | 2.8078 | 2.7729 | 1.3927 | 2.2219 | 3.1212 | 24 | 24 | 24.0018 | 24 | 24.3131 | 24.0679 | 24 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010204 | 0.01018 | 0.010161
| 15:00 | 18.3857 | 17.7435 | 26.6963 | 19.4593 | 27.6242 | 27.1591 | 24.9431 | 2.7444 | 2.7036 | 2.0332 | 2.736 | 1.5304 | 1.5547 | 3.5772 | 24 | 24 | 24.0362 | 24 | 24.3199 | 24.2056 | 24 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010173 | 0.010156 | 0.010211 | 0.010215 | 0.010156
| 16:00 | 17.9691 | 17.1475 | 23.1165 | 19.4144 | 27.2071 | 27.0818 | 24.0025 | 2.7331 | 2.6584 | 2.5104 | 2.7463 | 1.5676 | 1.6664 | 3.5958 | 24 | 24 | 24.0032 | 24 | 24.1513 | 24.1072 | 24 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010171 | 0.010163 | 0.010217 | 0.010219 | 0.010163
| 17:00 | 17.4168 | 16.4074 | 16.4941 | 19.2974 | 24.6998 | 18.5052 | 22.6205 | 2.8873 | 2.8875 | 2.8935 | 2.8877 | 2.7378 | 3.426 | 3.3378 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.007 | 24.0001 | 24 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010185 | 0.010171 | 0.010167
| 18:00 | 17.2076 | 16.0068 | 15.3526 | 19.2029 | 23.6005 | 17.4546 | 22.3564 | 3.0749 | 3.0849 | 3.0848 | 3.0497 | 3.0846 | 3.0898 | 3.0438 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161
| 19:00 | 14.1118 | 12.7149 | 12.1168 | 16.122 | 20.3565 | 14.1969 | 19.2859 | 0.87119 | 0.86219 | 0.86232 | 0.89477 | 0.89338 | 0.85733 | 0.89921 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010162 | 0.010163 | 0.010163
| 20:00 | 9.6995 | 7.9983 | 7.5357 | 11.7692 | 15.6874 | 9.5757 | 14.9672 | 0.42326 | 0.3528 | 0.33675 | 0.50473 | 0.64887 | 0.41185 | 0.61332 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010153 | 0.010155 | 0.010156 | 0.01015 | 0.01014 | 0.010148 | 0.010138
| 21:00 | 7.6891 | 5.8555 | 5.4484 | 9.8055 | 13.5008 | 7.4497 | 13.0169 | 0.26525 | 0.2061 | 0.1924 | 0.32751 | 0.38059 | 0.22384 | 0.35623 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010114 | 0.010116 | 0.010117 | 0.01011 | 0.010088 | 0.010095 | 0.010085
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9987 | 23.9453 | 23.935 | 24.0612 | 24.1539 | 24.003 | 24.1662 | 0.010035 | 0.010038 | 0.010038 | 0.01003 | 0.010003 | 0.010008 | 0.0099956
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9834 | 23.8775 | 23.8575 | 24.0959 | 24.339 | 24.0706 | 24.3759 | 0.0099334 | 0.0099358 | 0.0099358 | 0.0099279 | 0.0098911 | 0.0098962 | 0.0098841
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9533 | 23.8274 | 23.8052 | 24.073 | 24.4293 | 24.1397 | 24.4776 | 0.0098354 | 0.0098378 | 0.0098378 | 0.0098301 | 0.0097842 | 0.009789 | 0.0097774
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9134 | 23.7748 | 23.753 | 24.0332 | 24.4717 | 24.1767 | 24.5258 | 0.0097397 | 0.009742 | 0.009742 | 0.0097345 | 0.0096799 | 0.0096846 | 0.0096732