## 集計
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES
冷房 製造熱量 kW |  |  |  |  | 冷房 COP - | [5 empty] | 冷房 エネルギー MJ/h | [7 empty] | 暖房 エネルギー MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 |  | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES |  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ |  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ
100-c | LCEM | 304.8988 | 304.8988 | 535.0627 | 100-c | 1.0702 | 1.0694 | 1.0959 | 1.0668 | 1.07 | LCEM | 1026.142 | 1026.142 | 1519.431 | 35.1067 | 35.1067 | 57.1359 | 152.2194 | LCEM | 938.1724 | 938.1724 | 2183.9326 | 35.1067 | 35.1067 | 57.1359 | 152.2194
| ENe-ST | 306.6182 | 306.6182 | 527 | 101-c | 1.4738 | 1.3703 | 1.3105 | 1.351 | 1.4398 | ENe-ST | 1024.3775 | 1024.3775 | 1510.7666 | 34.0524 | 34.0524 | 56.9774 | 153.7863 | ENe-ST | 950.2383 | 950.2383 | 2173.3553 | 34.0524 | 34.0524 | 56.9774 | 153.7863
| EnergyPlus | 306.0788 | 306.0788 | 537.8952 | 110-c | 1.2463 | 1.2545 | 1.2642 | 1.0858 | 1.2439 | EnergyPlus | 997.5284 | 997.5284 | 1507.9465 | 0 | 0 | 0 | 274.7342 | EnergyPlus | 955.3925 | 955.3925 | 2129.891 | 0 | 0 | 0 | 274.7342
| BEST | 297.2753 | 297.2753 | 527 | 111-c | 1.2762 | 1.2931 | 1.3165 | 1.1025 | 1.2781 | BEST | 996.9748 | 996.9748 | 1505.4805 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861 | BEST | 977.6053 | 977.6053 | 2218.0874 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861
| ACSES | 299.7 | 299.7 | 527.562 | 112-c | 1.2091 | 1.224 | 1.2023 | 1.0125 | 1.1058 | ACSES | 1007.5931 | 1007.5931 | 1502.3671 | 34.5939 | 34.5939 | 58.4508 | 146.3945 | ACSES | 976.8577 | 976.8577 | 2217.5585 | 34.4562 | 34.4562 | 57.6355 | 146.3945
[5 empty] | 120-c | 1.1452 | 1.2301 | 1.3155 | 1.0429 | 1.1298
101-c | LCEM | 304.8988 | 304.8988 | 535.0628 | 130-c | 1.2585 | 1.3292 | 1.3782 | 1.1225 | 1.415
| ENe-ST | 306.6182 | 306.6182 | 527 | 140-c | 1.3234 | 1.3303 | 1.3092 | 1.0945 | 1.3293
| EnergyPlus | 306.0788 | 306.0788 | 537.8952 | 150-c | 1.2922 | 1.303 | 1.3008 | 1.1137 | 1.2918 | 冷房 熱源エネルギー MJ/h | [7 empty] | 暖房 熱源エネルギー MJ/h
| BEST | 300.5888 | 300.5888 | 527 | [8 empty] | AHP1 | AHP2 | AR1 | [5 empty] | AHP1 | AHP2 | AR1
| ACSES | 300.0683 | 300.0683 | 527.562 | 暖房 COP - | [5 empty] | LCEM | 100-c | 1026.142 | 1026.142 | 1519.431 |  |  |  | LCEM | 100-h | 938.1724 | 938.1724 | 2183.9326
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES |  | 101-c | 571.14 | 571.14 | 1374.6228 |  |  |  |  | 101-h | 902.8124 | 902.8124 | 2183.9323
110-c | LCEM | 172.2043 | 172.2043 | 0 | 100-h | 0.91953 | 0.912 | 0.91943 | 0.90865 | 0.91245
| ENe-ST | 174.4858 | 174.4858 | 0 | 101-h | 0.93476 | 0.9973 | 0.98899 | 0.9658 | 0.99161 | ENe-ST | 100-c | 1024.3775 | 1024.3775 | 1510.7666 |  |  |  | ENe-ST | 100-h | 950.2383 | 950.2383 | 2173.3553
| EnergyPlus | 173.5974 | 173.5974 | 0 | 110-h | 1.1364 | 1.1401 | 1.0573 | 1.0577 | 1.1426 |  | 101-c | 677.2524 | 677.2524 | 1362.2124 |  |  |  |  | 101-h | 764.1037 | 764.1037 | 2173.3553
| BEST | 169.705 | 169.705 | 0 | 130-h | 1.1386 | 1.1993 | 1.1129 | 1.1039 | 1.2029
| ACSES | 169.5583 | 169.5583 | 0 | [6 empty] | EnergyPlus | 100-c | 997.5284 | 997.5284 | 1507.9465 |  |  |  | EnergyPlus | 100-h | 955.3925 | 955.3925 | 2129.891
[12 empty] | 101-c | 688.3099 | 688.3099 | 1507.9465 |  |  |  |  | 101-h | 803.6291 | 803.6291 | 2129.891
111-c | LCEM | 171.0346 | 171.0346 | 0
| ENe-ST | 173.3074 | 173.3074 | 0 | 冷房 熱源エネルギー MJ/h | [5 empty] | BEST | 100-c | 996.9748 | 996.9748 | 1505.4805 |  |  |  | BEST | 100-h | 977.6053 | 977.6053 | 2218.0874
| EnergyPlus | 171.7597 | 171.7597 | 0 |  | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES |  | 101-c | 665.1668 | 665.1668 | 1390.6738 |  |  |  |  | 101-h | 845.7048 | 845.7048 | 2218.0874
| BEST | 169.705 | 169.705 | 0 | 100-c | 3571.7149 | 3559.5215 | 3503.0033 | 3499.4302 | 3517.5534
| ACSES | 169.819 | 169.819 | 0 | 101-c | 2516.9027 | 2716.7172 | 2884.5663 | 2721.0075 | 2545.6659 | ACSES | 100-c | 1007.5931 | 1007.5931 | 1502.3671 |  |  |  | ACSES | 100-h | 976.8577 | 976.8577 | 2217.5585
[5 empty] | 110-c | 878.9694 | 877.0262 | 882.1287 | 1007.4106 | 859.585 |  | 101-c | 593.6041 | 593.6041 | 1358.4578 |  |  |  |  | 101-h | 799.4697 | 799.4697 | 2217.5585
112-c | LCEM | 173.7644 | 173.7644 | 0 | 111-c | 871.9212 | 868.727 | 868.8896 | 1007.4106 | 861.1492
| ENe-ST | 175.5904 | 175.5904 | 0 | 112-c | 888.3977 | 884.8401 | 898.6219 | 999.2432 | 900.897
| EnergyPlus | 175.8682 | 175.8682 | 0 | 120-c | 912.3581 | 844.2085 | 843.5914 | 999.2443 | 901.8134
| BEST | 90.5886 | 90.5886 | 159.1139 | 130-c | 869.3432 | 820.6806 | 800.4776 | 970.6297 | 740.9157 | 冷房 製造熱量 kW | [7 empty] | 暖房 製造熱量 kW
| ACSES | 90.2666 | 90.2666 | 158.7013 | 140-c | 875.2706 | 859.6556 | 871.8555 | 1007.8433 | 859.585 |  |  | AHP1 | AHP2 | AR1 | [5 empty] | AHP1 | AHP2 | AR1
[5 empty] | 150-c | 869.9184 | 865.6662 | 873.7168 | 1007.4106 | 859.585 | LCEM | 100-c | 304.8988 | 304.8988 | 535.0627 |  |  |  | LCEM | 100-h | 295.1013 | 295.1013 | 518.2975
120-c | LCEM | 91.9938 | 91.9938 | 161.2867 | [7 empty] | 110-c | 172.2043 | 172.2043 | 0 |  |  |  |  | 110-h | 166.0282 | 166.0282 | 0
| ENe-ST | 94.4907 | 94.4907 | 165.9878 | 暖房 熱源エネルギー MJ/h
| EnergyPlus | 92.3838 | 92.3838 | 162.4273 |  | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES | ENe-ST | 100-c | 306.6182 | 306.6182 | 527 |  |  |  | ENe-ST | 100-h | 293.3751 | 293.3751 | 515.9346
| BEST | 90.5888 | 90.5888 | 159.1141 | 100-h | 4060.2774 | 4073.8319 | 4040.676 | 4173.298 | 4171.2739 |  | 110-c | 174.4858 | 174.4858 | 0 |  |  |  |  | 110-h | 163.743 | 163.743 | 0
| ACSES | 90.365 | 90.365 | 158.8744 | 101-h | 3989.557 | 3701.5627 | 3737.1492 | 3909.497 | 3816.4979
[5 empty] | 110-h | 936.0488 | 909.6585 | 937.1723 | 1029.2605 | 941.8169 | EnergyPlus | 100-c | 306.0788 | 306.0788 | 537.8952 |  |  |  | EnergyPlus | 100-h | 293.382 | 293.382 | 515.3745
130-c | LCEM | 172.2043 | 172.2043 | 0 | 130-h | 933.9682 | 858.6079 | 882.3354 | 981.2899 | 888.5065 |  | 110-c | 173.5974 | 173.5974 | 0 |  |  |  |  | 110-h | 161.6475 | 161.6475 | 0
| ENe-ST | 174.4858 | 174.4858 | 0
| EnergyPlus | 173.6136 | 173.6136 | 0 | [6 empty] | BEST | 100-c | 297.2753 | 297.2753 | 527 |  |  |  | BEST | 100-h | 299.4112 | 299.4112 | 526.5527
| BEST | 169.705 | 169.705 | 0 | [7 empty] | 110-c | 169.705 | 169.705 | 0 |  |  |  |  | 110-h | 168.5275 | 168.5275 | 0
| ACSES | 169.5583 | 169.5583 | 0 | 冷房 1次Pエネルギー MJ/h
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES | ACSES | 100-c | 299.7 | 299.7 | 527.562 |  |  |  | ACSES | 100-h | 300 | 300 | 526.428
140-c | LCEM | 171.5906 | 171.5906 | 0 | 100-c | 127.3494 | 125.0822 | 0 | 127.546 | 127.6386 |  | 110-c | 169.5583 | 169.5583 | 0 |  |  |  |  | 110-h | 168.7535 | 168.7535 | 0
| ENe-ST | 172.0132 | 172.0132 | 0 | 101-c | 127.3494 | 125.0822 | 0 | 127.546 | 127.6386
| EnergyPlus | 172.1726 | 172.1726 | 0 | 110-c | 70.2135 | 68.1048 | 0 | 69.9903 | 69.1879
| BEST | 181.4624 | 157.7478 | 0 | 111-c | 70.2135 | 68.1048 | 0 | 69.9903 | 69.1879
| ACSES | 169.1548 | 169.1548 | 0 | 112-c | 70.2135 | 68.1048 | 0 | 127.546 | 127.6386 | 冷房 SCOP - | [7 empty] | 暖房 SCOP -
[5 empty] | 120-c | 127.3494 | 125.0822 | 0 | 127.546 | 127.6386
150-c | LCEM | 170.7016 | 170.7016 | 0 | 130-c | 70.2135 | 68.1048 | 0 | 69.9903 | 69.1879 | LCEM | 100-c | 1.0702 | [5 empty] | LCEM | 100-h | 0.91953
| ENe-ST | 172.8715 | 172.8715 | 0 | 140-c | 12.6235 | 14.9697 | 0 | 59.9359 | 12.4136 |  | 110-c | 1.2463 | [6 empty] | 110-h | 1.1364
| EnergyPlus | 172.4313 | 172.4313 | 0 | 150-c | 70.2135 | 68.1048 | 0 | 69.9903 | 69.1879
| BEST | 169.705 | 169.705 | 0 | [6 empty] | ENe-ST | 100-c | 1.0694 | [5 empty] | ENe-ST | 100-h | 0.912
| ACSES | 169.5583 | 169.5583 | 0 | 暖房 1次Pエネルギー MJ/h | [6 empty] | 110-c | 1.2545 | [6 empty] | 110-h | 1.1401
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES
暖房 製造熱量 kW |  |  |  |  | 100-h | 127.3494 | 125.0822 | 0 | 127.546 | 126.5479 | EnergyPlus | 100-c | 1.0959 | [5 empty] | EnergyPlus | 100-h | 0.91943
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | 101-h | 127.3494 | 125.0822 | 0 | 127.546 | 126.5479 |  | 110-c | 1.2642 | [6 empty] | 110-h | 1.0573
100-h | LCEM | 295.1013 | 295.1013 | 518.2975 | 110-h | 70.2135 | 68.1048 | 0 | 69.9903 | 68.9125
| ENe-ST | 293.3751 | 293.3751 | 515.9346 | 130-h | 70.2135 | 68.1048 | 0 | 69.9903 | 68.9125 | BEST | 100-c | 1.0668 | [5 empty] | BEST | 100-h | 0.90865
| EnergyPlus | 293.382 | 293.382 | 515.3745 | [7 empty] | 110-c | 1.0858 | [6 empty] | 110-h | 1.0577
| BEST | 299.4112 | 299.4112 | 526.5527
| ACSES | 300 | 300 | 526.428 | [6 empty] | ACSES | 100-c | 1.07 | [5 empty] | ACSES | 100-h | 0.91245
[5 empty] | 冷房 2次Pエネルギー MJ/h | [6 empty] | 110-c | 1.2439 | [6 empty] | 110-h | 1.1426
101-h | LCEM | 295.1013 | 295.1013 | 518.2974 |  | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES
| ENe-ST | 293.3751 | 293.3751 | 515.9346 | 100-c | 152.2194 | 153.7863 | 274.7342 | 157.7861 | 146.3945
| EnergyPlus | 293.382 | 293.382 | 515.3745 | 101-c | 152.2194 | 153.7863 | 274.7342 | 157.7861 | 146.3945
| BEST | 299.4112 | 299.4112 | 526.5527 | 110-c | 45.6658 | 56.3381 | 106.537 | 47.9082 | 52.691 | 冷房 2次Pエネルギー MJ/h
| ACSES | 300 | 300 | 526.428 | 111-c | 22.8329 | 28.1691 | 70.4948 | 30.878 | 26.3455
[5 empty] | 112-c | 76.1097 | 79.9089 | 154.5934 | 83.1421 | 75.9095 | LCEM | 110-c | 45.6658
110-h | LCEM | 166.0282 | 166.0282 | 0 | 120-c | 45.6658 | 69.546 | 106.537 | 47.9082 | 52.691 |  | 111-c | 22.8329
| ENe-ST | 163.743 | 163.743 | 0 | 130-c | 45.6658 | 56.3381 | 106.537 | 47.9082 | 52.691 |  | 112-c | 76.1097
| EnergyPlus | 161.6475 | 161.6475 | 0 | 140-c | 45.6658 | 56.3381 | 74.9965 | 47.9082 | 44.2425
| BEST | 168.5275 | 168.5275 | 0 | 150-c | 11.0195 | 21.4805 | 80.7242 | 19.7418 | 16.2786 | ENe-ST | 110-c | 56.3381
| ACSES | 168.7535 | 168.7535 | 0 | [7 empty] | 111-c | 28.1691
[5 empty] | 暖房 2次Pエネルギー MJ/h | [6 empty] | 112-c | 79.9089
130-h | LCEM | 166.0282 | 166.0282 | 0 |  | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES
| ENe-ST | 163.743 | 163.743 | 0 | 100-h | 152.2194 | 153.7863 | 274.7342 | 157.7861 | 146.3945 | EnergyPlus | 110-c | 106.537
| EnergyPlus | 161.6532 | 161.6532 | 0 | 101-h | 152.2194 | 153.7863 | 274.7342 | 157.7861 | 146.3945 |  | 111-c | 70.4948
| BEST | 168.5275 | 168.5275 | 0 | 110-h | 45.6658 | 56.3381 | 163.6217 | 47.9082 | 52.691 |  | 112-c | 154.5934
| ACSES | 168.7535 | 168.7535 | 0 | 130-h | 45.6658 | 56.3381 | 163.5168 | 47.9082 | 52.691
[11 empty] | BEST | 110-c | 47.9082
[12 empty] | 111-c | 30.878
[12 empty] | 112-c | 83.1421
冷房 システムエネルギー MJ/h
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES | ACSES | 110-c | 52.691
[5 empty] | 100-c | 3851.2837 | 3838.39 | 3777.7375 | 3784.7623 | 3791.5865 |  | 111-c | 26.3455
[5 empty] | 101-c | 2796.4716 | 2995.5857 | 3159.3005 | 3006.3396 | 2819.6991 |  | 112-c | 75.9095
[5 empty] | 110-c | 994.8487 | 1001.4691 | 988.6657 | 1125.3092 | 981.4639
[5 empty] | 111-c | 964.9676 | 965.0008 | 939.3844 | 1108.2789 | 956.6826
[5 empty] | 112-c | 1034.7209 | 1032.8538 | 1053.2152 | 1209.9313 | 1104.4451
[5 empty] | 120-c | 1085.3733 | 1038.8366 | 950.1284 | 1174.6985 | 1082.143 | 冷房 製造熱量 kW
[5 empty] | 130-c | 985.2225 | 945.1236 | 907.0146 | 1088.5282 | 862.7945
[5 empty] | 140-c | 933.5599 | 930.9634 | 946.852 | 1115.6874 | 916.2412 | LCEM | 110-c | 172.2043 | 172.2043 | 0
[5 empty] | 150-c | 951.1514 | 955.2515 | 954.441 | 1097.1428 | 945.0515 |  | 111-c | 171.0346 | 171.0346 | 0
[12 empty] | 112-c | 173.7644 | 173.7644 | 0
暖房 システムエネルギー MJ/h
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES | ENe-ST | 110-c | 174.4858 | 174.4858 | 0
[5 empty] | 100-h | 4339.8462 | 4352.7004 | 4315.4102 | 4458.6302 | 4444.2164 |  | 111-c | 173.3074 | 173.3074 | 0
[5 empty] | 101-h | 4269.1259 | 3980.4312 | 4011.8834 | 4194.8291 | 4089.4404 |  | 112-c | 175.5904 | 175.5904 | 0
[5 empty] | 110-h | 1051.9281 | 1034.1014 | 1100.7939 | 1147.1591 | 1063.4204
[5 empty] | 130-h | 1049.8475 | 983.0509 | 1045.8521 | 1099.1885 | 1010.11 | EnergyPlus | 110-c | 173.5974 | 173.5974 | 0
[12 empty] | 111-c | 171.7597 | 171.7597 | 0
[12 empty] | 112-c | 175.8682 | 175.8682 | 0
[5 empty] | 冷房 バイパス流量 L/min | [5 empty] | BEST | 110-c | 169.705 | 169.705 | 0
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES |  | 111-c | 169.705 | 169.705 | 0
[5 empty] | 100-c | 0 | 0 | 0 | 0.9996 | 0 |  | 112-c | 90.5886 | 90.5886 | 159.1139
[5 empty] | 101-c | 0 | 0 | 0 | 0.9996 | 0
[5 empty] | 110-c | 750.4 | 750.4 | 0 | 750.3996 | 750.4 | ACSES | 110-c | 169.5583 | 169.5583 | 0
[5 empty] | 111-c | 1235.2 | 1235.2 | 0 | 1235.1996 | 1235.2 |  | 111-c | 169.819 | 169.819 | 0
[5 empty] | 112-c | 104 | 104 | 0 | 1616.0016 | 1616 |  | 112-c | 90.2666 | 90.2666 | 158.7013
[5 empty] | 120-c | 2262.4 | 2262.4 | 0 | 2262.3996 | 2262.4
[5 empty] | 130-c | 750.4 | 750.4 | 0 | 750.3996 | 750.4
[5 empty] | 140-c | 0 | 0 | 0 | 638.5998 | 0
[5 empty] | 150-c | 750.4 | 750.4 | 0 | 750.3996 | 750.4 | 冷房 バイパス流量 L/min
[5 empty] | 暖房 バイパス流量 L/min | [5 empty] | LCEM | 110-c | 750.4
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES |  | 111-c | 1235.2
[5 empty] | 100-h | 0 | 0 | 7.205 | 0.9996 | 0 |  | 112-c | 104
[5 empty] | 101-h | 0 | 0 | 7.205 | 0.9996 | 0
[5 empty] | 110-h | 750.4 | 750.4 | 760.0364 | 750.3996 | 750.4 | ENe-ST | 110-c | 750.4
[5 empty] | 130-h | 750.4 | 750.4 | 759.2561 | 750.3996 | 750.4 |  | 111-c | 1235.2
[12 empty] | 112-c | 104
[11 empty] | EnergyPlus | 110-c | 0
[5 empty] | 冷房 1次+2次Pエネルギー MJ/h | [6 empty] | 111-c | 0
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES |  | 112-c | 0
[5 empty] | 100-c | 279.5689 | 278.8685 | 274.7342 | 285.3321 | 274.0332
[5 empty] | 101-c | 279.5689 | 278.8685 | 274.7342 | 285.3321 | 274.0332 | BEST | 110-c | 750.3996
[5 empty] | 110-c | 115.8793 | 124.4429 | 106.537 | 117.8986 | 121.8788 |  | 111-c | 1235.1996
[5 empty] | 111-c | 93.0464 | 96.2739 | 70.4948 | 100.8683 | 95.5333 |  | 112-c | 1616.0016
[5 empty] | 112-c | 146.3232 | 148.0137 | 154.5934 | 210.6881 | 203.5481
[5 empty] | 120-c | 173.0152 | 194.6282 | 106.537 | 175.4543 | 180.3296 | ACSES | 110-c | 750.4
[5 empty] | 130-c | 115.8793 | 124.4429 | 106.537 | 117.8986 | 121.8788 |  | 111-c | 1235.2
[5 empty] | 140-c | 58.2893 | 71.3078 | 74.9965 | 107.8441 | 56.6561 |  | 112-c | 1616
[5 empty] | 150-c | 81.233 | 89.5853 | 80.7242 | 89.7322 | 85.4665
暖房 1次+2次Pエネルギー MJ/h
[6 empty] | LCEM | ENe-ST | EnergyPlus | BEST | ACSES | 冷房 製造熱量 kW
[5 empty] | 100-h | 279.5689 | 278.8685 | 274.7342 | 285.3321 | 272.9425 |  |  | AHP1 | AHP2 | AR1
[5 empty] | 101-h | 279.5689 | 278.8685 | 274.7342 | 285.3321 | 272.9425 | LCEM | 110-c | 172.2043 | 172.2043 | 0
[5 empty] | 110-h | 115.8793 | 124.4429 | 163.6217 | 117.8986 | 121.6035 |  | 120-c | 91.9938 | 91.9938 | 161.2867
[5 empty] | 130-h | 115.8793 | 124.4429 | 163.5168 | 117.8986 | 121.6035
[11 empty] | ENe-ST | 110-c | 174.4858 | 174.4858 | 0
[12 empty] | 120-c | 94.4907 | 94.4907 | 165.9878
[11 empty] | EnergyPlus | 110-c | 173.5974 | 173.5974 | 0
[12 empty] | 120-c | 92.3838 | 92.3838 | 162.4273
[11 empty] | BEST | 110-c | 169.705 | 169.705 | 0
[12 empty] | 120-c | 90.5888 | 90.5888 | 159.1141
[11 empty] | ACSES | 110-c | 169.5583 | 169.5583 | 0 |  |  |  | 暖房 熱源エネルギー MJ/h
[12 empty] | 120-c | 90.365 | 90.365 | 158.8744 | [5 empty] | AHP1 | AHP2 | AR1
[19 empty] | LCEM | 110-h | 468.0244 | 468.0244 | 0
[20 empty] | 130-h | 466.9841 | 466.9841 | 0
[11 empty] | 冷房 SCOP - | [7 empty] | ENe-ST | 110-h | 454.8292 | 454.8292 | 0
[20 empty] | 130-h | 429.304 | 429.304 | 0
[11 empty] | LCEM | 110-c | 1.2463
[12 empty] | 120-c | 1.1452 | [5 empty] | EnergyPlus | 110-h | 468.5861 | 468.5861 | 0
[20 empty] | 130-h | 441.1677 | 441.1677 | 0
[11 empty] | ENe-ST | 110-c | 1.2545
[12 empty] | 120-c | 1.2301 | [5 empty] | BEST | 110-h | 514.6303 | 514.6303 | 0
[20 empty] | 130-h | 490.645 | 490.645 | 0
[11 empty] | EnergyPlus | 110-c | 1.2642
[12 empty] | 120-c | 1.3155 | [5 empty] | ACSES | 110-h | 470.9085 | 470.9085 | 0
[20 empty] | 130-h | 444.2533 | 444.2533 | 0
[11 empty] | BEST | 110-c | 1.0858
[12 empty] | 120-c | 1.0429
[11 empty] | ACSES | 110-c | 1.2439
[12 empty] | 120-c | 1.1298
冷房 熱源エネルギー MJ/h
[13 empty] | AHP1 | AHP2 | AR1
[11 empty] | LCEM | 110-c | 439.4847 | 439.4847 | 0
[12 empty] | 130-c | 434.6716 | 434.6716 | 0
[11 empty] | ENe-ST | 110-c | 438.5131 | 438.5131 | 0
[12 empty] | 130-c | 410.3403 | 410.3403 | 0
[11 empty] | EnergyPlus | 110-c | 441.0643 | 441.0643 | 0
[12 empty] | 130-c | 400.2388 | 400.2388 | 0
[11 empty] | BEST | 110-c | 503.7053 | 503.7053 | 0
[12 empty] | 130-c | 485.3148 | 485.3148 | 0
[11 empty] | ACSES | 110-c | 429.7925 | 429.7925 | 0
[12 empty] | 130-c | 370.4578 | 370.4578 | 0
冷房 1次Pエネルギー MJ/h
[11 empty] | LCEM | 110-c | 70.2135
[12 empty] | 140-c | 12.6235
[11 empty] | ENe-ST | 110-c | 68.1048
[12 empty] | 140-c | 14.9697
[11 empty] | EnergyPlus | 110-c | 0
[12 empty] | 140-c | 0
[11 empty] | BEST | 110-c | 69.9903
[12 empty] | 140-c | 59.9359
[11 empty] | ACSES | 110-c | 69.1879
[12 empty] | 140-c | 12.4136
冷房 流量 L/min
[13 empty] | 2次側 | バイパス
[11 empty] | LCEM | 110-c | 969.6 | 750.4
[12 empty] | 140-c | 969.6 | 0
[11 empty] | ENe-ST | 110-c | 969.6 | 750.4
[12 empty] | 140-c | 969.6 | 0
[11 empty] | EnergyPlus | 110-c | 969.12 | 0
[12 empty] | 140-c | 969.1216 | 0
[11 empty] | BEST | 110-c | 969.6 | 750.3996
[12 empty] | 140-c | 969.6 | 638.5998
[11 empty] | ACSES | 110-c | 969.6 | 750.4
[12 empty] | 140-c | 969.6 | 0
冷房 2次Pエネルギー MJ/h
[11 empty] | LCEM | 110-c | 45.6658
[12 empty] | 150-c | 11.0195
[11 empty] | ENe-ST | 110-c | 56.3381
[12 empty] | 150-c | 21.4805
[11 empty] | EnergyPlus | 110-c | 106.537
[12 empty] | 150-c | 80.7242
[11 empty] | BEST | 110-c | 47.9082
[12 empty] | 150-c | 19.7418
[11 empty] | ACSES | 110-c | 52.691
[12 empty] | 150-c | 16.2786

## EnergyPlus_小野（冷水）
日付 | 2022年3月18日
計算者 | 小野永吉
プログラム | EnergyPlus |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | Ver. 9.4
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-c | 1101.8838 | 1101.8838 | 1936.4225 | 997.5284 | 997.5284 | 1507.9465 |  |  |  | 274.7342 | 3230.4041 | 3230.4041 | 0 | 3777.7375 | 1.0959 | 3503.0033 | 0 | 274.7342 | 3777.7375
| S-PS101-c | 1101.8838 | 1101.8838 | 1936.4225 | 688.3099 | 688.3099 | 1507.9465 |  |  |  | 274.7342 | 3230.4041 | 3230.4041 | 0 | 3159.3005 | 1.3105 | 2884.5663 | 0 | 274.7342 | 3159.3005
| S-PS110-c | 624.9507 | 624.9507 | 0 | 441.0643 | 441.0643 | 0 |  |  |  | 106.537 | 969.12 | 969.12 | 0 | 988.6657 | 1.2642 | 882.1287 | 0 | 106.537 | 988.6657
| S-PS111-c | 618.3349 | 618.3349 | 0 | 434.4448 | 434.4448 | 0 |  |  |  | 70.4948 | 484.5591 | 484.5591 | 0 | 939.3844 | 1.3165 | 868.8896 | 0 | 70.4948 | 939.3844
| S-PS112-c | 633.1257 | 633.1257 | 0 | 449.3109 | 449.3109 | 0 |  |  |  | 154.5934 | 1615.2012 | 1615.2012 | 0 | 1053.2152 | 1.2023 | 898.6219 | 0 | 154.5934 | 1053.2152
| S-PS120-c | 332.5815 | 332.5815 | 584.7383 | 194.8529 | 194.8529 | 453.8856 |  |  |  | 106.537 | 969.12 | 969.12 | 0 | 950.1284 | 1.3155 | 843.5914 | 0 | 106.537 | 950.1284
| S-PS130-c | 625.0091 | 625.0091 | 0 | 400.2388 | 400.2388 | 0 |  |  |  | 106.537 | 969.0425 | 969.0425 | 0 | 907.0146 | 1.3782 | 800.4776 | 0 | 106.537 | 907.0146
| S-PS140-c | 619.8212 | 619.8212 | 0 | 435.9278 | 435.9278 | 0 |  |  |  | 74.9965 | 969.1216 | 969.1216 | 0 | 946.852 | 1.3092 | 871.8555 | 0 | 74.9965 | 946.852
| S-PS150-c | 620.7527 | 620.7527 | 0 | 436.8584 | 436.8584 | 0 |  |  |  | 80.7242 | 969.1213 | 969.1213 | 0 | 954.441 | 1.3008 | 873.7168 | 0 | 80.7242 | 954.441
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-h | 1064.7815 | 1064.7815 | 1866.3832 | 940.3067 | 940.3067 | 2188.2426 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4327.7742 | 0.92333 | 4068.8559 | 115.0397 | 143.8786 | 4327.7742
| HSS110-h | 1064.7814 | 1064.7814 | 1866.383 | 905.4924 | 905.4924 | 2188.2423 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4258.1454 | 0.93842 | 3999.2271 | 115.0397 | 143.8786 | 4258.1454
| HSS200-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 470.0552 | 470.0552 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1036.1559 | 1.1577 | 940.1103 | 52.8819 | 43.1636 | 1036.1559
| HSS230-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 469.0058 | 469.0058 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1034.0572 | 1.16 | 938.0117 | 52.8819 | 43.1636 | 1034.0572

## EnergyPlus_小野（温水）
日付 | 2022年3月18日
計算者 | 小野永吉
プログラム | EnergyPlus |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | Ver. 9.4
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-c | 1095.2187 | 1095.2187 | 1925.7132 | 1023.8826 | 1023.8826 | 1519.0069 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 3825.6903 | 1.0759 | 3566.772 | 115.0397 | 143.8786 | 3825.6903
| HSS110-c | 1095.219 | 1095.219 | 1925.7136 | 569.0435 | 569.0435 | 1374.2429 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 2771.2483 | 1.4853 | 2512.33 | 115.0397 | 143.8786 | 2771.2483
| HSS200-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 437.76 | 437.76 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 971.5655 | 1.2719 | 875.52 | 52.8819 | 43.1636 | 971.5655
| HSS210-c | 613.8955 | 613.8955 | 0 | 434.4328 | 434.4328 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 21.5818 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 943.3293 | 1.3016 | 868.8655 | 52.8819 | 21.5818 | 943.3293
| HSS211-c | 623.1844 | 623.1844 | 0 | 442.2101 | 442.2101 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 71.9393 | 1720 | 1616 | 104 | 1009.2415 | 1.235 | 884.4202 | 52.8819 | 71.9393 | 1009.2415
| HSS220-c | 329.3333 | 329.3333 | 581.1248 | 219.0954 | 219.0954 | 512.2771 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 43.1636 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1108.6712 | 1.1183 | 950.4679 | 115.0397 | 43.1636 | 1108.6712
| HSS230-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 432.9844 | 432.9844 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 962.0143 | 1.2845 | 865.9688 | 52.8819 | 43.1636 | 962.0143
| HSS240-c | 616.9773 | 616.9773 | 0 | 437.0088 | 437.0088 | 0 | 4.7538 | 4.7538 | 0 | 43.1636 | 969.6 | 969.6 | 0 | 926.6887 | 1.3316 | 874.0176 | 9.5075 | 43.1636 | 926.6887
| HSS250-c | 612.7627 | 612.7627 | 0 | 433.4873 | 433.4873 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 10.4157 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 930.2722 | 1.3174 | 866.9745 | 52.8819 | 10.4157 | 930.2722
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-h | 1056.1754 | 1056.1754 | 1855.3481 | 955.3925 | 955.3925 | 2129.891 |  |  |  | 274.7342 | 3206.383 | 3199.178 | 7.205 | 4315.4102 | 0.91943 | 4040.676 | 0 | 274.7342 | 4315.4102
| S-PS101-h | 1056.1754 | 1056.1754 | 1855.3481 | 803.6291 | 803.6291 | 2129.891 |  |  |  | 274.7342 | 3206.383 | 3199.178 | 7.205 | 4011.8834 | 0.98899 | 3737.1492 | 0 | 274.7342 | 4011.8834
| S-PS110-h | 581.931 | 581.931 | 0 | 468.5861 | 468.5861 | 0 |  |  |  | 163.6217 | 1719.7846 | 959.7482 | 760.0364 | 1100.7939 | 1.0573 | 937.1723 | 0 | 163.6217 | 1100.7939
| S-PS130-h | 581.9516 | 581.9516 | 0 | 441.1677 | 441.1677 | 0 |  |  |  | 163.5168 | 1719.7846 | 960.5284 | 759.2561 | 1045.8521 | 1.1129 | 882.3354 | 0 | 163.5168 | 1045.8521

## ACSES_吉田先生（冷水）
日付 | 2022-01-07
計算者 | 吉田治典
プログラム | ACSES/Cx |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | v7.1
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-c | 1078.92 | 1078.92 | 1899.2232 | 1007.5931 | 1007.5931 | 1502.3671 | 34.5939 | 34.5939 | 58.4508 | 146.3945 | 3232 | 3232 | 0 | 3791.5865 | 1.07 | 3517.5534 | 127.6386 | 146.3945 | 3791.5865
| S-PS101-c | 1080.246 | 1080.246 | 1899.2232 | 593.6041 | 593.6041 | 1358.4578 | 34.5939 | 34.5939 | 58.4508 | 146.3945 | 3232 | 3232 | 0 | 2819.6991 | 1.4398 | 2545.6659 | 127.6386 | 146.3945 | 2819.6991
| S-PS110-c | 610.4099 | 610.4099 | 0 | 429.7925 | 429.7925 | 0 | 34.5939 | 34.5939 | 0 | 52.691 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 981.4639 | 1.2439 | 859.585 | 69.1879 | 52.691 | 981.4639
| S-PS111-c | 611.3484 | 611.3484 | 0 | 430.5746 | 430.5746 | 0 | 34.5939 | 34.5939 | 0 | 26.3455 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 956.6826 | 1.2781 | 861.1492 | 69.1879 | 26.3455 | 956.6826
| S-PS112-c | 324.9598 | 324.9598 | 571.3246 | 216.8499 | 216.8499 | 467.1972 | 34.5939 | 34.5939 | 58.4508 | 75.9095 | 3232 | 1616 | 1616 | 1104.4451 | 1.1058 | 900.897 | 127.6386 | 75.9095 | 1104.4451
| S-PS120-c | 325.3141 | 325.3141 | 571.9477 | 217.091 | 217.091 | 467.6313 | 34.5939 | 34.5939 | 58.4508 | 52.691 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1082.143 | 1.1298 | 901.8134 | 127.6386 | 52.691 | 1082.143
| S-PS130-c | 610.4099 | 610.4099 | 0 | 370.4578 | 370.4578 | 0 | 34.5939 | 34.5939 | 0 | 52.691 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 862.7945 | 1.415 | 740.9157 | 69.1879 | 52.691 | 862.7945
| S-PS140-c | 608.9573 | 608.9573 | 0 | 429.7925 | 429.7925 | 0 | 6.2534 | 6.1602 | 0 | 44.2425 | 969.6 | 969.6 | 0 | 916.2412 | 1.3293 | 859.585 | 12.4136 | 44.2425 | 916.2412
| S-PS150-c | 610.4099 | 610.4099 | 0 | 429.7925 | 429.7925 | 0 | 34.5939 | 34.5939 | 0 | 16.2786 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 945.0515 | 1.2918 | 859.585 | 69.1879 | 16.2786 | 945.0515
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-h | 1064.7815 | 1064.7815 | 1866.3832 | 940.3067 | 940.3067 | 2188.2426 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4327.7742 | 0.92333 | 4068.8559 | 115.0397 | 143.8786 | 4327.7742
| HSS110-h | 1064.7814 | 1064.7814 | 1866.383 | 905.4924 | 905.4924 | 2188.2423 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4258.1454 | 0.93842 | 3999.2271 | 115.0397 | 143.8786 | 4258.1454
| HSS200-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 470.0552 | 470.0552 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1036.1559 | 1.1577 | 940.1103 | 52.8819 | 43.1636 | 1036.1559
| HSS230-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 469.0058 | 469.0058 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1034.0572 | 1.16 | 938.0117 | 52.8819 | 43.1636 | 1034.0572

## ACSES_吉田先生（温水）
日付 | 2022-01-07
計算者 | 吉田治典
プログラム | ACSES/Cx |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | v7.1
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-c | 1095.2187 | 1095.2187 | 1925.7132 | 1023.8826 | 1023.8826 | 1519.0069 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 3825.6903 | 1.0759 | 3566.772 | 115.0397 | 143.8786 | 3825.6903
| HSS110-c | 1095.219 | 1095.219 | 1925.7136 | 569.0435 | 569.0435 | 1374.2429 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 2771.2483 | 1.4853 | 2512.33 | 115.0397 | 143.8786 | 2771.2483
| HSS200-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 437.76 | 437.76 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 971.5655 | 1.2719 | 875.52 | 52.8819 | 43.1636 | 971.5655
| HSS210-c | 613.8955 | 613.8955 | 0 | 434.4328 | 434.4328 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 21.5818 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 943.3293 | 1.3016 | 868.8655 | 52.8819 | 21.5818 | 943.3293
| HSS211-c | 623.1844 | 623.1844 | 0 | 442.2101 | 442.2101 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 71.9393 | 1720 | 1616 | 104 | 1009.2415 | 1.235 | 884.4202 | 52.8819 | 71.9393 | 1009.2415
| HSS220-c | 329.3333 | 329.3333 | 581.1248 | 219.0954 | 219.0954 | 512.2771 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 43.1636 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1108.6712 | 1.1183 | 950.4679 | 115.0397 | 43.1636 | 1108.6712
| HSS230-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 432.9844 | 432.9844 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 962.0143 | 1.2845 | 865.9688 | 52.8819 | 43.1636 | 962.0143
| HSS240-c | 616.9773 | 616.9773 | 0 | 437.0088 | 437.0088 | 0 | 4.7538 | 4.7538 | 0 | 43.1636 | 969.6 | 969.6 | 0 | 926.6887 | 1.3316 | 874.0176 | 9.5075 | 43.1636 | 926.6887
| HSS250-c | 612.7627 | 612.7627 | 0 | 433.4873 | 433.4873 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 10.4157 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 930.2722 | 1.3174 | 866.9745 | 52.8819 | 10.4157 | 930.2722
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-h | 1080 | 1080 | 1895.1408 | 976.8577 | 976.8577 | 2217.5585 | 34.4562 | 34.4562 | 57.6355 | 146.3945 | 3232 | 3232 | 0 | 4444.2164 | 0.91245 | 4171.2739 | 126.5479 | 146.3945 | 4444.2164
| S-PS101-h | 1080 | 1080 | 1895.1408 | 799.4697 | 799.4697 | 2217.5585 | 34.4562 | 34.4562 | 57.6355 | 146.3945 | 3232 | 3232 | 0 | 4089.4404 | 0.99161 | 3816.4979 | 126.5479 | 146.3945 | 4089.4404
| S-PS110-h | 607.5124 | 607.5124 | 0 | 470.9085 | 470.9085 | 0 | 34.4562 | 34.4562 | 0 | 52.691 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1063.4204 | 1.1426 | 941.8169 | 68.9125 | 52.691 | 1063.4204
| S-PS130-h | 607.5124 | 607.5124 | 0 | 444.2533 | 444.2533 | 0 | 34.4562 | 34.4562 | 0 | 52.691 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1010.11 | 1.2029 | 888.5065 | 68.9125 | 52.691 | 1010.11

## LCEM_矢島（冷水）
日付 | 2021-12-28
計算者 | 矢島和樹
プログラム | LCEMツール |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | Ver310
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-c | 1097.6356 | 1097.6356 | 1926.2256 | 1026.142 | 1026.142 | 1519.431 | 35.1067 | 35.1067 | 57.1359 | 152.2194 | 3232 | 3232 | 0 | 3851.2837 | 1.0702 | 3571.7149 | 127.3494 | 152.2194 | 3851.2837
| S-PS101-c | 1097.6358 | 1097.6358 | 1926.226 | 571.14 | 571.14 | 1374.6228 | 35.1067 | 35.1067 | 57.1359 | 152.2194 | 3232 | 3232 | 0 | 2796.4716 | 1.4738 | 2516.9027 | 127.3494 | 152.2194 | 2796.4716
| S-PS110-c | 619.9355 | 619.9355 | 0 | 439.4847 | 439.4847 | 0 | 35.1067 | 35.1067 | 0 | 45.6658 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 994.8487 | 1.2463 | 878.9694 | 70.2135 | 45.6658 | 994.8487
| S-PS111-c | 615.7245 | 615.7245 | 0 | 435.9606 | 435.9606 | 0 | 35.1067 | 35.1067 | 0 | 22.8329 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 964.9676 | 1.2762 | 871.9212 | 70.2135 | 22.8329 | 964.9676
| S-PS112-c | 625.5517 | 625.5517 | 0 | 444.1988 | 444.1988 | 0 | 35.1067 | 35.1067 | 0 | 76.1097 | 1720 | 1616 | 104 | 1034.7209 | 1.2091 | 888.3977 | 70.2135 | 76.1097 | 1034.7209
| S-PS120-c | 331.1776 | 331.1776 | 580.632 | 220.3785 | 220.3785 | 471.6011 | 35.1067 | 35.1067 | 57.1359 | 45.6658 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1085.3733 | 1.1452 | 912.3581 | 127.3494 | 45.6658 | 1085.3733
| S-PS130-c | 619.9355 | 619.9355 | 0 | 434.6716 | 434.6716 | 0 | 35.1067 | 35.1067 | 0 | 45.6658 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 985.2225 | 1.2585 | 869.3432 | 70.2135 | 45.6658 | 985.2225
| S-PS140-c | 617.7261 | 617.7261 | 0 | 437.6353 | 437.6353 | 0 | 6.3117 | 6.3117 | 0 | 45.6658 | 969.6 | 969.6 | 0 | 933.5599 | 1.3234 | 875.2706 | 12.6235 | 45.6658 | 933.5599
| S-PS150-c | 614.5259 | 614.5259 | 0 | 434.9592 | 434.9592 | 0 | 35.1067 | 35.1067 | 0 | 11.0195 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 951.1514 | 1.2922 | 869.9184 | 70.2135 | 11.0195 | 951.1514
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-h | 1064.7815 | 1064.7815 | 1866.3832 | 940.3067 | 940.3067 | 2188.2426 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4327.7742 | 0.92333 | 4068.8559 | 115.0397 | 143.8786 | 4327.7742
| HSS110-h | 1064.7814 | 1064.7814 | 1866.383 | 905.4924 | 905.4924 | 2188.2423 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4258.1454 | 0.93842 | 3999.2271 | 115.0397 | 143.8786 | 4258.1454
| HSS200-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 470.0552 | 470.0552 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1036.1559 | 1.1577 | 940.1103 | 52.8819 | 43.1636 | 1036.1559
| HSS230-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 469.0058 | 469.0058 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1034.0572 | 1.16 | 938.0117 | 52.8819 | 43.1636 | 1034.0572

## LCEM_矢島（温水）
日付 | 2021-12-28
計算者 | 矢島和樹
プログラム | LCEMツール |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | Ver310
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-c | 1095.2187 | 1095.2187 | 1925.7132 | 1023.8826 | 1023.8826 | 1519.0069 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 3825.6903 | 1.0759 | 3566.772 | 115.0397 | 143.8786 | 3825.6903
| HSS110-c | 1095.219 | 1095.219 | 1925.7136 | 569.0435 | 569.0435 | 1374.2429 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 2771.2483 | 1.4853 | 2512.33 | 115.0397 | 143.8786 | 2771.2483
| HSS200-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 437.76 | 437.76 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 971.5655 | 1.2719 | 875.52 | 52.8819 | 43.1636 | 971.5655
| HSS210-c | 613.8955 | 613.8955 | 0 | 434.4328 | 434.4328 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 21.5818 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 943.3293 | 1.3016 | 868.8655 | 52.8819 | 21.5818 | 943.3293
| HSS211-c | 623.1844 | 623.1844 | 0 | 442.2101 | 442.2101 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 71.9393 | 1720 | 1616 | 104 | 1009.2415 | 1.235 | 884.4202 | 52.8819 | 71.9393 | 1009.2415
| HSS220-c | 329.3333 | 329.3333 | 581.1248 | 219.0954 | 219.0954 | 512.2771 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 43.1636 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1108.6712 | 1.1183 | 950.4679 | 115.0397 | 43.1636 | 1108.6712
| HSS230-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 432.9844 | 432.9844 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 962.0143 | 1.2845 | 865.9688 | 52.8819 | 43.1636 | 962.0143
| HSS240-c | 616.9773 | 616.9773 | 0 | 437.0088 | 437.0088 | 0 | 4.7538 | 4.7538 | 0 | 43.1636 | 969.6 | 969.6 | 0 | 926.6887 | 1.3316 | 874.0176 | 9.5075 | 43.1636 | 926.6887
| HSS250-c | 612.7627 | 612.7627 | 0 | 433.4873 | 433.4873 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 10.4157 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 930.2722 | 1.3174 | 866.9745 | 52.8819 | 10.4157 | 930.2722
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-h | 1062.3647 | 1062.3647 | 1865.8708 | 938.1724 | 938.1724 | 2183.9326 | 35.1067 | 35.1067 | 57.1359 | 152.2194 | 3232 | 3232 | 0 | 4339.8462 | 0.91953 | 4060.2774 | 127.3494 | 152.2194 | 4339.8462
| S-PS101-h | 1062.3645 | 1062.3645 | 1865.8706 | 902.8124 | 902.8124 | 2183.9323 | 35.1067 | 35.1067 | 57.1359 | 152.2194 | 3232 | 3232 | 0 | 4269.1259 | 0.93476 | 3989.557 | 127.3494 | 152.2194 | 4269.1259
| S-PS110-h | 597.7014 | 597.7014 | 0 | 468.0244 | 468.0244 | 0 | 35.1067 | 35.1067 | 0 | 45.6658 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1051.9281 | 1.1364 | 936.0488 | 70.2135 | 45.6658 | 1051.9281
| S-PS130-h | 597.7014 | 597.7014 | 0 | 466.9841 | 466.9841 | 0 | 35.1067 | 35.1067 | 0 | 45.6658 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1049.8475 | 1.1386 | 933.9682 | 70.2135 | 45.6658 | 1049.8475

## ENe-ST_小野（冷水）
日付 | 2021-12-28
計算者 | 小野永吉
プログラム | ENe-ST |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | -
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-c | 1103.8255 | 1103.8255 | 1897.2 | 1024.3775 | 1024.3775 | 1510.7666 | 34.0524 | 34.0524 | 56.9774 | 153.7863 | 3232 | 3232 | 0 | 3838.39 | 1.0694 | 3559.5215 | 125.0822 | 153.7863 | 3838.39
| S-PS101-c | 1103.8255 | 1103.8255 | 1897.2 | 677.2524 | 677.2524 | 1362.2124 | 34.0524 | 34.0524 | 56.9774 | 153.7863 | 3232 | 3232 | 0 | 2995.5857 | 1.3703 | 2716.7172 | 125.0822 | 153.7863 | 2995.5857
| S-PS110-c | 628.1489 | 628.1489 | 0 | 438.5131 | 438.5131 | 0 | 34.0524 | 34.0524 | 0 | 56.3381 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1001.4691 | 1.2545 | 877.0262 | 68.1048 | 56.3381 | 1001.4691
| S-PS111-c | 623.9068 | 623.9068 | 0 | 434.3635 | 434.3635 | 0 | 34.0524 | 34.0524 | 0 | 28.1691 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 965.0008 | 1.2931 | 868.727 | 68.1048 | 28.1691 | 965.0008
| S-PS112-c | 632.1253 | 632.1253 | 0 | 442.4201 | 442.4201 | 0 | 34.0524 | 34.0524 | 0 | 79.9089 | 1720 | 1616 | 104 | 1032.8538 | 1.224 | 884.8401 | 68.1048 | 79.9089 | 1032.8538
| S-PS120-c | 340.1667 | 340.1667 | 597.5559 | 199.9628 | 199.9628 | 444.2829 | 34.0524 | 34.0524 | 56.9774 | 69.546 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1038.8366 | 1.2301 | 844.2085 | 125.0822 | 69.546 | 1038.8366
| S-PS130-c | 628.1489 | 628.1489 | 0 | 410.3403 | 410.3403 | 0 | 34.0524 | 34.0524 | 0 | 56.3381 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 945.1236 | 1.3292 | 820.6806 | 68.1048 | 56.3381 | 945.1236
| S-PS140-c | 619.2476 | 619.2476 | 0 | 429.8278 | 429.8278 | 0 | 7.4848 | 7.4848 | 0 | 56.3381 | 969.6 | 969.6 | 0 | 930.9634 | 1.3303 | 859.6556 | 14.9697 | 56.3381 | 930.9634
| S-PS150-c | 622.3374 | 622.3374 | 0 | 432.8331 | 432.8331 | 0 | 34.0524 | 34.0524 | 0 | 21.4805 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 955.2515 | 1.303 | 865.6662 | 68.1048 | 21.4805 | 955.2515
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-h | 1064.7815 | 1064.7815 | 1866.3832 | 940.3067 | 940.3067 | 2188.2426 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4327.7742 | 0.92333 | 4068.8559 | 115.0397 | 143.8786 | 4327.7742
| HSS110-h | 1064.7814 | 1064.7814 | 1866.383 | 905.4924 | 905.4924 | 2188.2423 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4258.1454 | 0.93842 | 3999.2271 | 115.0397 | 143.8786 | 4258.1454
| HSS200-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 470.0552 | 470.0552 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1036.1559 | 1.1577 | 940.1103 | 52.8819 | 43.1636 | 1036.1559
| HSS230-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 469.0058 | 469.0058 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1034.0572 | 1.16 | 938.0117 | 52.8819 | 43.1636 | 1034.0572

## ENe-ST_小野（温水）
日付 | 2021-12-28
計算者 | 小野永吉
プログラム | ENe-ST |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | -
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-c | 1095.2187 | 1095.2187 | 1925.7132 | 1023.8826 | 1023.8826 | 1519.0069 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 3825.6903 | 1.0759 | 3566.772 | 115.0397 | 143.8786 | 3825.6903
| HSS110-c | 1095.219 | 1095.219 | 1925.7136 | 569.0435 | 569.0435 | 1374.2429 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 2771.2483 | 1.4853 | 2512.33 | 115.0397 | 143.8786 | 2771.2483
| HSS200-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 437.76 | 437.76 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 971.5655 | 1.2719 | 875.52 | 52.8819 | 43.1636 | 971.5655
| HSS210-c | 613.8955 | 613.8955 | 0 | 434.4328 | 434.4328 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 21.5818 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 943.3293 | 1.3016 | 868.8655 | 52.8819 | 21.5818 | 943.3293
| HSS211-c | 623.1844 | 623.1844 | 0 | 442.2101 | 442.2101 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 71.9393 | 1720 | 1616 | 104 | 1009.2415 | 1.235 | 884.4202 | 52.8819 | 71.9393 | 1009.2415
| HSS220-c | 329.3333 | 329.3333 | 581.1248 | 219.0954 | 219.0954 | 512.2771 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 43.1636 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1108.6712 | 1.1183 | 950.4679 | 115.0397 | 43.1636 | 1108.6712
| HSS230-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 432.9844 | 432.9844 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 962.0143 | 1.2845 | 865.9688 | 52.8819 | 43.1636 | 962.0143
| HSS240-c | 616.9773 | 616.9773 | 0 | 437.0088 | 437.0088 | 0 | 4.7538 | 4.7538 | 0 | 43.1636 | 969.6 | 969.6 | 0 | 926.6887 | 1.3316 | 874.0176 | 9.5075 | 43.1636 | 926.6887
| HSS250-c | 612.7627 | 612.7627 | 0 | 433.4873 | 433.4873 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 10.4157 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 930.2722 | 1.3174 | 866.9745 | 52.8819 | 10.4157 | 930.2722
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-h | 1056.1505 | 1056.1505 | 1857.3645 | 950.2383 | 950.2383 | 2173.3553 | 34.0524 | 34.0524 | 56.9774 | 153.7863 | 3232 | 3232 | 0 | 4352.7004 | 0.912 | 4073.8319 | 125.0822 | 153.7863 | 4352.7004
| S-PS101-h | 1056.1505 | 1056.1505 | 1857.3645 | 764.1037 | 764.1037 | 2173.3553 | 34.0524 | 34.0524 | 56.9774 | 153.7863 | 3232 | 3232 | 0 | 3980.4312 | 0.9973 | 3701.5627 | 125.0822 | 153.7863 | 3980.4312
| S-PS110-h | 589.4748 | 589.4748 | 0 | 454.8292 | 454.8292 | 0 | 34.0524 | 34.0524 | 0 | 56.3381 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1034.1014 | 1.1401 | 909.6585 | 68.1048 | 56.3381 | 1034.1014
| S-PS130-h | 589.4748 | 589.4748 | 0 | 429.304 | 429.304 | 0 | 34.0524 | 34.0524 | 0 | 56.3381 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 983.0509 | 1.1993 | 858.6079 | 68.1048 | 56.3381 | 983.0509

## BEST_二宮Scroll（冷水）
日付 | 2022.1.7
計算者 | 二宮博史
プログラム | BEST2108 |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | BEST2108dev1020Plus
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-c | 1070.1911 | 1070.1911 | 1897.2 | 996.9748 | 996.9748 | 1505.4805 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861 | 3231.9996 | 3231 | 0.9996 | 3784.7623 | 1.0668 | 3499.4302 | 127.546 | 157.7861 | 3784.7623
| S-PS101-c | 1082.1195 | 1082.1195 | 1897.2 | 665.1668 | 665.1668 | 1390.6738 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861 | 3231.9996 | 3231 | 0.9996 | 3006.3396 | 1.351 | 2721.0075 | 127.546 | 157.7861 | 3006.3396
| S-PS110-c | 610.9381 | 610.9381 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 47.9082 | 1719.9996 | 969.6 | 750.3996 | 1125.3092 | 1.0858 | 1007.4106 | 69.9903 | 47.9082 | 1125.3092
| S-PS111-c | 610.9381 | 610.9381 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 30.878 | 1719.9996 | 484.8 | 1235.1996 | 1108.2789 | 1.1025 | 1007.4106 | 69.9903 | 30.878 | 1108.2789
| S-PS112-c | 326.1191 | 326.1191 | 572.8099 | 275.0023 | 275.0023 | 449.2385 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 83.1421 | 3231.9996 | 1615.998 | 1616.0016 | 1209.9313 | 1.0125 | 999.2432 | 127.546 | 83.1421 | 1209.9313
| S-PS120-c | 326.1195 | 326.1195 | 572.8107 | 275.0026 | 275.0026 | 449.239 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 47.9082 | 3231.9996 | 969.6 | 2262.3996 | 1174.6985 | 1.0429 | 999.2443 | 127.546 | 47.9082 | 1174.6985
| S-PS130-c | 610.9381 | 610.9381 | 0 | 485.3148 | 485.3148 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 47.9082 | 1719.9996 | 969.6 | 750.3996 | 1088.5282 | 1.1225 | 970.6297 | 69.9903 | 47.9082 | 1088.5282
| S-PS140-c | 653.2647 | 567.8919 | 0 | 540.0309 | 467.8124 | 0 | 35.861 | 24.0749 | 0 | 47.9082 | 1608.1998 | 969.6 | 638.5998 | 1115.6874 | 1.0945 | 1007.8433 | 59.9359 | 47.9082 | 1115.6874
| S-PS150-c | 610.9381 | 610.9381 | 0 | 503.7053 | 503.7053 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 19.7418 | 1719.9996 | 969.6 | 750.3996 | 1097.1428 | 1.1137 | 1007.4106 | 69.9903 | 19.7418 | 1097.1428
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-h | 1064.7815 | 1064.7815 | 1866.3832 | 940.3067 | 940.3067 | 2188.2426 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4327.7742 | 0.92333 | 4068.8559 | 115.0397 | 143.8786 | 4327.7742
| HSS110-h | 1064.7814 | 1064.7814 | 1866.383 | 905.4924 | 905.4924 | 2188.2423 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 4258.1454 | 0.93842 | 3999.2271 | 115.0397 | 143.8786 | 4258.1454
| HSS200-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 470.0552 | 470.0552 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1036.1559 | 1.1577 | 940.1103 | 52.8819 | 43.1636 | 1036.1559
| HSS230-h | 599.7613 | 599.7613 | 0 | 469.0058 | 469.0058 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 1034.0572 | 1.16 | 938.0117 | 52.8819 | 43.1636 | 1034.0572
SHs140-c 熱源変流量のテストケースでは、BESTのHPチラーScrollの特性で冷温水の運転可能な下限流量が定格流量の87％であるため、テスト条件の下限流量を50%として計算すると計算エラーとなる。ここでは、下限流量をBESTのHPチラーScrollの機器特性の下限87％として計算しているため、他のプログラムの計算結果と傾向が異なるものがある。（2021.12.10 二宮）
SHs112-c 冷水流量が50％、温度差が3Kであるので負荷は338.1kWとなる。定格の温度差5Kに対して3Kのため熱源の最大能力は60％となり各熱源の最大能力はHP1=180kW（300kW）、HP2＝180kW（300kW）、吸収式＝316.2kW(527kW)となる。増減段の閾値=90％から吸収式の増段は180kW＋180kW×0.9＝342kW、減段は（180kW＋180kW）×0.9＝324kWとなる。計算はヘッダ配管内の初期水温を15℃として計算しているため、計算開始時には3台運転となり、負荷が条件の338.1kWとなっても減段閾値の324kWを超えているため3台運転を保っている。他のプログラムの計算結果と傾向が異なるのは初期水温等の違いによる増減段の動作のためと思われる。なお、初期水温を7℃として冷水負荷がないところから計算を開始するとHPチラー2台運転となった。（2022.1.7 二宮）

## BEST_二宮Scroll（温水）
日付 | 2022.1.7
計算者 | 二宮博史
プログラム | BEST2108 |  |  | に各ツールの計算結果を貼付けてください。
バージョン | BEST2108dev1020Plus
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| HSS100-c | 1095.2187 | 1095.2187 | 1925.7132 | 1023.8826 | 1023.8826 | 1519.0069 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 3825.6903 | 1.0759 | 3566.772 | 115.0397 | 143.8786 | 3825.6903
| HSS110-c | 1095.219 | 1095.219 | 1925.7136 | 569.0435 | 569.0435 | 1374.2429 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 143.8786 | 3232 | 3232 | 0 | 2771.2483 | 1.4853 | 2512.33 | 115.0397 | 143.8786 | 2771.2483
| HSS200-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 437.76 | 437.76 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 971.5655 | 1.2719 | 875.52 | 52.8819 | 43.1636 | 971.5655
| HSS210-c | 613.8955 | 613.8955 | 0 | 434.4328 | 434.4328 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 21.5818 | 1720 | 484.8 | 1235.2 | 943.3293 | 1.3016 | 868.8655 | 52.8819 | 21.5818 | 943.3293
| HSS211-c | 623.1844 | 623.1844 | 0 | 442.2101 | 442.2101 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 71.9393 | 1720 | 1616 | 104 | 1009.2415 | 1.235 | 884.4202 | 52.8819 | 71.9393 | 1009.2415
| HSS220-c | 329.3333 | 329.3333 | 581.1248 | 219.0954 | 219.0954 | 512.2771 | 26.441 | 26.441 | 62.1577 | 43.1636 | 3232 | 969.6 | 2262.4 | 1108.6712 | 1.1183 | 950.4679 | 115.0397 | 43.1636 | 1108.6712
| HSS230-c | 617.8759 | 617.8759 | 0 | 432.9844 | 432.9844 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 43.1636 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 962.0143 | 1.2845 | 865.9688 | 52.8819 | 43.1636 | 962.0143
| HSS240-c | 616.9773 | 616.9773 | 0 | 437.0088 | 437.0088 | 0 | 4.7538 | 4.7538 | 0 | 43.1636 | 969.6 | 969.6 | 0 | 926.6887 | 1.3316 | 874.0176 | 9.5075 | 43.1636 | 926.6887
| HSS250-c | 612.7627 | 612.7627 | 0 | 433.4873 | 433.4873 | 0 | 26.441 | 26.441 | 0 | 10.4157 | 1720 | 969.6 | 750.4 | 930.2722 | 1.3174 | 866.9745 | 52.8819 | 10.4157 | 930.2722
|  | 製造熱量 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 冷水流量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量
|  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | L/min | L/min | L/min | MJ/h | - | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
|  | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1 | AHP2 | AR1 | AHP1冷水ポンプ | AHP2冷水ポンプ | AR1冷水ポンプ | 二次ポンプ | 一次側 | 二次側 | バイパス | システム | COP | 熱源機 | 一次ポンプ | 二次ポンプ | システム
| S-PS100-h | 1077.8805 | 1077.8805 | 1895.5898 | 977.6053 | 977.6053 | 2218.0874 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861 | 3231.9996 | 3231 | 0.9996 | 4458.6302 | 0.90865 | 4173.298 | 127.546 | 157.7861 | 4458.6302
| S-PS101-h | 1077.8805 | 1077.8805 | 1895.5898 | 845.7048 | 845.7048 | 2218.0874 | 34.9952 | 34.9952 | 57.5557 | 157.7861 | 3231.9996 | 3231 | 0.9996 | 4194.8291 | 0.9658 | 3909.497 | 127.546 | 157.7861 | 4194.8291
| S-PS110-h | 606.6991 | 606.6991 | 0 | 514.6303 | 514.6303 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 47.9082 | 1719.9996 | 969.6 | 750.3996 | 1147.1591 | 1.0577 | 1029.2605 | 69.9903 | 47.9082 | 1147.1591
| S-PS130-h | 606.6991 | 606.6991 | 0 | 490.645 | 490.645 | 0 | 34.9952 | 34.9952 | 0 | 47.9082 | 1719.9996 | 969.6 | 750.3996 | 1099.1885 | 1.1039 | 981.2899 | 69.9903 | 47.9082 | 1099.1885
SHs130-h BESTの吸収式冷温水機の温水出口温度の下限値は45℃であるため、この出口温度が43℃のケースは吸収式冷温水発生機の運転がないものとしてHPチラー2台の台数制御として計算した。(2021.12.10 二宮）
温度差5Kは4.2Kとして計算した。(2021.12.10 二宮）
吸収式の温水の定格条件が変更となり温度差が5Kとなったため再計算した。（2022.1.7 二宮）