## 吸収式
１．機種情報
形式 |  |  | ガス吸収式冷温水機
電源 |  |  | 3相 200V 60Hz | [5 empty] | ■消費電力回帰パラメータ
燃料系 | 種別 |  | 13A
| 設計ガス圧力 |  | 1.96 kPa | [14 empty] | 平均誤差 [%] | RMSE [%]
| 総発熱量 |  | 45,000 kJ/Nm3
| 比重 |  | 0.64
| 燃焼必要空気量 |  | 420 Nm3/h
電動機 定格出力 | 吸収液ポンプNo.1 |  | 1.8 kW
| 吸収液ポンプNo.2 |  | 0.55 kW
| 冷媒ポンプ |  | 0.2 kW
| バーナブロア |  | 1.5 kW
２．定格条件
冷水系 | 能力 [kW] |  | 527
| 冷水流量 [L/min] |  | 1512 | 0.0252
| 冷水入口温度 [℃] |  | 12
| 冷水出口温度 [℃] |  | 7
| ガス使用量 [Nm3/h] |  | 32.4
| 最大燃焼量 [kW] |  | 405
| 消費電力 [kW] |  | 5.1
| 機内水頭損失 [kPa] |  | 47.6
温水系 | 能力 [kW] |  | 527 | 0.87107
| 温水流量 [L/min] |  | 1512
| 温水入口温度 [℃] |  | 45
| 温水出口温度 [℃] |  | 50
| ガス使用量 [Nm3/h] |  | 48.4
| 最大燃焼量 [kW] |  | 605
| 消費電力 [kW] |  | 4.3
| 機内水頭損失 [kPa] |  | 47.6
冷却水系 | 冷却水流量 [L/min] |  | 2500 | 0.041667 | 872.0833
| 冷却水入口温度 [℃] |  | 32 |  | 345.0833 | 0.85206
| 冷却水出口温度 [℃] |  | 37 |  | 405
| 機内水頭損失 [kPa] |  | 57.8
計算値
| 冷却水温度温度 | 冷水出口温度 [℃] | 冷却水流量 | 冷水流量 | 冷却水流量 | 冷水流量 | 負荷率 | 処理熱量 | ガス消費量 | COP | 入力比 |  | 入力比
| ℃ | ℃ | L/min | L/min | - | - | - | kW | kW | - |  |  | kW
| 20 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.24807 | 130.7322 | 84.1606 | 1.5534 | 0.1597
| 20 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.39742 | 209.4429 | 133.2236 | 1.5721 | 0.2528
| 20 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.59828 | 315.2953 | 200.5548 | 1.5721 | 0.38056
| 20 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.79399 | 418.4335 | 269.3722 | 1.5534 | 0.51114
| 20 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.9897 | 521.5717 | 339.5521 | 1.5361 | 0.64431
| 24 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.24979 | 131.6369 | 88.8688 | 1.4812 | 0.16863
| 24 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.39914 | 210.3476 | 140.6374 | 1.4957 | 0.26686
| 24 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.59828 | 315.2953 | 211.6212 | 1.4899 | 0.40156
| 24 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.79399 | 418.4335 | 284.7045 | 1.4697 | 0.54024
| 24 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99313 | 523.3811 | 360.3551 | 1.4524 | 0.68379
| 28 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.24979 | 131.6369 | 93.9941 | 1.4005 | 0.17836
| 28 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.40086 | 211.2524 | 146.7618 | 1.4394 | 0.27849
| 28 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.59828 | 315.2953 | 218.3863 | 1.4438 | 0.4144
| 28 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.79742 | 420.2429 | 295.5055 | 1.4221 | 0.56073
| 28 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99142 | 522.4764 | 374.2255 | 1.3962 | 0.71011
部分負荷特性 | 32 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.24979 | 131.6369 | 104.6654 | 1.2577 | 0.19861 | 0.19861 |  | 0.0418 | 0.5832 | 0.1965 | -0.0534
| 32 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.39914 | 210.3476 | 159.9134 | 1.3154 | 0.30344 | 0.30344
| 32 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.6 | 316.2 | 237.0076 | 1.3341 | 0.44973 | 0.44973
| 32 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.79914 | 421.1476 | 319.82 | 1.3168 | 0.60687 | 0.60687
| 32 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99828 | 526.0953 | 403.9417 | 1.3024 | 0.76649 | 0.76649
冷水温度特性 | 32 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99828 | 526.0953 | 403.9417 | 1.3024 | 0.76649 | 1 | 1 | 1.11 | -0.01571 | 0
| 32 | 9 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99828 | 526.0953 | 391.25 | 1.3447 | 0.74497 | 0.96858 | 0.96858
冷却水温度特性 | 20 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.9897 | 521.5717 | 339.5521 | 1.5361 | 0.64431 | 0.8406 | 0.84342 | 0.8078 | -0.0051147 | 0.00034478
| 24 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99313 | 523.3811 | 360.3551 | 1.4524 | 0.68379 | 0.8921 | 0.88364
| 28 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99142 | 522.4764 | 374.2255 | 1.3962 | 0.71011 | 0.92643 | 0.93489
| 32 | 7 | 2500 | 1512 | 1 | 1 | 0.99828 | 526.0953 | 403.9417 | 1.3024 | 0.76649 | 1 | 0.99718

## 空冷HPcooling
１．機種情報
形式 |  |  | 空冷ヒートポンプチラー
電源 |  |  | 3相 200V 60Hz | [7 empty] | ■回帰パラメータ
圧縮機 形式 |  |  | 全密閉スクロール | [8 empty] | 冷水温度＋外気温度
[22 empty] | 平均誤差 [%] | RMSE [%] |  |  | Curve:Biquadratic
２．定格条件 | [10 empty] | 能力比 | 0.88709 | 0.058082 | -0.0019163 | -0.0017885 | -0.00019226 | 0.00041413 |  |  |  |  | -0.0001992 | 0.64954 |  |  | Air cooled CentCapFT | !- Name
冷却能力 [kW] |  |  | 150 | 外気温度: 35℃DB | 1080 | [5 empty] | EIR ratio | 0.66068 | -0.032487 | 0.0019355 | 0.0036408 | 0.00045989 | -0.00085195 |  |  |  |  | 0.00019576 | 2.7526 |  |  | 0.2579 | !- Coefficient1 Constant
冷却消費電力 [kW] |  |  | 49.8 |  | 972.096 | [20 empty] | 0.038902 | !- Coefficient2 x
冷水流量 [L/min] |  |  | 430 | [8 empty] | 負荷率 | [13 empty] | -0.00021708 | !- Coefficient3 x**2
冷水温度 [℃] |  |  | 12→7 | [8 empty] | const | 1 | 2 | [11 empty] | 0.046868 | !- Coefficient4 y
冷水圧力損失 [kPa] |  |  | 46 | [7 empty] | EIR ratio | 0.029958 | 0.33231 | 0.63332 | --> 35C | [6 empty] | -0.0007047 | 3.4038 |  |  | -0.00094284 | !- Coefficient5 y**2
加熱能力 [kW] |  |  | 150 | 外気温度: 7℃DB | [21 empty] | -0.00034344 | !- Coefficient6 x*y
加熱消費電力 [kW] |  |  | 50 | [22 empty] | 5 | !- Minimum Value of x
温水流量 [L/min] |  |  | 430 | [22 empty] | 10 | !- Maximum Value of x
温水温度 [℃] |  |  | 40→45 | [22 empty] | 24 | !- Minimum Value of y
温水圧力損失 [kPa] |  |  | 46 | [22 empty] | 35 | !- Maximum Value of y
!- Minimum Curve Output
[9 empty] | 計算 |  | E+ | [12 empty] | 計算 | E+ |  | !- Maximum Curve Output
| 外気温度 | 冷水出口温度 [℃] | 能力比 | 能力 | 消費電力 | COP | EIR | EIR ratio | 能力比 | EIR ratio | 能力比 | EIR ratio |  |  | 外気温度 | 冷水出口温度 [℃] | 負荷率 | 能力 | 消費電力 | COP | 修正負荷率 | EIR | EIR ratio | EIR ratio | EIR ratio |  | !- Input Unit Type for X
| ℃DB | ℃ | - | kW | kW | - | [7 empty] | 最大能力 | ℃DB | ℃ | - | kW | kW | - | - | [5 empty] | !- Input Unit Type for Y
| 40 | 5 | 0.82667 | 124 | 54.1 | 2.2921 | 0.43629 | 1.3141 | 0.83326 | 1.2577 | 0.74448 | 1.3871 |  | 172 | 20 | 7 | 0.097674 | 14.6512 | 1.7893 | 8.1882 | 0.085181 | 0.010403 | 0.052094 | 0.06286 | 0.25296 | ; !- Output Unit Type
| 35 | 5 | 0.9 | 135 | 48.7 | 2.7721 | 0.36074 | 1.0866 | 0.90394 | 1.0883 | 0.87229 | 1.2231 |  | 172 | 20 | 7 | 0.4 | 60 | 7.7626 | 7.7294 | 0.34884 | 0.045131 | 0.226 | 0.22295 | 0.38865
| 30 | 5 | 0.96 | 144 | 44 | 3.2727 | 0.30556 | 0.92035 | 0.96502 | 0.94196 | 0.95296 | 1.0834 |  | 172 | 20 | 7 | 0.60233 | 90.3488 | 12.5484 | 7.2 | 0.52528 | 0.072956 | 0.36534 | 0.37927 | 0.51547 | ! Curve: Air cooled CentEIRFT
| 25 | 5 | 1.02 | 153 | 40 | 3.825 | 0.26144 | 0.78746 | 1.0165 | 0.81859 | 0.98648 | 0.96796 |  | 172 | 20 | 7 | 0.80233 | 120.3488 | 18.532 | 6.4941 | 0.6997 | 0.10774 | 0.53954 | 0.57254 | 0.66921
| 20 | 5 | 1.0667 | 160 | 36.8 | 4.3478 | 0.23 | 0.69277 | 1.0583 | 0.71821 | 0.97286 | 0.87683 |  | 172 | 20 | 7 | 1.1395 | 170.9302 | 34.3477 | 4.9765 | 0.99378 | 0.1997 | 1 | 0.98567 | 0.9923 | Curve:Biquadratic
| 15 | 5 | 1.1067 | 166 | 34.3 | 4.8397 | 0.20663 | 0.62237 | 1.0906 | 0.64082 | 0.91211 | 0.81001 |  | 166 | 25 | 7 | 0.090698 | 13.6047 | 2.0076 | 6.7765 | 0.081956 | 0.012094 | 0.052599 | 0.061447 | 0.2517 | Air cooled CentEIRFT | !- Name
| 10 | 5 | 1.12 | 168 | 33.2 | 5.0602 | 0.19762 | 0.59524 | 1.1132 | 0.58643 | 0.80421 | 0.76748 |  | 166 | 25 | 7 | 0.40233 | 60.3488 | 9.4469 | 6.3882 | 0.36355 | 0.056909 | 0.2475 | 0.23447 | 0.39812 | 0.93388 | !- Coefficient1 Constant
| 5 | 5 | 1.12 | 168 | 32.2 | 5.2174 | 0.19167 | 0.57731 | 1.1262 | 0.55504 | 0.64916 | 0.74926 |  | 166 | 25 | 7 | 0.60233 | 90.3488 | 15.2374 | 5.9294 | 0.54427 | 0.091792 | 0.39921 | 0.39844 | 0.53083 | -0.058212 | !- Coefficient2 x
| 0 | 5 | 1.12 | 168 | 31.5 | 5.3333 | 0.1875 | 0.56476 | 1.1296 | 0.54663 | 0.44698 | 0.75533 |  | 166 | 25 | 7 | 0.80233 | 120.3488 | 22.2868 | 5.4 | 0.72499 | 0.13426 | 0.5839 | 0.60377 | 0.69384 | 0.0045004 | !- Coefficient3 x**2
| -5 | 5 | 1.12 | 168 | 30.9 | 5.4369 | 0.18393 | 0.554 | 1.1234 | 0.56123 | 0.19765 | 0.78571 |  | 166 | 25 | 7 | 1.1047 | 165.6977 | 38.1688 | 4.3412 | 0.99818 | 0.22993 | 1 | 0.99268 | 0.99774 | 0.00243 | !- Coefficient4 y
| 40 | 7 | 0.94 | 141 | 55.3 | 2.5497 | 0.3922 | 1.1813 | 0.93656 | 1.171 | 0.7896 | 1.2815 |  | 158 | 30 | 7 | 0.088372 | 13.2558 | 2.4231 | 5.4706 | 0.083898 | 0.015336 | 0.059121 | 0.062296 | 0.25246 | 0.000486 | !- Coefficient5 y**2
| 35 | 7 | 1 | 150 | 49.8 | 3.012 | 0.332 | 1 | 1.0031 | 1.0102 | 0.92084 | 1.1296 |  | 158 | 30 | 7 | 0.4 | 60 | 11.4094 | 5.2588 | 0.37975 | 0.072211 | 0.27838 | 0.24748 | 0.40878 | -0.001215 | !- Coefficient6 x*y
| 30 | 7 | 1.0533 | 158 | 45 | 3.5111 | 0.28481 | 0.85786 | 1.06 | 0.87233 | 1.0049 | 1.0021 |  | 158 | 30 | 7 | 0.60233 | 90.3488 | 18.1552 | 4.9765 | 0.57183 | 0.11491 | 0.44296 | 0.42707 | 0.55373 | 5 | !- Minimum Value of x
| 25 | 7 | 1.1067 | 166 | 41 | 4.0488 | 0.24699 | 0.74394 | 1.1074 | 0.75747 | 1.0419 | 0.89879 |  | 158 | 30 | 7 | 0.8 | 120 | 26.5625 | 4.5176 | 0.75949 | 0.16812 | 0.64809 | 0.64767 | 0.7284 | 10 | !- Maximum Value of x
| 20 | 7 | 1.1467 | 172 | 37.7 | 4.5623 | 0.21919 | 0.6602 | 1.1451 | 0.66561 | 1.0317 | 0.81982 |  | 158 | 30 | 7 | 1.0512 | 157.6744 | 40.9857 | 3.8471 | 0.99794 | 0.2594 | 1 | 0.9923 | 0.99745 | 24 | !- Minimum Value of y
| 15 | 7 | 1.1867 | 178 | 35.1 | 5.0712 | 0.19719 | 0.59395 | 1.1732 | 0.59674 | 0.9744 | 0.76514 |  | 150 | 35 | 7 | 0.083721 | 12.5581 | 3.094 | 4.0588 | 0.083721 | 0.020627 | 0.059697 | 0.062219 | 0.25239 | 35 | !- Maximum Value of y
| 10 | 7 | 1.1933 | 179 | 33.9 | 5.2802 | 0.18939 | 0.57044 | 1.1916 | 0.55087 | 0.86993 | 0.73477 |  | 150 | 35 | 7 | 0.40233 | 60.3488 | 14.999 | 4.0235 | 0.40233 | 0.099993 | 0.28939 | 0.26617 | 0.42405 |  | !- Minimum Curve Output
| 5 | 7 | 1.1933 | 179 | 32.9 | 5.4407 | 0.1838 | 0.55361 | 1.2005 | 0.528 | 0.71832 | 0.72869 |  | 150 | 35 | 7 | 0.60233 | 90.3488 | 23.9241 | 3.7765 | 0.60233 | 0.15949 | 0.4616 | 0.45989 | 0.5799 |  | !- Maximum Curve Output
| 0 | 7 | 1.1933 | 179 | 32.1 | 5.5763 | 0.17933 | 0.54015 | 1.1998 | 0.52811 | 0.51957 | 0.74692 |  | 150 | 35 | 7 | 0.79767 | 119.6512 | 34.593 | 3.4588 | 0.79767 | 0.23062 | 0.66744 | 0.69801 | 0.76794 |  | !- Input Unit Type for X
| -5 | 7 | 1.1933 | 179 | 31.5 | 5.6825 | 0.17598 | 0.53005 | 1.1894 | 0.55122 | 0.27368 | 0.78944 |  | 150 | 35 | 7 | 1 | 150 | 51.8293 | 2.8941 | 1 | 0.34553 | 1 | 0.99559 | 1 |  | !- Input Unit Type for Y
| 40 | 9 | 1.04 | 156 | 56.5 | 2.7611 | 0.36218 | 1.0909 | 1.0245 | 1.0998 | 0.83298 | 1.2119 | [13 empty] | ; !- Output Unit Type
| 35 | 9 | 1.0867 | 163 | 50.8 | 3.2087 | 0.31166 | 0.93872 | 1.0869 | 0.9475 | 0.96766 | 1.0722
| 30 | 9 | 1.1333 | 170 | 46 | 3.6957 | 0.27059 | 0.81502 | 1.1397 | 0.81817 | 1.0552 | 0.95676 | [13 empty] | ! Curve: Air cooled CentEIRFPLR
| 25 | 9 | 1.1733 | 176 | 41.8 | 4.2105 | 0.2375 | 0.71536 | 1.1829 | 0.71184 | 1.0956 | 0.86563
| 20 | 9 | 1.2133 | 182 | 38.5 | 4.7273 | 0.21154 | 0.63716 | 1.2165 | 0.6285 | 1.0888 | 0.79881 | [13 empty] | Curve:Quadratic
| 15 | 9 | 1.24 | 186 | 35.8 | 5.1955 | 0.19247 | 0.57974 | 1.2404 | 0.56815 | 1.0349 | 0.75628 | [13 empty] | Air cooled CentEIRFPLR | !- Name
| 10 | 9 | 1.2533 | 188 | 34.5 | 5.4493 | 0.18351 | 0.55274 | 1.2548 | 0.5308 | 0.93392 | 0.73806 | [13 empty] | 0.2229 | !- Coefficient1 Constant
| 5 | 9 | 1.2533 | 188 | 33.5 | 5.6119 | 0.17819 | 0.53672 | 1.2595 | 0.51644 | 0.78574 | 0.74413 | [13 empty] | 0.31339 | !- Coefficient2 x
| 0 | 9 | 1.2533 | 188 | 32.7 | 5.7492 | 0.17394 | 0.5239 | 1.2546 | 0.52508 | 0.59043 | 0.77451 | [13 empty] | 0.46371 | !- Coefficient3 x**2
| -5 | 9 | 1.2533 | 188 | 32 | 5.875 | 0.17021 | 0.51269 | 1.2401 | 0.55671 | 0.34797 | 0.82918 | [13 empty] | 0 | !- Minimum Value of x
[26 empty] | 1 | !- Maximum Value of x
!- Minimum Curve Output
!- Maximum Curve Output
!- Input Unit Type for X
; !- Output Unit Type

## 空冷HPheating
１．機種情報
形式 |  |  | 空冷ヒートポンプチラー
電源 |  |  | 3相 200V 60Hz | [7 empty] | ■回帰パラメータ
圧縮機 形式 |  |  | 全密閉スクロール | [8 empty] | 温水温度＋外気温度
[22 empty] | 平均誤差 [%] | RMSE [%]
２．定格条件 | [10 empty] | 能力比 | 0.90248 | 0.0048474 | -0.00012501 | 0.031631 | 2.2142e-05 | -0.0002903 |  |  |  |  | -3.3194e-05 | 0.18575
冷却能力 [kW] |  |  | 150 | 外気温度: 35℃DB | 1080 | [5 empty] | EIR ratio | 1.1337 | -0.030163 | 0.00068756 | -0.0061886 | 0.00026054 | -0.00043187 |  |  |  |  | -2.6703e-05 | 0.2266
冷却消費電力 [kW] |  |  | 49.8 |  | 972.096
冷水流量 [L/min] |  |  | 430 | [8 empty] | 負荷率
冷水温度 [℃] |  |  | 12→7 | [8 empty] | const | 1 | 2
冷水圧力損失 [kPa] |  |  | 46 | [7 empty] | EIR ratio | -0.0005663 | 0.66983 | 0.33162 | [7 empty] | 0.00035054 | 0.43286
加熱能力 [kW] |  |  | 150 | 外気温度: 7℃DB | 0.33333
加熱消費電力 [kW] |  |  | 50
温水流量 [L/min] |  |  | 430
温水温度 [℃] |  |  | 40→45
温水圧力損失 [kPa] |  |  | 46
[9 empty] | 計算 | [14 empty] | 計算
| 外気温度 | 温水出口温度 [℃] | 能力比 | 能力 | 消費電力 | COP | EIR | EIR ratio | 能力比 | EIR ratio |  |  |  |  | 外気温度 | 温水出口温度 [℃] | 負荷率 | 能力 | 消費電力 | COP | 修正負荷率 | EIR | EIR ratio | EIR ratio | [5 empty] | 0.75
| ℃DB | ℃ | - | kW | kW | - | [7 empty] | 最大能力 | ℃DB | ℃ | - | kW | kW | - | - |  |  |  |  | 能力比 | EIR ratio | 電力
| -5 | 43 | 0.78667 | 118 | 48.7 | 2.423 | 0.41271 | 1.2381 | 0.78459 | 1.231 | 0.78459 | 1.2382 |  | 155.3938 | 9 | 45 | 0.078767 | 11.8151 | 2.5697 | 4.5979 | 0.076033 | 0.016536 | 0.051604 | 0.05228 | 0.05228 | 1.0364 | 0.95911 | 2.5972 | 0.02758 | 0.74458
| -3 | 43 | 0.82 | 123 | 48.7 | 2.5257 | 0.39593 | 1.1878 | 0.82253 | 1.1805 | 0.82253 | 1.1845 |  | 155.3938 | 9 | 45 | 0.39726 | 59.589 | 15.0485 | 3.9598 | 0.38347 | 0.096841 | 0.30221 | 0.30506 | 0.30506 | 1.0364 | 0.95911 | 15.1552 | 0.10665 | 0.7646
| 0 | 43 | 0.88 | 132 | 48.8 | 2.7049 | 0.3697 | 1.1091 | 0.87977 | 1.1081 | 0.87977 | 1.1079 |  | 155.3938 | 9 | 45 | 0.60274 | 90.411 | 24.7441 | 3.6538 | 0.58182 | 0.15923 | 0.49691 | 0.50141 | 0.50141 | 1.0364 | 0.95911 | 24.9098 | 0.16579 | 0.81055
| 3 | 43 | 0.94 | 141 | 48.5 | 2.9072 | 0.34397 | 1.0319 | 0.93742 | 1.0397 | 0.93742 | 1.036 |  | 155.3938 | 9 | 45 | 0.79966 | 119.9486 | 35.3663 | 3.3916 | 0.7719 | 0.22759 | 0.71023 | 0.71406 | 0.71406 | 1.0364 | 0.95911 | 35.4745 | 0.10816 | 0.8813
| 5 | 43 | 0.97333 | 146 | 48.3 | 3.0228 | 0.33082 | 0.99247 | 0.97607 | 0.99633 | 0.97607 | 0.99064 |  | 155.3938 | 9 | 45 | 1.036 | 155.3938 | 49.7957 | 3.1206 | 1 | 0.32045 | 1 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0364 | 0.95911 | 49.7235 | -0.072194 | 1
| 7 | 43 | 1.0133 | 152 | 48 | 3.1667 | 0.31579 | 0.94737 | 1.0149 | 0.95476 | 1.0149 | 0.94738 |  | 150 | 7 | 45 | 0.078767 | 11.8151 | 2.7306 | 4.3269 | 0.078767 | 0.018204 | 0.054262 | 0.054251 | 0.054251 | 0.99852 | 1.002 | 2.718 | -0.012554 | 0.74519
| 9 | 43 | 1.0533 | 158 | 47.7 | 3.3124 | 0.3019 | 0.9057 | 1.0539 | 0.91498 | 1.0539 | 0.9062 |  | 150 | 7 | 45 | 0.39726 | 59.589 | 15.8904 | 3.75 | 0.39726 | 0.10594 | 0.31577 | 0.31786 | 0.31786 | 0.99852 | 1.002 | 15.9252 | 0.034816 | 0.76783
| 11 | 43 | 1.0933 | 164 | 47.4 | 3.4599 | 0.28902 | 0.86707 | 1.0931 | 0.87699 | 1.0931 | 0.8671 |  | 150 | 7 | 45 | 0.5976 | 89.6404 | 25.9617 | 3.4528 | 0.5976 | 0.17308 | 0.51591 | 0.51815 | 0.51815 | 0.99852 | 1.002 | 25.96 | -0.0017212 | 0.8177
| 13 | 43 | 1.1333 | 170 | 47 | 3.617 | 0.27647 | 0.82941 | 1.1324 | 0.84079 | 1.1324 | 0.83009 |  | 150 | 7 | 45 | 0.79795 | 119.6918 | 37.6174 | 3.1818 | 0.79795 | 0.25078 | 0.74753 | 0.74507 | 0.74507 | 0.99852 | 1.002 | 37.3284 | -0.28902 | 0.89907
| 15 | 43 | 1.1733 | 176 | 46.6 | 3.7768 | 0.26477 | 0.79432 | 1.172 | 0.80637 | 1.172 | 0.79516 |  | 150 | 7 | 45 | 1 | 150 | 50.3226 | 2.9808 | 1 | 0.33548 | 1 | 1.0009 | 1.0009 | 0.99852 | 1.002 | 50.1449 | -0.17772 | 1
| -5 | 47 | 0.76667 | 115 | 52.5 | 2.1905 | 0.45652 | 1.3696 | 0.76478 | 1.3624 | 0.76478 | 1.3737 |  | 144.0925 | 5 | 45 | 0.080479 | 12.0719 | 2.9446 | 4.0997 | 0.083779 | 0.020436 | 0.058592 | 0.057879 | 0.057879 | 0.96086 | 1.047 | 2.9106 | -0.03398 | 0.74576
| -3 | 47 | 0.8 | 120 | 52.6 | 2.2814 | 0.43833 | 1.315 | 0.8004 | 1.3065 | 0.8004 | 1.3166 |  | 144.0925 | 5 | 45 | 0.39897 | 59.8459 | 16.863 | 3.549 | 0.41533 | 0.11703 | 0.33554 | 0.33484 | 0.33484 | 0.96086 | 1.047 | 16.8385 | -0.024495 | 0.77404
| 0 | 47 | 0.85333 | 128 | 52.8 | 2.4242 | 0.4125 | 1.2375 | 0.85416 | 1.2264 | 0.85416 | 1.2348 |  | 144.0925 | 5 | 45 | 0.59932 | 89.8973 | 27.5717 | 3.2605 | 0.62389 | 0.19135 | 0.54862 | 0.54641 | 0.54641 | 0.96086 | 1.047 | 27.4781 | -0.093647 | 0.8307
| 3 | 47 | 0.90667 | 136 | 52.6 | 2.5856 | 0.38676 | 1.1603 | 0.90832 | 1.1507 | 0.90832 | 1.1577 |  | 144.0925 | 5 | 45 | 0.79795 | 119.6918 | 39.5744 | 3.0245 | 0.83066 | 0.27465 | 0.78745 | 0.78465 | 0.78465 | 0.96086 | 1.047 | 39.4589 | -0.11551 | 0.91445
| 5 | 47 | 0.94667 | 142 | 52.3 | 2.7151 | 0.36831 | 1.1049 | 0.94465 | 1.1027 | 0.94465 | 1.1089 |  | 144.0925 | 5 | 45 | 0.96062 | 144.0925 | 50.2566 | 2.8671 | 1 | 0.34878 | 1 | 1.0009 | 1.0009 | 0.96086 | 1.047 | 50.3329 | 0.076285 | 1
| 7 | 47 | 0.98 | 147 | 52.1 | 2.8215 | 0.35442 | 1.0633 | 0.98115 | 1.0567 | 0.98115 | 1.0622 |  | 138.1849 | 3 | 45 | 0.080479 | 12.0719 | 3.1104 | 3.8811 | 0.087361 | 0.022509 | 0.061585 | 0.060481 | 0.060481 | 0.92337 | 1.0941 | 3.048 | -0.062459 | 0.74606
| 9 | 47 | 1.02 | 153 | 51.8 | 2.9537 | 0.33856 | 1.0157 | 1.0178 | 1.0127 | 1.0178 | 1.0175 |  | 138.1849 | 3 | 45 | 0.39897 | 59.8459 | 17.9224 | 3.3392 | 0.43309 | 0.1297 | 0.35486 | 0.35173 | 0.35173 | 0.92337 | 1.0941 | 17.7253 | -0.1971 | 0.78004
| 11 | 47 | 1.0533 | 158 | 51.4 | 3.0739 | 0.32532 | 0.97595 | 1.0547 | 0.97061 | 1.0547 | 0.97497 |  | 138.1849 | 3 | 45 | 0.5976 | 89.6404 | 29.1331 | 3.0769 | 0.6487 | 0.21083 | 0.57683 | 0.5735 | 0.5735 | 0.92337 | 1.0941 | 28.9017 | -0.23147 | 0.8403
| 13 | 47 | 1.0933 | 164 | 51.1 | 3.2094 | 0.31159 | 0.93476 | 1.0917 | 0.93054 | 1.0917 | 0.9345 |  | 138.1849 | 3 | 45 | 0.79795 | 119.6918 | 42.0023 | 2.8497 | 0.86617 | 0.30396 | 0.83163 | 0.82842 | 0.82842 | 0.92337 | 1.0941 | 41.7484 | -0.25391 | 0.932
| 15 | 47 | 1.1267 | 169 | 50.7 | 3.3333 | 0.3 | 0.9 | 1.1289 | 0.89245 | 1.1289 | 0.89612 |  | 138.1849 | 3 | 45 | 0.92123 | 138.1849 | 50.5059 | 2.736 | 1 | 0.3655 | 1 | 1.0009 | 1.0009 | 0.92337 | 1.0941 | 50.4397 | -0.066202 | 1
| -5 | 51 | 0.74 | 111 | 56.6 | 1.9611 | 0.50991 | 1.5297 | 0.74097 | 1.5455 | 0.74097 | 1.5312
| -3 | 51 | 0.77333 | 116 | 56.9 | 2.0387 | 0.49052 | 1.4716 | 0.77427 | 1.4821 | 0.77427 | 1.4707
| 0 | 51 | 0.82667 | 124 | 57.3 | 2.164 | 0.4621 | 1.3863 | 0.82455 | 1.3912 | 0.82455 | 1.3837
| 3 | 51 | 0.87333 | 131 | 57 | 2.2982 | 0.43511 | 1.3053 | 0.87522 | 1.3054 | 0.87522 | 1.3014 |  | 150
| 5 | 51 | 0.90667 | 136 | 56.8 | 2.3944 | 0.41765 | 1.2529 | 0.90923 | 1.2509 | 0.90923 | 1.2491 |  | 172
| 7 | 51 | 0.94667 | 142 | 56.5 | 2.5133 | 0.39789 | 1.1937 | 0.94341 | 1.1987 | 0.94341 | 1.1989 |  | 0.87209
| 9 | 51 | 0.98 | 147 | 56.2 | 2.6157 | 0.38231 | 1.1469 | 0.97777 | 1.1488 | 0.97777 | 1.1508
| 11 | 51 | 1.0133 | 152 | 55.9 | 2.7191 | 0.36776 | 1.1033 | 1.0123 | 1.1011 | 1.0123 | 1.1048
| 13 | 51 | 1.0467 | 157 | 55.5 | 2.8288 | 0.3535 | 1.0605 | 1.047 | 1.0556 | 1.047 | 1.0609
| 15 | 51 | 1.08 | 162 | 55.1 | 2.9401 | 0.34012 | 1.0204 | 1.0819 | 1.0124 | 1.0819 | 1.0191