## 第一弾
ガイドラインの室名 | IDFのゾーン名 | IDFのゾーン名 | 面積 [m2] | 室数 | 天井高 [m] | 体積 [m3] | すきま風 [m3/h] | ガイドラインの室名 | すきま風 [m3/s] | 外気導入量 [m3/h・m2] | 外気導入量 [m3/h] | 外気導入量 [m3/s] |  | 定格能力 W/m2 | 送風機風量 m3/h/m2 | ガイドラインの室名 | 定格能力 W | 送風機風量 m3/s
1F廊下 | 1F:01XCORRIDOR | 1F:01XCorridor | 163.5 | 1 | 2.4 | 392.4 | 39.24 | 1F廊下 | 0.0109 | 2.5 | 408.75 | 0.11354 | 廊下 | 86 | 15.48 | 1F廊下 | 28122 | 1.4061
1Fロビー | 1F:02XLOBBY | 1F:02XLobby | 100 | 1 | 3.5 | 350 | 35 | 1Fロビー | 0.0097222 | 2.5 | 250 | 0.069444 | ロビー | 86 | 15.48 | 1Fロビー | 17200 | 0.86
1FEVホール | 1F:03XEVHALL | 1F:03XEVHall | 12 | 1 | 3.5 | 42 | 4.2 | 1FEVホール | 0.0011667 | 2.5 | 30 | 0.0083333 | 廊下 | 86 | 15.48 | 1FEVホール | 2064 | 0.1032
1F中央監視室 | 1F:04XCNTRLMNTRNGRM | 1F:04XCntrlMntrngRm | 39 | 1 | 2.6 | 101.4 | 10.14 | 1F中央監視室 | 0.0028167 | 4 | 156 | 0.043333 | 中央監視室 | 136 | 24.48 | 1F中央監視室 | 10608 | 0.5304
1F更衣室1 | 1F:05XDRESSING1 | 1F:05XDressing1 | 10.9 | 1 | 2.4 | 26.16 | 2.616 | 1F更衣室1 | 0.00072667 | 4 | 43.6 | 0.012111 | 更衣室又は倉庫 | 101 | 18.18 | 1F更衣室1 | 2201.8 | 0.11009
1F更衣室2 | 1F:06XDRESSING2 | 1F:06XDressing2 | 10.9 | 1 | 2.4 | 26.16 | 2.616 | 1F更衣室2 | 0.00072667 | 4 | 43.6 | 0.012111 | 更衣室又は倉庫 | 101 | 18.18 | 1F更衣室2 | 2201.8 | 0.11009
1F休憩室 | 1F:07XBREAKROOM | 1F:07XBreakRoom | 21.8 | 1 | 2.4 | 52.32 | 5.232 | 1F休憩室 | 0.0014533 | 4 | 87.2 | 0.024222 | 更衣室又は倉庫 | 101 | 18.18 | 1F休憩室 | 4403.6 | 0.22018
1F自販機ｺｰﾅｰ | 1F:08XVENDING | 1F:08XVending | 21.8 | 1 | 2.6 | 56.68 | 5.668 | 1F自販機ｺｰﾅｰ | 0.0015744 | 2.5 | 54.5 | 0.015139 | 廊下 | 86 | 15.48 | 1F自販機ｺｰﾅｰ | 3749.6 | 0.18748
1F事務室1 | 1F:09XOFFICE1 | 1F:09XOffice1 | 366.8 | 1 | 2.7 | 990.36 | 99.036 | 1F事務室1 | 0.02751 | 5 | 1834 | 0.50944 | 事務室 | 120 | 21.6 | 1F事務室1 | 88032 | 4.4016
1F事務室2 | 1F:10XOFFICE2 | 1F:10XOffice2 | 273 | 1 | 2.7 | 737.1 | 73.71 | 1F事務室2 | 0.020475 | 5 | 1365 | 0.37917 | 事務室 | 120 | 21.6 | 1F事務室2 | 65520 | 3.276
2-6F廊下 | 2X6F:01XCORRIDOR | 2X6F:01XCorridor | 144 | 5 | 2.4 | 345.6 | 172.8 | 2-6F廊下 | 0.048 | 2.5 | 360 | 0.1 | 廊下 | 86 | 15.48 | 2-6F廊下 | 123840 | 6.192
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 2X6F:02XVENDING | 2X6F:02XVending | 21.8 | 5 | 2.6 | 56.68 | 28.34 | 2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 0.0078722 | 2.5 | 54.5 | 0.015139 | 廊下 | 86 | 15.48 | 2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 18748 | 0.9374
2-6FEVホール | 2X6F:03XEVHALL | 2X6F:03XEVHall | 12 | 5 | 2.6 | 31.2 | 15.6 | 2-6FEVホール | 0.0043333 | 2.5 | 30 | 0.0083333 | 廊下 | 86 | 15.48 | 2-6FEVホール | 10320 | 0.516
2-6F事務室1NP | 2X6F:04X1XOFFICENP | 2X6F:04X1XOfficeNP | 187.5 | 5 | 2.7 | 506.25 | 253.125 | 2-6F事務室1NP | 0.070313 | 5 | 937.5 | 0.26042 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NP | 225000 | 11.25
2-6F事務室1NEP | 2X6F:04X2XOFFICENEP | 2X6F:04X2XOfficeNEP | 57.5 | 5 | 2.7 | 155.25 | 77.625 | 2-6F事務室1NEP | 0.021562 | 5 | 287.5 | 0.079861 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NEP | 69000 | 3.45
2-6F事務室1NWP | 2X6F:04X3XOFFICENWP | 2X6F:04X3XOfficeNWP | 57.5 | 5 | 2.7 | 155.25 | 77.625 | 2-6F事務室1NWP | 0.021562 | 5 | 287.5 | 0.079861 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NWP | 69000 | 3.45
2-6F事務室1NI | 2X6F:04X4XOFFICENI | 2X6F:04X4XOfficeNI | 292.5 | 5 | 2.7 | 789.75 | 394.875 | 2-6F事務室1NI | 0.10969 | 5 | 1462.5 | 0.40625 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室1NI | 351000 | 17.55
2-6F事務室2SP | 2X6F:05X1XOFFICESP | 2X6F:05X1XOfficeSP | 167.5 | 5 | 2.7 | 452.25 | 226.125 | 2-6F事務室2SP | 0.062813 | 5 | 837.5 | 0.23264 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室2SP | 201000 | 10.05
2-6F事務室2SWP | 2X6F:05X2XOFFICESWP | 2X6F:05X2XOfficeSWP | 57.5 | 5 | 2.7 | 155.25 | 77.625 | 2-6F事務室2SWP | 0.021562 | 5 | 287.5 | 0.079861 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室2SWP | 69000 | 3.45
2-6F事務室2SI | 2X6F:05X3XOFFICESI | 2X6F:05X3XOfficeSI | 279 | 5 | 2.7 | 753.3 | 376.65 | 2-6F事務室2SI | 0.10463 | 5 | 1395 | 0.3875 | 事務室 | 120 | 21.6 | 2-6F事務室2SI | 334800 | 16.74
7F廊下 | 7F:01XCORRIDOR | 7F:01XCorridor | 144 | 1 | 2.4 | 345.6 | 34.56 | 7F廊下 | 0.0096 | 2.5 | 360 | 0.1 | 廊下 | 86 | 15.48 | 7F廊下 | 24768 | 1.2384
7F自販機ｺｰﾅｰ | 7F:02XVENDING | 7F:02XVending | 21.8 | 1 | 2.6 | 56.68 | 5.668 | 7F自販機ｺｰﾅｰ | 0.0015744 | 2.5 | 54.5 | 0.015139 | 廊下 | 86 | 15.48 | 7F自販機ｺｰﾅｰ | 3749.6 | 0.18748
7FEVホール | 7F:03XEVHALL | 7F:03XEVHall | 12 | 1 | 2.6 | 31.2 | 3.12 | 7FEVホール | 0.00086667 | 2.5 | 30 | 0.0083333 | 廊下 | 86 | 15.48 | 7FEVホール | 2064 | 0.1032
7F事務室1 | 7F:04XOFFICE1 | 7F:04XOffice1 | 595 | 1 | 2.7 | 1606.5 | 160.65 | 7F事務室1 | 0.044625 | 5 | 2975 | 0.82639 | 事務室 | 120 | 21.6 | 7F事務室1 | 142800 | 7.14
7F事務室2 | 7F:05XOFFICE2 | 7F:05XOffice2 | 504 | 1 | 2.7 | 1360.8 | 136.08 | 7F事務室2 | 0.0378 | 5 | 2520 | 0.7 | 事務室 | 120 | 21.6 | 7F事務室2 | 120960 | 6.048
| 1F:NXDSPSXSTAIR | 1F:NXDSPSXStair
| 1F:NXELECMECH | 1F:NXElecMech
| 1F:NXEV | 1F:NXEV
| 1F:NXEVXDSPS | 1F:NXEVXDSPS
| 1F:NXMECH2 | 1F:NXMech2
| 1F:NXSTRXES1XKTCHNTT | 1F:NXStrXES1XKtchntt
| 1F:NXVESTIBULE | 1F:NXVestibule
| 1F:NXWC | 1F:NXWC
| 2X6F:NXEV | 2X6F:NXEV
| 2X6F:NXEVXDSPS | 2X6F:NXEVXDSPS
| 2X6F:NXMECH2 | 2X6F:NXMech2
| 2X6F:NXSTAIRXDSPS | 2X6F:NXStairXDSPS
| 2X6F:NXSTRXES1XKTCHNTT | 2X6F:NXStrXES1XKtchntt
| 2X6F:NXWC | 2X6F:NXWC
| 7F:NXEV | 7F:NXEV
| 7F:NXEVXDSPS | 7F:NXEVXDSPS
| 7F:NXMECH2 | 7F:NXMech2
| 7F:NXSTAIRXDSPS | 7F:NXStairXDSPS
| 7F:NXSTRXES1XKTCHNTT | 7F:NXStrXES1XKtchntt
| 7F:NXWC | 7F:NXWC
| PHX1:NXMECH | PHX1:NXMech
| PHX2:NXSTAIR | PHX2:NXStair
| PIT:PIT | PIT:Pit

## 第二弾
ガイドラインの室名 | IDFのゾーン名 | 床面積 [m2/室] | 室数 | Maximum Heating Supply Air Temperature {C} | Minimum Cooling Supply Air Temperature {C} | Maximum Heating Supply Air Humidity Ratio {kgWater/kgDryAir} | Minimum Cooling Supply Air Humidity Ratio {kgWater/kgDryAir} | Maximum Heating Air Flow Rate {m3/s} | Maximum Sensible Heating Capacity {W} | Maximum Cooling Air Flow Rate {m3/s} | Maximum Total Cooling Capacity {W}
|  |  |  | 給気温度最大値（暖房） | 給気温度最小値（冷房） | 給気湿度最大値（暖房） | 給気湿度最小値（冷房） | 暖房時最大風量 | 暖房時最大顕熱負荷 | 冷房時最大風量 | 冷房時最大全熱負荷 |  | W/m2
1F廊下 | 1F:01XCorridor | 163.5 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 1.1106 | 18981.4113 | 1.1106 | 8030.7507 | 163.5 | 116.0943 | 3998.1113 | 8.0308 | -18.9814
1Fロビー | 1F:02XLobby | 100 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.66269 | 11642.225 | 0.66269 | 5655.6298 | 100 | 116.4222 | 2385.6859 | 5.6556 | -11.6422
1FEVホール | 1F:03XEVHall | 12 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.1339 | 2053.3789 | 0.1339 | 704.4006 | 12 | 171.1149 | 482.0278 | 0.7044 | -2.0534
1F中央監視室 | 1F:04XCntrlMntrngRm | 39 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.25328 | 4581.8746 | 0.25328 | 5166.2121 | 39 | 117.484 | 911.8091 | 5.1662 | -4.5819
1F更衣室1 | 1F:05XDressing1 | 10.9 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.084596 | 1599.8457 | 0.084596 | 831.2041 | 10.9 | 146.7748 | 304.547 | 0.8312 | -1.5998
1F更衣室2 | 1F:06XDressing2 | 10.9 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.081169 | 1558.4882 | 0.081169 | 765.3496 | 10.9 | 142.9806 | 292.2092 | 0.76535 | -1.5585
1F休憩室 | 1F:07XBreakRoom | 21.8 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.14701 | 2931.9661 | 0.14701 | 1599.2911 | 21.8 | 134.4939 | 529.2234 | 1.5993 | -2.932
1F自販機ｺｰﾅｰ | 1F:08XVending | 21.8 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.17442 | 2856.807 | 0.17442 | 1149.1458 | 21.8 | 131.0462 | 627.9252 | 1.1491 | -2.8568
1F事務室1 | 1F:09XOffice1 | 366.8 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 3.3453 | 65030.4003 | 3.3453 | 52314.9014 | 366.8 | 177.2912 | 12043.1451 | 52.3149 | -65.0304
1F事務室2 | 1F:10XOffice2 | 273 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 2.4672 | 48127.6002 | 2.4672 | 39728.6946 | 273 | 176.2916 | 8881.998 | 39.7287 | -48.1276
2-6F廊下 | 2X6F:01XCorridor | 144 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 3.2565 | 63865.4393 | 3.2565 | 33459.0935 | 720 | 88.702 | 2344.6521 | 6.6918 | -12.7731
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 2X6F:02XVending | 21.8 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.60877 | 11105.5162 | 0.60877 | 5443.7632 | 109 | 101.8855 | 438.3139 | 1.0888 | -2.2211
2-6FEVホール | 2X6F:03XEVHall | 12 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.50895 | 8213.7541 | 0.50895 | 3279.8933 | 60 | 136.8959 | 366.4414 | 0.65598 | -1.6428
2-6F事務室1NP | 2X6F:04X1XOfficeNP | 187.5 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 6.4302 | 140630.4912 | 6.4302 | 137140.5005 | 937.5 | 150.0059 | 4629.7217 | 27.4281 | -28.1261
2-6F事務室1NEP | 2X6F:04X2XOfficeNEP | 57.5 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 2.1529 | 44936.7293 | 2.1529 | 44848.945 | 287.5 | 156.3017 | 1550.0994 | 8.9698 | -8.9873
2-6F事務室1NWP | 2X6F:04X3XOfficeNWP | 57.5 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 2.2172 | 44936.7293 | 2.2172 | 45828.1716 | 287.5 | 156.3017 | 1596.3966 | 9.1656 | -8.9873
2-6F事務室1NI | 2X6F:04X4XOfficeNI | 292.5 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 8.5046 | 153965.9892 | 8.5046 | 190880.1766 | 1462.5 | 105.2759 | 6123.3101 | 38.176 | -30.7932
2-6F事務室2SP | 2X6F:05X1XOfficeSP | 167.5 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 5.9108 | 121864.0086 | 5.9108 | 125153.2882 | 837.5 | 145.5093 | 4255.7654 | 25.0307 | -24.3728
2-6F事務室2SWP | 2X6F:05X2XOfficeSWP | 57.5 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 2.2196 | 44160.974 | 2.2196 | 45864.4396 | 287.5 | 153.6034 | 1598.1113 | 9.1729 | -8.8322
2-6F事務室2SI | 2X6F:05X3XOfficeSI | 279 | 5 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 8.1236 | 139634.5752 | 8.1236 | 182246.2694 | 1395 | 100.0965 | 5849.0159 | 36.4493 | -27.9269
7F廊下 | 7F:01XCorridor | 144 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.90537 | 15839.3517 | 0.90537 | 7835.4305 | 144 | 109.9955 | 3259.3241 | 7.8354 | -15.8394
7F自販機ｺｰﾅｰ | 7F:02XVending | 21.8 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.1618 | 2704.4048 | 0.1618 | 1267.2097 | 21.8 | 124.0553 | 582.4704 | 1.2672 | -2.7044
7FEVホール | 7F:03XEVHall | 12 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 0.12376 | 1907.9239 | 0.12376 | 758.8823 | 12 | 158.9937 | 445.5268 | 0.75888 | -1.9079
7F事務室1 | 7F:04XOffice1 | 595 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 4.7365 | 97162.1056 | 4.7365 | 87413.7755 | 595 | 163.2977 | 17051.5408 | 87.4138 | -97.1621
7F事務室2 | 7F:05XOffice2 | 504 | 1 | 32 | 16 | 0.007 | 0.011 | 3.6781 | 78272.3552 | 3.6781 | 72010.2185 | 504 | 155.3023 | 13241.2724 | 72.0102 | -78.2724
| これまでの設定（第一弾） |  |  | 40 | 15 | 0.005 | 0.0077 |  |  |  |  | 8680.5
給気温度最大値（暖房） → 小野さんファイルの空調機出口温度 [℃]
給気温度最小値（冷房） → 小野さんファイルの空調機出口温度 [℃]
給気湿度最大値（暖房） → 小野さんファイルの空調機出口湿度 [g/kgDA]
給気湿度最小値（冷房） → 小野さんファイルの空調機出口湿度 [g/kgDA]
暖房時最大風量 → 小野さんファイルの設計風量 [m3/h]
暖房時最大顕熱負荷 → 小野さんファイルのコイル顕熱負荷 [kW]
冷房時最大風量 → 小野さんファイルの設計風量 [m3/h]
冷房時最大全熱負荷 → 小野さんファイルのコイル全熱負荷 [kW]

## 第二弾の根拠_容量設計
全室の装置容量設計
１．計算条件
・まず冷房・暖房それぞれで必要風量を計算し、どちらか大きい方を設計風量とする。
次に、設計風量と室内顕熱負荷から設計温度差、設計給気温度を求める。
・冷房時、暖房時ともに給気ー室内の温度差＝10Kとして計算
・余裕率は考慮しない
・冷房時：コイル出口湿度95%RH
・冷房時：ファンによる温度上昇1℃
２．計算結果
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25
|  | 1F | 廊下 | 1F | ロビー | 1F | EVホール | 1F | 中央監視室 | 1F | 更衣室1 | 1F | 更衣室2 | 1F | 休憩室 | 1F | 自販機ｺｰﾅｰ | 1F | 事務室1 | 1F | 事務室2 | 2-6F | 廊下 | 2-6F | 自販機ｺｰﾅｰ | 2-6F | EVホール | 2-6F | 事務室1NP | 2-6F | 事務室1NEP | 2-6F | 事務室1NWP | 2-6F | 事務室1NI | 2-6F | 事務室2SP | 2-6F | 事務室2SWP | 2-6F | 事務室2SI | 7F | 廊下 | 7F | 自販機ｺｰﾅｰ | 7F | EVホール | 7F | 事務室1 | 7F | 事務室2
|  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
| 顕熱負荷（室内負荷） [kW] | 3.6461 | -13.407 | 2.82 | -8 | 0.3588 | -1.6164 | 3.0576 | -2.7261 | 0.36909 | -1.0212 | 0.31683 | -0.97988 | 0.68809 | -1.7747 | 0.54873 | -2.1056 | 29.2706 | -40.3847 | 22.4133 | -29.7843 | 2.9088 | -7.8624 | 0.50083 | -1.4698 | 0.3204 | -1.2288 | 15.5062 | -15.525 | 5.198 | -5.1232 | 5.3533 | -5.1232 | 20.5335 | -11.115 | 14.271 | -13.1152 | 5.359 | -4.968 | 19.6137 | -9.1512 | 3.816 | -10.9296 | 0.64236 | -1.9532 | 0.402 | -1.494 | 49.504 | -57.1795 | 40.32 | -44.4024
| 潜熱負荷（室内負荷） [kW] | 1.0955 | -0.8175 | 0.98 | -0.73 | 0.1176 | -0.0876 | 0.4953 | -0.0429 | 0.18727 | -0.071858 | 0.18727 | -0.071858 | 0.37453 | -0.14372 | 0.15896 | -0.11759 | 4.8784 | -3.3012 | 3.6309 | -2.457 | 0.9648 | -0.72 | 0.15896 | -0.11759 | 0.0876 | -0.0648 | 2.5312 | -1.6875 | 1.0292 | -0.5175 | 0.76475 | -0.5175 | 4.1828 | -2.6325 | 2.2612 | -1.5075 | 0.76475 | -0.5175 | 3.9897 | -2.511 | 0.9648 | -0.72 | 0.15896 | -0.11759 | 0.0876 | -0.0648 | 10.6505 | -5.355 | 9.0216 | -4.536
| 空調機風量 [m3/h] | 1087.2913 | 3998.1113 | 840.9543 | 2385.6859 | 106.998 | 482.0278 | 911.8091 | 812.9523 | 110.0655 | 304.547 | 94.481 | 292.2092 | 205.1958 | 529.2234 | 163.6372 | 627.9252 | 8728.8191 | 12043.1451 | 6683.8867 | 8881.998 | 867.4354 | 2344.6521 | 149.3514 | 438.3139 | 95.5467 | 366.4414 | 4624.1302 | 4629.7217 | 1550.0994 | 1527.8082 | 1596.3966 | 1527.8082 | 6123.3101 | 3314.6123 | 4255.7654 | 3911.1083 | 1598.1113 | 1481.5109 | 5849.0159 | 2728.9861 | 1137.9722 | 3259.3241 | 191.5594 | 582.4704 | 119.8807 | 445.5268 | 14762.6243 | 17051.5408 | 12023.8569 | 13241.2724
| 外気風量 [m3/h] | 408.75 | 408.75 | 250 | 250 | 30 | 30 | 156 | 156 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 87.1 | 87.1 | 54.4375 | 54.4375 | 1834 | 1834 | 1365 | 1365 | 360 | 360 | 54.4375 | 54.4375 | 30 | 30 | 937.5 | 937.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 1462.5 | 1462.5 | 837.5 | 837.5 | 287.5 | 287.5 | 1395 | 1395 | 360 | 360 | 54.4375 | 54.4375 | 30 | 30 | 2975 | 2975 | 2520 | 2520
| 外気温度 [℃] | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 33.3 | 0.6
| 外気湿度 [g/kgDA] | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4
| 室内温度 [℃] | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22
| 室内湿度 [g/kgDA] | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66 | 10.67 | 6.66
| 空調機入口温度 [℃] | 28.7443 | 19.8122 | 28.1702 | 19.7575 | 28.0468 | 20.6681 | 27.2489 | 17.8935 | 28.8884 | 18.9398 | 29.3649 | 18.8106 | 29.0986 | 18.478 | 28.4285 | 20.1447 | 27.5338 | 18.7411 | 27.4908 | 18.7112 | 29.0296 | 18.7142 | 28.6608 | 19.3422 | 28.2921 | 20.248 | 27.48 | 17.6666 | 27.3539 | 17.973 | 27.3147 | 17.973 | 27.7435 | 12.5577 | 27.4366 | 17.4175 | 27.3133 | 17.8471 | 27.7411 | 11.0608 | 28.3094 | 19.6363 | 28.0745 | 20 | 27.8268 | 20.559 | 27.4711 | 18.2663 | 27.53 | 17.9273
| 空調機入口湿度 [g/kgDA] | 13.2752 | 6.1222 | 12.7302 | 6.1088 | 12.613 | 6.3326 | 11.8556 | 5.6506 | 13.412 | 5.9078 | 13.8643 | 5.8761 | 13.6116 | 5.7943 | 12.9754 | 6.204 | 12.1261 | 5.859 | 12.0853 | 5.8516 | 13.5461 | 5.8524 | 13.1959 | 6.0067 | 12.8459 | 6.2294 | 12.075 | 5.5949 | 11.9553 | 5.6702 | 11.918 | 5.6702 | 12.3252 | 4.3391 | 12.0338 | 5.5337 | 11.9167 | 5.6393 | 12.3228 | 3.9712 | 12.8623 | 6.079 | 12.6394 | 6.1684 | 12.4042 | 6.3058 | 12.0666 | 5.7423 | 12.1224 | 5.6589
| 空調機入口エンタルピ [kJ/kg] | 62.8069 | 35.4617 | 60.8246 | 35.372 | 60.3988 | 36.8663 | 57.6465 | 32.3156 | 63.3046 | 34.0309 | 64.9505 | 33.819 | 64.0308 | 33.2737 | 61.7164 | 36.0074 | 58.6289 | 33.705 | 58.4807 | 33.656 | 63.7923 | 33.661 | 62.5185 | 34.6907 | 61.2454 | 36.1768 | 58.4434 | 31.9438 | 58.0086 | 32.4459 | 57.8732 | 32.4459 | 59.3525 | 23.5836 | 58.2936 | 31.5357 | 57.8683 | 32.2397 | 59.3439 | 21.1384 | 61.3051 | 35.1732 | 60.4945 | 35.7698 | 59.6398 | 36.6872 | 58.4127 | 32.9267 | 58.6157 | 32.371
| コイル出口温度 [℃] | 15 | 33.97 | 15 | 34.3102 | 15 | 33.3715 | 15 | 34.7009 | 15 | 34.6054 | 15 | 34.7156 | 15 | 34.9992 | 15 | 33.7121 | 15 | 34.8438 | 15 | 34.8699 | 15 | 34.96 | 15 | 34.4536 | 15 | 33.6168 | 15 | 35.7832 | 15 | 35.5153 | 15 | 35.5153 | 15 | 40.2619 | 15 | 36.0011 | 15 | 35.6253 | 15 | 41.578 | 15 | 34.1285 | 15 | 33.8459 | 15 | 33.3296 | 15 | 35.2588 | 15 | 35.5552
| コイル出口湿度 [g/kgDA] | 10.11 | 6.1222 | 10.11 | 6.1088 | 10.11 | 6.3326 | 10.11 | 5.6506 | 10.11 | 5.9078 | 10.11 | 5.8761 | 10.11 | 5.7943 | 10.11 | 6.204 | 10.11 | 5.859 | 10.11 | 5.8516 | 10.11 | 5.8524 | 10.11 | 6.0067 | 10.11 | 6.2294 | 10.11 | 5.5949 | 10.11 | 5.6702 | 10.11 | 5.6702 | 10.11 | 4.3391 | 10.11 | 5.5337 | 10.11 | 5.6393 | 10.11 | 3.9712 | 10.11 | 6.079 | 10.11 | 6.1684 | 10.11 | 6.3058 | 10.11 | 5.7423 | 10.11 | 5.6589
| コイル出口エンタルピ [kJ/kg] | 40.6488 | 49.8609 | 40.6488 | 50.1725 | 40.6488 | 49.7911 | 40.6488 | 49.3953 | 40.6488 | 49.9575 | 40.6488 | 49.9881 | 40.6488 | 50.0668 | 40.6488 | 49.8081 | 40.6488 | 50.0747 | 40.6488 | 50.0824 | 40.6488 | 50.1759 | 40.6488 | 50.0567 | 40.6488 | 49.7761 | 40.6488 | 50.3521 | 40.6488 | 50.273 | 40.6488 | 50.273 | 40.6488 | 51.671 | 40.6488 | 50.4164 | 40.6488 | 50.3055 | 40.6488 | 52.0575 | 40.6488 | 49.9114 | 40.6488 | 49.8529 | 40.6488 | 49.6798 | 40.6488 | 50.1972 | 40.6488 | 50.2848
| 空調機出口温度 [℃] | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32
| 空調機出口湿度 [g/kgDA] | 10.11 | 6.9053 | 10.11 | 7.027 | 10.11 | 6.878 | 10.11 | 6.7233 | 10.11 | 6.943 | 10.11 | 6.955 | 10.11 | 6.9857 | 10.11 | 6.8846 | 10.11 | 6.9888 | 10.11 | 6.9918 | 10.11 | 7.0284 | 10.11 | 6.9818 | 10.11 | 6.8721 | 10.11 | 7.0972 | 10.11 | 7.0663 | 10.11 | 7.0663 | 10.11 | 7.6127 | 10.11 | 7.1223 | 10.11 | 7.079 | 10.11 | 7.7637 | 10.11 | 6.925 | 10.11 | 6.9022 | 10.11 | 6.8345 | 10.11 | 7.0367 | 10.11 | 7.0709
| 空調機出口エンタルピ [kJ/kg] | 41.6731 | 49.8609 | 41.6731 | 50.1725 | 41.6731 | 49.7911 | 41.6731 | 49.3953 | 41.6731 | 49.9575 | 41.6731 | 49.9881 | 41.6731 | 50.0668 | 41.6731 | 49.8081 | 41.6731 | 50.0747 | 41.6731 | 50.0824 | 41.6731 | 50.1759 | 41.6731 | 50.0567 | 41.6731 | 49.7761 | 41.6731 | 50.3521 | 41.6731 | 50.273 | 41.6731 | 50.273 | 41.6731 | 51.671 | 41.6731 | 50.4164 | 41.6731 | 50.3055 | 41.6731 | 52.0575 | 41.6731 | 49.9114 | 41.6731 | 49.8529 | 41.6731 | 49.6798 | 41.6731 | 50.1972 | 41.6731 | 50.2848
| コイル顕熱負荷 [kW] | 5.0112 | -18.9814 | 3.714 | -11.6422 | 0.46812 | -2.0534 | 3.7452 | -4.5819 | 0.5126 | -1.5998 | 0.45512 | -1.5585 | 0.97011 | -2.932 | 0.73686 | -2.8568 | 36.6872 | -65.0304 | 27.9961 | -48.1276 | 4.0809 | -12.7731 | 0.68417 | -2.2211 | 0.42588 | -1.6428 | 19.3518 | -28.1261 | 6.4216 | -8.9873 | 6.5924 | -8.9873 | 26.167 | -30.7932 | 17.7482 | -24.3728 | 6.5987 | -8.8322 | 24.9899 | -27.9269 | 5.0789 | -15.8394 | 0.83986 | -2.7044 | 0.51564 | -1.9079 | 61.737 | -97.1621 | 50.5208 | -78.2724
| コイル全熱負荷 [kW] | 8.0308 | -19.1899 | 5.6556 | -11.7698 | 0.7044 | -2.0767 | 5.1662 | -4.6283 | 0.8312 | -1.6168 | 0.76535 | -1.5749 | 1.5993 | -2.9624 | 1.1491 | -2.8886 | 52.3149 | -65.714 | 39.7287 | -48.6329 | 6.6918 | -12.9072 | 1.0888 | -2.245 | 0.65598 | -1.6611 | 27.4281 | -28.4084 | 8.9698 | -9.0788 | 9.1656 | -9.0788 | 38.176 | -31.0329 | 25.0307 | -24.6148 | 9.1729 | -8.9216 | 36.4493 | -28.1259 | 7.8354 | -16.0121 | 1.2672 | -2.7343 | 0.75888 | -1.9295 | 87.4138 | -98.1632 | 72.0102 | -79.0671
| 潜熱負荷 [kg/h] | 4.1298 | -3.7568 | 2.6441 | -2.6288 | 0.32138 | -0.31545 | 1.91 | -1.0464 | 0.43613 | -0.37832 | 0.42565 | -0.37832 | 0.86222 | -0.75664 | 0.56267 | -0.51286 | 21.1173 | -16.328 | 15.8429 | -12.1525 | 3.5767 | -3.3087 | 0.55307 | -0.51286 | 0.31369 | -0.28263 | 10.9037 | -8.3465 | 3.4325 | -2.5596 | 3.4636 | -2.5596 | 16.277 | -13.0206 | 9.8245 | -7.4562 | 3.4648 | -2.5596 | 15.5314 | -12.4196 | 3.7585 | -3.3087 | 0.58143 | -0.51286 | 0.33004 | -0.28263 | 34.6606 | -26.4863 | 29.0364 | -22.4355
| 設計風量 [m3/h] | 3998.1113 |  | 2385.6859 |  | 482.0278 |  | 911.8091 |  | 304.547 |  | 292.2092 |  | 529.2234 |  | 627.9252 |  | 12043.1451 |  | 8881.998 |  | 2344.6521 |  | 438.3139 |  | 366.4414 |  | 4629.7217 |  | 1550.0994 |  | 1596.3966 |  | 6123.3101 |  | 4255.7654 |  | 1598.1113 |  | 5849.0159 |  | 3259.3241 |  | 582.4704 |  | 445.5268 |  | 17051.5408 |  | 13241.2724
| 設計温度差 [K] | 2.7195 | 10 | 3.525 | 10 | 2.2197 | 10 | 10 | 8.9158 | 3.6141 | 10 | 3.2333 | 10 | 3.8773 | 10 | 2.606 | 10 | 7.248 | 10 | 7.5252 | 10 | 3.6996 | 10 | 3.4074 | 10 | 2.6074 | 10 | 9.9879 | 10 | 10 | 9.8562 | 10 | 9.5704 | 10 | 5.4131 | 10 | 9.1901 | 10 | 9.2704 | 10 | 4.6657 | 3.4914 | 10 | 3.2887 | 10 | 2.6908 | 10 | 8.6576 | 10 | 9.0806 | 10
| 設計給気温度 [℃] | 23.2805 | 32 | 22.475 | 32 | 23.7803 | 32 | 16 | 30.9158 | 22.3859 | 32 | 22.7667 | 32 | 22.1227 | 32 | 23.394 | 32 | 18.752 | 32 | 18.4748 | 32 | 22.3004 | 32 | 22.5926 | 32 | 23.3926 | 32 | 16.0121 | 32 | 16 | 31.8562 | 16 | 31.5704 | 16 | 27.4131 | 16 | 31.1901 | 16 | 31.2704 | 16 | 26.6657 | 22.5086 | 32 | 22.7113 | 32 | 23.3092 | 32 | 17.3424 | 32 | 16.9194 | 32