## 年間集計
20181106建物全体テスト改訂トライアル結果集計.xlsx | [9 empty] | 2019-01-07
|  |  |  | 小野委員 | 矢島委員 | 伊藤委員 | 品川委員 | 二宮委員2 | 富樫委員 | 宮田委員
|  |  |  | NewHASP |  | BEST |  |  | Popolo | E+ | tool1 | tool2 | tool3
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G
建物全体 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 460.0064 | 588.5244 |  | 582.4679 | 489.9708 | 497.356 | 322.8922
|  |  | 冷房潜熱 | 107.6812 | 109.4343 |  | 93.2498 | 93.8867 | 83.5827 | 101.5992
|  |  | 暖房顕熱 | -93.3559 | -105.5774 |  | -100.2375 | -134.0307 | -163.4955 | -140.4706
|  |  | 暖房潜熱 | -1.1182 | -4.0793 |  | -10.264 | -11.0788 | -8.106 | -22.7195
|  | MJ/m2年 | Cooling-sensible | 190.78 | 244.0807 |  | 241.5626 | 203.2073 | 206.2701 | 133.9107
|  |  | Cooling-latent | 44.659 | 45.3861 |  | 38.6728 | 38.938 | 34.6645 | 42.1355
|  |  | Heating-sensible | -38.7178 | -43.7865 |  | -41.5708 | -55.587 | -67.807 | -58.2564
|  |  | Heating-latent | -0.46374 | -1.6918 |  | -4.2567 | -4.5947 | -3.3618 | -9.4223
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 619.854 | 1129.763 |  | 676.8257 | 803.773 | 1026.0847 | 435.4059
|  |  | 冷房潜熱 | 147.6232 | 173.3893 |  | 305.9305 | 357.4851 | 255.7281 | 451.4279
|  |  | 暖房顕熱 | -805.4361 | -1097.9208 |  | -518.5402 | -946.5349 | -1382.702 | -802.1102
|  |  | 暖房潜熱 | -8.1634 | -85.8008 |  | -83.4417 | -125.9311 | -167.4402 | -238.9581
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 71.4095 | 130.1529 |  | 77.9708 | 92.5976 | 118.2088 | 50.1591
|  |  | 冷房潜熱 | 17.0067 | 19.9751 |  | 35.2434 | 41.1836 | 29.4608 | 52.0048
|  |  | 暖房顕熱 | -92.7892 | -126.4846 |  | -59.7362 | -109.0443 | -159.2924 | -92.4037
|  |  | 暖房潜熱 | -0.94046 | -9.8846 |  | -9.6125 | -14.5077 | -19.2897 | -27.5281
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_廊下----
1F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.1559 | 2.2735 |  | 2.5689 | 2.2276 | 2.9326 | 2.134
|  |  | 冷房潜熱 | 0.25586 | 0.018418 |  | 0.26446 | 0.22663 | 0.37758 | 0.43021
|  |  | 暖房顕熱 | -9.0722 | -4.7723 |  | -8.5744 | -6.5229 | -8.7005 | -10.9499
|  |  | 暖房潜熱 | -0.29371 | -0.021658 |  | -0.30815 | -0.26991 | -0.43978 | -0.3147
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 47.4685 | 50.0594 |  | 56.5625 | 49.0479 | 64.5711 | 46.9864
|  |  | 冷房潜熱 | 5.6336 | 0.40553 |  | 5.8229 | 4.9901 | 8.3138 | 9.4725
|  |  | 暖房顕熱 | -199.7557 | -105.0779 |  | -188.7938 | -143.6244 | -191.5701 | -241.0984
|  |  | 暖房潜熱 | -6.467 | -0.47686 |  | -6.785 | -5.9431 | -9.6833 | -6.9291
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 5.0031 | 2.7504 |  | 8.8715 | 7.2835 | 6.2328 | 2.1096
|  |  | 冷房潜熱 | 2.1582 | 0.7488 |  | 2.7762 | 3.2702 | 4.6332 | 7.6705
|  |  | 暖房顕熱 | -18.361 | -9.8064 |  | -18.3905 | -15.6038 | -22.1024 | -18.8608
|  |  | 暖房潜熱 | -0.21255 | -0.6048 |  | -1.5958 | -1.8907 | -3.9793 | -3.8838
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 30.6 | 16.822 |  | 54.26 | 44.5475 | 38.1208 | 12.9027
|  |  | 冷房潜熱 | 13.2 | 4.5798 |  | 16.98 | 20.0015 | 28.3377 | 46.9145
|  |  | 暖房顕熱 | -112.3 | -59.978 |  | -112.48 | -95.4363 | -135.1829 | -115.3565
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3 | -3.6991 |  | -9.76 | -11.564 | -24.3383 | -23.7542
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_ロビー----
1Fロビー | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.8416 | 2.4384 |  | 5.0885 | 4.6349 | 2.0532 | 1.7984
|  |  | 冷房潜熱 | 0.22158 | 0.01268 |  | 0.23617 | 0.15343 | 0.26221 | 0.30238
|  |  | 暖房顕熱 | -2.6469 | -3.0729 |  | -1.971 | -1.81 | -6.1413 | -4.6403
|  |  | 暖房潜熱 | -0.19366 | -0.0149 |  | -0.27491 | -0.19731 | -0.30541 | -0.19903
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 102.299 | 87.7824 |  | 183.1848 | 166.8573 | 73.9169 | 64.742
|  |  | 冷房潜熱 | 7.9769 | 0.45648 |  | 8.5022 | 5.5234 | 9.4396 | 10.8858 |  |  |  | 図1 建物全体（積算負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -95.288 | -110.6258 |  | -70.9564 | -65.1589 | -221.0874 | -167.052
|  |  | 暖房潜熱 | -6.9718 | -0.5364 |  | -9.8968 | -7.103 | -10.9946 | -7.165
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 3.71 | 4.63 |  | 8.442 | 8.004 | 4.5047 | 1.5125
|  |  | 冷房潜熱 | 1.59 | 0.66 |  | 2.515 | 4.84 | 3.2175 | 4.989
|  |  | 暖房顕熱 | -9.8 | -15.24 |  | -8.363 | -10.186 | -13.7004 | -11.3547
|  |  | 暖房潜熱 | -0.13 | -0.42 |  | -0.756 | -1.545 | -2.7634 | -2.494
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 37.1 | 46.3 |  | 84.42 | 80.04 | 45.0468 | 15.125
|  |  | 冷房潜熱 | 15.9 | 6.6 |  | 25.15 | 48.4 | 32.1751 | 49.8899
|  |  | 暖房顕熱 | -98 | -152.4 |  | -83.63 | -101.86 | -137.0038 | -113.5467
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3 | -4.2 |  | -7.56 | -15.45 | -27.6341 | -24.9403
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_EVホール----
1FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.18342 | 0.18278 |  | 0.22449 | 0.23849 | 0.28589 | 0.18674
|  |  | 冷房潜熱 | 0.026572 | 0.00153 |  | 0.028341 | 0.13878 | 0.031465 | 0.050123
|  |  | 暖房顕熱 | -1.1539 | -0.67396 |  | -1.1414 | -1.3173 | -1.0904 | -1.4469
|  |  | 暖房潜熱 | -0.031373 | -0.0017964 |  | -0.032989 | -0.16221 | -0.036649 | -0.039969
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 55.0249 | 54.8334 |  | 67.3482 | 71.5475 | 85.7676 | 56.0234
|  |  | 冷房潜熱 | 7.9715 | 0.459 |  | 8.5022 | 41.6349 | 9.4396 | 15.0368
|  |  | 暖房顕熱 | -346.1591 | -202.1872 |  | -342.4223 | -395.2049 | -327.1333 | -434.0801
|  |  | 暖房潜熱 | -9.4118 | -0.53892 |  | -9.8968 | -48.6632 | -10.9946 | -11.9906
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.468 | 0.534 |  | 0.92592 | 0.9036 | 0.67626 | 0.62228
|  |  | 冷房潜熱 | 0.1884 | 0.1236 |  | 0.29712 | 0.39744 | 0.3861 | 0.36023
|  |  | 暖房顕熱 | -1.9824 | -1.0644 |  | -2.194 | -2.3372 | -2.4735 | -2.0531
|  |  | 暖房潜熱 | -0.0228 | -0.0504 |  | -0.17076 | -0.2298 | -0.33161 | -0.48106
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 39 | 44.5 |  | 77.16 | 75.3 | 56.3546 | 51.8567
|  |  | 冷房潜熱 | 15.7 | 10.3 |  | 24.76 | 33.12 | 32.1751 | 30.0188
|  |  | 暖房顕熱 | -165.2 | -88.7 |  | -182.83 | -194.77 | -206.1213 | -171.0941
|  |  | 暖房潜熱 | -1.9 | -4.2 |  | -14.23 | -19.15 | -27.6341 | -40.0887
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | ----1F_中央監視室----
1F中央監視室 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 13.2436 | 9.9254 |  | 14.0785 | 12.926 | 9.748 | 10.3141
|  |  | 冷房潜熱 | 2.5761 | 1.776 |  | 2.0775 | 2.361 | 1.8414 | 1.7997
|  |  | 暖房顕熱 | -0.035591 | 0 |  | -0.058965 | -0.07062 | -0.91216 | -0.0063106
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.00024297 | 0.029771 | -0.00033837 | -0.0021926
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 1222.484 | 916.1863 |  | 1299.5565 | 1193.1663 | 899.8166 | 952.0718
|  |  | 冷房潜熱 | 237.7962 | 163.94 |  | 191.7688 | 217.9402 | 169.9793 | 166.1302
|  |  | 暖房顕熱 | -3.2854 | 0 |  | -5.4429 | -6.5188 | -84.1993 | -0.58252
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -0.022428 | 2.7481 | -0.031234 | -0.20239
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 3.7401 | 7.6401 |  | 4.2444 | 3.8017 | 3.8285 | 2.8974
|  |  | 冷房潜熱 | 0.4914 | 3.5061 |  | 0.48984 | 0.49725 | 0.57785 | 0.4086 |  |  |  | 図2 建物全体（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -0.4134 | 0 |  | -0.5265 | -0.58422 | -1.536 | -1.5967
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | 0.10023 | 0.10452 | -0.30203 | 4.2633e-17
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 95.9 | 195.9 |  | 108.83 | 97.48 | 98.1669 | 74.2912
|  |  | 冷房潜熱 | 12.6 | 89.9 |  | 12.56 | 12.75 | 14.8165 | 10.477
|  |  | 暖房顕熱 | -10.6 | 0 |  | -13.5 | -14.98 | -39.3836 | -40.9409
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | 2.57 | 2.68 | -7.7443 | 1.0931e-15
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_更衣室1----
1F更衣室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.28141 | 0.38761 |  | 0.42466 | 0.37564 | 0.40326 | 0.34518
|  |  | 冷房潜熱 | 0.28388 | 0.28816 |  | 0.21868 | 0.18743 | 0.21669 | 0.18345
|  |  | 暖房顕熱 | -0.25706 | -0.13086 |  | -0.18569 | -0.21386 | -0.39868 | -0.62509
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | -1.742e-05 |  | -0.0026411 | 0.025688 | -0.014629 | -0.0044014
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 93.0496 | 128.164 |  | 140.254 | 124.0636 | 133.3401 | 114.0039
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8675 | 95.2808 |  | 72.2262 | 61.9044 | 71.6493 | 60.5885
|  |  | 暖房顕熱 | -84.9982 | -43.2691 |  | -61.3297 | -70.6329 | -131.8244 | -206.4521
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -0.87228 | 8.4842 | -4.8371 | -1.4537
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.5128 | 0.45728 |  | 0.83036 | 0.76747 | 0.9625 | 0.37224
|  |  | 冷房潜熱 | 0.24932 | 0.13936 |  | 0.47568 | 0.47502 | 0.35071 | 0.51597
|  |  | 暖房顕熱 | -1.5569 | -0.92762 |  | -1.3997 | -1.5543 | -3.1268 | -1.5835
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.075319 | -0.14508 | -0.30121 | -0.23405
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 47.1 | 42 |  | 76.18 | 70.41 | 88.4042 | 34.1508
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 12.8 |  | 43.64 | 43.58 | 32.2121 | 47.337 |  |  |  | 図3 1F廊下（積算負荷） | 図4 1F廊下（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -143 | -85.2 |  | -128.41 | -142.6 | -287.1956 | -145.2775
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -6.91 | -13.31 | -27.6659 | -21.4721
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_更衣室2----
1F更衣室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.25203 | 0.34035 |  | 0.41034 | 0.34044 | 0.43602 | 0.41397
|  |  | 冷房潜熱 | 0.28388 | 0.28816 |  | 0.21866 | 0.1728 | 0.21669 | 0.18343
|  |  | 暖房顕熱 | -0.34367 | -0.23193 |  | -0.22844 | -0.26572 | -0.41514 | -0.57257
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | -1.742e-05 |  | -0.0023143 | 0.040694 | -0.014629 | -0.0047549
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 83.3342 | 112.5396 |  | 135.5252 | 112.4373 | 144.1716 | 136.7255
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8668 | 95.2808 |  | 72.2167 | 57.0707 | 71.6493 | 60.5829
|  |  | 暖房顕熱 | -113.6358 | -76.6876 |  | -75.4495 | -87.7604 | -137.2664 | -189.1042
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -0.76435 | 13.4404 | -4.8371 | -1.5704
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.44748 | 0.45074 |  | 0.73728 | 0.64245 | 0.96127 | 0.39858
|  |  | 冷房潜熱 | 0.24932 | 0.12738 |  | 0.46641 | 0.46129 | 0.35071 | 0.41476
|  |  | 暖房顕熱 | -1.3196 | -1.1639 |  | -1.0698 | -1.1758 | -2.7188 | -1.5351
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.051884 | -0.12241 | -0.30121 | -0.24834
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 41.1 | 41.4 |  | 67.64 | 58.94 | 88.2914 | 36.5667
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 11.7 |  | 42.79 | 42.32 | 32.2121 | 38.0511 |  |  |  | 図5 1Fロビー（積算負荷） | 図6 1Fロビー（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -121.2 | -106.9 |  | -98.15 | -107.87 | -249.7169 | -140.8394
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -4.76 | -11.23 | -27.6659 | -22.7838
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_休憩室----
1F休憩室 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.57665 | 0.77825 |  | 0.88017 | 0.82657 | 0.85706 | 0.83903
|  |  | 冷房潜熱 | 0.5678 | 0.57632 |  | 0.44056 | 0.39539 | 0.43338 | 0.36214
|  |  | 暖房顕熱 | -0.42247 | -0.25902 |  | -0.26344 | -0.2905 | -0.69247 | -0.75522
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | -3.484e-05 |  | -0.0047223 | 0.035977 | -0.029258 | -0.013136
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 95.3363 | 128.6651 |  | 145.3497 | 136.4978 | 141.6951 | 138.5561
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8732 | 95.2808 |  | 72.7533 | 65.2935 | 71.6493 | 59.8027
|  |  | 暖房顕熱 | -69.8454 | -42.8224 |  | -43.5039 | -47.9726 | -114.4845 | -124.716
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -0.77983 | 5.9412 | -4.8371 | -2.1693
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.97116 | 0.88407 |  | 1.5875 | 1.4506 | 1.8889 | 0.85574
|  |  | 冷房潜熱 | 0.49865 | 0.25477 |  | 0.95048 | 0.94656 | 0.70142 | 0.76632
|  |  | 暖房顕熱 | -2.687 | -2.0991 |  | -2.2371 | -2.5332 | -5.6984 | -2.8269
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.12273 | -0.18007 | -0.60242 | -0.48712
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 44.6 | 40.6 |  | 72.82 | 66.54 | 86.7449 | 39.2541
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 11.7 |  | 43.6 | 43.42 | 32.2121 | 35.1521 |  |  |  | 図7 1FEVホール（積算負荷） | 図8 1FEVホール（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -123.4 | -96.4 |  | -102.62 | -116.2 | -261.6946 | -129.6753
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -5.63 | -8.26 | -27.6659 | -22.345
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_自販機コーナー----
1F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.31809 | 0.38159 |  | 0.39849 | 0.38853 | 0.34452 | 0.30725
|  |  | 冷房潜熱 | 0.036521 | 0.028824 |  | 0.038252 | 0.036774 | 0.057162 | 0.060072
|  |  | 暖房顕熱 | -1.4064 | -1.1502 |  | -1.3116 | -1.2749 | -1.6577 | -1.8921
|  |  | 暖房潜熱 | -0.04431 | -0.036125 |  | -0.044529 | -0.043919 | -0.066578 | -0.044048
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 52.5888 | 63.0864 |  | 65.8063 | 64.1606 | 56.958 | 50.7393
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0379 | 4.7653 |  | 6.3168 | 6.0727 | 9.4504 | 9.9202
|  |  | 暖房顕熱 | -232.5128 | -190.157 |  | -216.5907 | -210.5369 | -274.0589 | -312.4562
|  |  | 暖房潜熱 | -7.3256 | -5.9724 |  | -7.3534 | -7.2527 | -11.0072 | -7.274
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.73599 | 0.51825 |  | 1.3187 | 1.2962 | 0.84335 | 0.33182
|  |  | 冷房潜熱 | 0.29832 | 0.19162 |  | 0.4009 | 0.53628 | 0.70142 | 1.1187
|  |  | 暖房顕熱 | -2.8199 | -2.012 |  | -2.9365 | -3.0572 | -3.5396 | -2.8563
|  |  | 暖房潜熱 | -0.032662 | -0.11759 |  | -0.23043 | -0.31 | -0.60242 | -0.5778
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 33.8 | 23.8 |  | 60.49 | 59.46 | 38.7301 | 15.2211
|  |  | 冷房潜熱 | 13.7 | 8.8 |  | 18.39 | 24.6 | 32.2121 | 51.3159 |  |  |  | 図9 1F中央監視室（積算負荷） | 図10 1F中央監視室（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -129.5 | -92.4 |  | -134.7 | -140.24 | -162.5551 | -131.0243
|  |  | 暖房潜熱 | -1.5 | -5.4 |  | -10.57 | -14.22 | -27.6659 | -26.5048
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_事務室1----
1F事務室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 15.6624 | 15.4108 |  | 18.3831 | 13.7848 | 14.7659 | 11.9446
|  |  | 冷房潜熱 | 5.2769 | 5.4744 |  | 4.4014 | 7.3236 | 4.0231 | 3.5498
|  |  | 暖房顕熱 | -16.1664 | -21.9846 |  | -9.6508 | -22.3787 | -15.1642 | -14.1948
|  |  | 暖房潜熱 | -0.066538 | -0.46408 |  | -0.56023 | -4.2778 | -0.33476 | -0.20442
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 153.7207 | 151.2515 |  | 180.4232 | 135.2928 | 144.922 | 117.2318
|  |  | 冷房潜熱 | 51.7907 | 53.7289 |  | 43.1985 | 71.878 | 39.485 | 34.8404
|  |  | 暖房顕熱 | -158.6668 | -215.7707 |  | -94.7187 | -219.6386 | -148.8311 | -139.3166
|  |  | 暖房潜熱 | -0.65304 | -4.5547 |  | -5.4985 | -41.985 | -3.2855 | -2.0063
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 32.095 | 49.2612 |  | 35.3118 | 39.508 | 50.1815 | 23.9072
|  |  | 冷房潜熱 | 7.4094 | 12.2511 |  | 17.7568 | 27.1982 | 13.2786 | 24.2075
|  |  | 暖房顕熱 | -63.1263 | -124.5286 |  | -46.1068 | -87.1333 | -91.1639 | -58.7252
|  |  | 暖房潜熱 | -0.58688 | -5.6487 |  | -8.5281 | -13.0617 | -8.7889 | -10.7139
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 87.5 | 134.3 |  | 96.27 | 107.71 | 136.8088 | 65.1779 |  |  |  | 図11 1F更衣室1（積算負荷） | 図12 1F更衣室1（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 33.4 |  | 48.41 | 74.15 | 36.2012 | 65.9966
|  |  | 暖房顕熱 | -172.1 | -339.5 |  | -125.7 | -237.55 | -248.5385 | -160.1015
|  |  | 暖房潜熱 | -1.6 | -15.4 |  | -23.25 | -35.61 | -23.9611 | -29.209
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----1F_事務室2----
1F事務室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 13.4854 | 12.6419 |  | 16.2686 | 11.7588 | 12.1601 | 10.2567
|  |  | 冷房潜熱 | 3.9272 | 4.0744 |  | 3.3216 | 5.4122 | 2.9943 | 2.6656
|  |  | 暖房顕熱 | -9.3941 | -17.7285 |  | -4.4957 | -13.06 | -8.0385 | -8.0776
|  |  | 暖房潜熱 | -0.049468 | -0.3454 |  | -0.40761 | -3.0974 | -0.24915 | -0.17646
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 177.8292 | 166.7063 |  | 214.5309 | 155.0613 | 160.3524 | 135.2537
|  |  | 冷房潜熱 | 51.7878 | 53.7289 |  | 43.8012 | 71.3696 | 39.485 | 35.1513
|  |  | 暖房顕熱 | -123.8782 | -233.7826 |  | -59.2845 | -172.2204 | -106.0019 | -106.5175
|  |  | 暖房潜熱 | -0.65232 | -4.5547 |  | -5.3751 | -40.8443 | -3.2855 | -2.327
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 25.662 | 51.6789 |  | 26.9587 | 30.7971 | 36.4295 | 17.5782
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5146 | 9.1182 |  | 13.2269 | 20.2784 | 9.8829 | 17.8099
|  |  | 暖房顕熱 | -48.0207 | -130.4667 |  | -30.0409 | -59.5386 | -61.3081 | -38.9617
|  |  | 暖房潜熱 | -0.4368 | -2.7573 |  | -4.1059 | -7.8815 | -6.5414 | -9.2665
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 94 | 189.3 |  | 98.75 | 112.81 | 133.4415 | 64.3892 |  |  |  | 図13 1F更衣室2（積算負荷） | 図14 1F更衣室2（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 33.4 |  | 48.45 | 74.28 | 36.2012 | 65.2376
|  |  | 暖房顕熱 | -175.9 | -477.9 |  | -110.04 | -218.09 | -224.5719 | -142.717
|  |  | 暖房潜熱 | -1.6 | -10.1 |  | -15.04 | -28.87 | -23.9611 | -33.9431
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_廊下----
2-6F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 10.8187 | 3.9572 |  | 13.6554 | 12.2173 | 13.3261 | 10.0841
|  |  | 冷房潜熱 | 1.1123 | 0.026482 |  | 1.1646 | 1.1751 | 1.4946 | 5.2382
|  |  | 暖房顕熱 | -21.0067 | -0.32829 |  | -21.2096 | -18.9069 | -36.5022 | -27.1108
|  |  | 暖房潜熱 | -0.98741 | -0.032227 |  | -1.357 | -1.3912 | -1.7408 | -3.8935
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 54.0936 | 19.7861 |  | 68.2768 | 61.0864 | 66.6304 | 50.4205
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5613 | 0.13241 |  | 5.8229 | 5.8756 | 7.473 | 26.1912
|  |  | 暖房顕熱 | -105.0336 | -1.6415 |  | -106.048 | -94.5347 | -182.5112 | -135.5541
|  |  | 暖房潜熱 | -4.937 | -0.16114 |  | -6.785 | -6.9558 | -8.7041 | -19.4675
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 20.376 | 2.6928 |  | 36.1152 | 33.0048 | 29.6514 | 3.4328
|  |  | 冷房潜熱 | 9.144 | 0.9792 |  | 12.2256 | 16.3512 | 18.3398 | 35.295
|  |  | 暖房顕熱 | -63.432 | -3.1824 |  | -70.0056 | -63.0576 | -112.2064 | -63.0447
|  |  | 暖房潜熱 | -0.648 | -1.584 |  | -4.9896 | -6.3432 | -15.7515 | -14.7778
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 28.3 | 3.74 |  | 50.16 | 45.84 | 41.1825 | 4.7678 |  |  |  | 図15 1F休憩室（積算負荷） | 図16 1F休憩室（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 12.7 | 1.36 |  | 16.98 | 22.71 | 25.472 | 49.0209
|  |  | 暖房顕熱 | -88.1 | -4.42 |  | -97.23 | -87.58 | -155.8422 | -87.5622
|  |  | 暖房潜熱 | -0.9 | -2.2 |  | -6.93 | -8.81 | -21.877 | -20.5247
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_自販機コーナー----
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 1.7868 | 0.50095 |  | 2.3395 | 2.0807 | 2.2416 | 1.5967
|  |  | 冷房潜熱 | 0.18166 | 0.029919 |  | 0.19126 | 0.1902 | 0.22627 | 0.85622
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0794 | -0.37183 |  | -3.9933 | -3.6471 | -5.1354 | -5.6211
|  |  | 暖房潜熱 | -0.17924 | -0.037538 |  | -0.22265 | -0.22575 | -0.26354 | -0.67821
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 59.0803 | 16.5642 |  | 77.2683 | 68.7212 | 74.1195 | 52.7366
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0066 | 0.98928 |  | 6.3168 | 6.282 | 7.4816 | 28.279
|  |  | 暖房顕熱 | -134.8888 | -12.2948 |  | -131.8893 | -120.4563 | -169.8045 | -185.6497
|  |  | 暖房潜熱 | -5.9267 | -1.2412 |  | -7.3534 | -7.456 | -8.714 | -22.3996
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 3.4187 | 1.1541 |  | 6.2599 | 5.7323 | 4.6128 | 0.65989
|  |  | 冷房潜熱 | 1.448 | 0.07839 |  | 2.0045 | 2.6814 | 2.7764 | 6.3345
|  |  | 暖房顕熱 | -11.1052 | -0.87971 |  | -12.3072 | -11.3676 | -16.174 | -10.707
|  |  | 暖房潜熱 | -0.11976 | -0.27872 |  | -0.8175 | -1.0399 | -2.3846 | -3.5474
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 31.4 | 10.6 |  | 57.43 | 52.59 | 42.3674 | 6.054 |  |  |  | 図17 1F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図18 1F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 13.3 | 0.72 |  | 18.39 | 24.6 | 25.5012 | 58.1148
|  |  | 暖房顕熱 | -102 | -8.08 |  | -112.91 | -104.29 | -148.5556 | -98.229
|  |  | 暖房潜熱 | -1.1 | -2.56 |  | -7.5 | -9.54 | -21.9021 | -32.5451
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_EVホール----
2-6FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.93446 | 0.25114 |  | 0.22209 | 1.1049 | 1.2388 | 0.90591
|  |  | 冷房潜熱 | 0.10024 | 0.0022044 |  | 0.021056 | 0.1002 | 0.12455 | 0.52645
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0872 | -0.16364 |  | -0.85823 | -3.7541 | -4.1444 | -4.4593
|  |  | 暖房潜熱 | -0.12941 | -0.0026796 |  | -0.024511 | -0.11981 | -0.14507 | -0.48873
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 56.0675 | 15.0682 |  | 66.6273 | 66.2941 | 74.3309 | 54.3547
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0145 | 0.13226 |  | 6.3168 | 6.0118 | 7.473 | 31.5871
|  |  | 暖房顕熱 | -245.2327 | -9.8184 |  | -257.4704 | -225.2446 | -248.6646 | -267.5596
|  |  | 暖房潜熱 | -7.7648 | -0.16078 |  | -7.3534 | -7.1884 | -8.7041 | -29.3239
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 2.13 | 0.2424 |  | 0.79296 | 3.723 | 3.0028 | 0.12782
|  |  | 冷房潜熱 | 0.81 | 0.0816 |  | 0.22068 | 1.476 | 1.5283 | 4.5571
|  |  | 暖房顕熱 | -8.052 | -0.402 |  | -1.8406 | -8.3136 | -11.412 | -8.2002
|  |  | 暖房潜熱 | -0.09 | -0.132 |  | -0.09 | -0.5724 | -1.3126 | -2.8106
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 35.5 | 4.04 |  | 66.08 | 62.05 | 50.0469 | 2.1303 |  |  |  | 図19 1F事務室1（積算負荷） | 図20 1F事務室1（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 13.5 | 1.36 |  | 18.39 | 24.6 | 25.472 | 75.9524
|  |  | 暖房顕熱 | -134.2 | -6.7 |  | -153.38 | -138.56 | -190.2004 | -136.6704
|  |  | 暖房潜熱 | -1.5 | -2.2 |  | -7.5 | -9.54 | -21.877 | -46.844
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_事務室1_ペリメータ北----
2-6F事務室1NP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 54.0778 | 64.5894 |  | 66.8002 | 52.9349 | 59.3367 | 38.7056
|  |  | 冷房潜熱 | 13.4464 | 13.6177 |  | 11.3994 | 10.442 | 10.0822 | 12.851
|  |  | 暖房顕熱 | -17.3904 | -17.4969 |  | -10.4849 | -11.621 | -13.1153 | -16.679
|  |  | 暖房潜熱 | -0.15741 | -0.34041 |  | -0.96352 | 0.056222 | -0.57375 | -3.1176
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 207.6588 | 248.0234 |  | 256.5129 | 203.27 | 227.8527 | 148.6296
|  |  | 冷房潜熱 | 51.6341 | 52.2918 |  | 43.7737 | 40.0971 | 38.7157 | 49.3478
|  |  | 暖房顕熱 | -66.7793 | -67.1882 |  | -40.2618 | -44.6247 | -50.3626 | -64.0475
|  |  | 暖房潜熱 | -0.60444 | -1.3072 |  | -3.6999 | 0.21589 | -2.2032 | -11.9715
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 86.0625 | 198.0938 |  | 96.8625 | 100.1531 | 135.2971 | 54.608
|  |  | 冷房潜熱 | 18.9375 | 22.2188 |  | 39.0281 | 38.9906 | 27.6493 | 67.4413
|  |  | 暖房顕熱 | -117.0938 | -219.6562 |  | -74.8875 | -103.1156 | -157.0319 | -106.9001
|  |  | 暖房潜熱 | -1.4062 | -9.5625 |  | -16.7625 | -17.2688 | -17.0024 | -33.3978
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 91.8 | 211.3 |  | 103.32 | 106.83 | 144.3169 | 58.2486 |  |  |  | 図21 1F事務室2（積算負荷） | 図22 1F事務室2（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 41.63 | 41.59 | 29.4926 | 71.9374
|  |  | 暖房顕熱 | -124.9 | -234.3 |  | -79.88 | -109.99 | -167.5007 | -114.0268
|  |  | 暖房潜熱 | -1.5 | -10.2 |  | -17.88 | -18.42 | -18.1359 | -35.6244
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_事務室1_ペリメータ北東----
2-6F事務室1NEP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 18.7289 | 21.9418 |  | 23.547 | 17.7709 | 19.8536 | 13.3134
|  |  | 冷房潜熱 | 4.1229 | 4.1761 |  | 3.5362 | 3.0317 | 3.0919 | 3.939
|  |  | 暖房顕熱 | -3.9824 | -2.8027 |  | -3.009 | -4.8867 | -3.5946 | -5.0895
|  |  | 暖房潜熱 | -0.050772 | -0.10456 |  | -0.28962 | 0.18705 | -0.17595 | -1.0117
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 234.5188 | 274.7498 |  | 294.8489 | 222.5224 | 248.6019 | 166.707
|  |  | 冷房潜熱 | 51.6262 | 52.2925 |  | 44.2794 | 37.962 | 38.7157 | 49.3229
|  |  | 暖房顕熱 | -49.8665 | -35.0946 |  | -37.6775 | -61.1896 | -45.0107 | -63.7297
|  |  | 暖房潜熱 | -0.63576 | -1.3093 |  | -3.6265 | 2.3422 | -2.2032 | -12.6683
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 30.7625 | 44.045 |  | 40.5231 | 39.8475 | 44.3486 | 23.6068
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8937 | 6.8137 |  | 11.5 | 12.0549 | 8.4791 | 19.1975
|  |  | 暖房顕熱 | -32.66 | -35.0463 |  | -20.6482 | -31.3864 | -46.9809 | -35.5984
|  |  | 暖房潜熱 | -0.46 | -2.9325 |  | -3.3062 | -5.3187 | -5.2141 | -11.15
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 107 | 153.2 |  | 140.95 | 138.6 | 154.2562 | 82.1105 |  |  |  | 図23 2-6F廊下（積算負荷） | 図24 2-6F廊下（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.5 | 23.7 |  | 40 | 41.93 | 29.4926 | 66.7738
|  |  | 暖房顕熱 | -113.6 | -121.9 |  | -71.82 | -109.17 | -163.4119 | -123.8204
|  |  | 暖房潜熱 | -1.6 | -10.2 |  | -11.5 | -18.5 | -18.1359 | -38.7826
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_事務室1_ペリメータ北西----
2-6F事務室1NWP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 19.2413 | 22.2494 |  | 23.915 | 19.776 | 19.7483 | 12.7326
|  |  | 冷房潜熱 | 4.1229 | 4.1761 |  | 3.5017 | 3.1721 | 3.0919 | 3.9785
|  |  | 暖房顕熱 | -4.7863 | -3.5408 |  | -3.9007 | -4.2363 | -4.079 | -6.0502
|  |  | 暖房潜熱 | -0.050772 | -0.10456 |  | -0.29658 | 0.054616 | -0.17595 | -1.0268
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 240.934 | 278.6011 |  | 299.4573 | 247.6301 | 247.2829 | 159.4337
|  |  | 冷房潜熱 | 51.6262 | 52.2925 |  | 43.848 | 39.7208 | 38.7157 | 49.818
|  |  | 暖房顕熱 | -59.9324 | -44.3372 |  | -48.8438 | -53.0458 | -51.0761 | -75.7588
|  |  | 暖房潜熱 | -0.63576 | -1.3093 |  | -3.7138 | 0.68389 | -2.2032 | -12.8569
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.7662 | 38.0938 |  | 31.3203 | 32.2 | 42.7225 | 16.8184
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.8137 |  | 11.9772 | 11.9686 | 8.4791 | 22.4657
|  |  | 暖房顕熱 | -34.7875 | -38.3525 |  | -26.5132 | -33.3184 | -50.3181 | -37.0369
|  |  | 暖房潜熱 | -0.46 | -2.9325 |  | -3.2976 | -5.3015 | -5.2141 | -10.9852
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 93.1 | 132.5 |  | 108.94 | 112 | 148.6001 | 58.4988 |  |  |  | 図25 2-6F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図26 2-6F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 41.66 | 41.63 | 29.4926 | 78.1417
|  |  | 暖房顕熱 | -121 | -133.4 |  | -92.22 | -115.89 | -175.0195 | -128.8239
|  |  | 暖房潜熱 | -1.6 | -10.2 |  | -11.47 | -18.44 | -18.1359 | -38.2094
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_事務室1_インテリア----
2-6F事務室1NI | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 96.771 | 119.0833 |  | 101.2727 | 88.4682 | 93.05 | 61.8202
|  |  | 冷房潜熱 | 21.0132 | 21.5853 |  | 17.8404 | 17.3372 | 15.7282 | 20.1213
|  |  | 暖房顕熱 | -4.4077 | -0.79238 |  | -2.6095 | -4.328 | -7.735 | -16.625
|  |  | 暖房潜熱 | -0.14844 | -0.33813 |  | -1.4629 | -0.70187 | -0.89505 | -4.3801
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 238.2055 | 293.1282 |  | 249.2867 | 217.768 | 229.0461 | 152.1728
|  |  | 冷房潜熱 | 51.7248 | 53.1331 |  | 43.9149 | 42.6763 | 38.7157 | 49.5294
|  |  | 暖房顕熱 | -10.8497 | -1.9505 |  | -6.4234 | -10.6536 | -19.0399 | -40.9231
|  |  | 暖房潜熱 | -0.3654 | -0.83232 |  | -3.601 | -1.7277 | -2.2032 | -10.7817
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 106.3238 | 106.6163 |  | 120.2175 | 131.3618 | 186.453 | 67.1424
|  |  | 冷房潜熱 | 29.5425 | 32.0287 |  | 60.3135 | 60.5036 | 43.1329 | 98.4856
|  |  | 暖房顕熱 | -127.0913 | -69.4688 |  | -80.3351 | -134.3014 | -208.783 | -135.46
|  |  | 暖房潜熱 | -1.17 | -13.455 |  | -25.4768 | -16.5409 | -26.5237 | -51.7789
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 72.7 | 72.9 |  | 82.2 | 89.82 | 127.4893 | 45.9094 |  |  |  | 図27 2-6FEVホール（積算負荷） | 図28 2-6FEVホール（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 21.9 |  | 41.24 | 41.37 | 29.4926 | 67.3406
|  |  | 暖房顕熱 | -86.9 | -47.5 |  | -54.93 | -91.83 | -142.7576 | -92.6222
|  |  | 暖房潜熱 | -0.8 | -9.2 |  | -17.42 | -11.31 | -18.1359 | -35.4044
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_事務室2_ペリメータ南----
2-6F事務室2SP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 70.7467 | 83.0447 |  | 86.5992 | 72.2017 | 56.6618 | 43.6737
|  |  | 冷房潜熱 | 12.002 | 12.1443 |  | 10.4371 | 10.0593 | 9.0068 | 11.6645
|  |  | 暖房顕熱 | -4.4797 | -4.4487 |  | -3.6415 | -3.6745 | -9.5904 | -8.6628
|  |  | 暖房潜熱 | -0.13827 | -0.27277 |  | -0.84268 | -0.41688 | -0.51255 | -2.8976
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 304.1053 | 356.9681 |  | 372.2474 | 310.3597 | 243.5614 | 187.7319
|  |  | 冷房潜熱 | 51.5909 | 52.2025 |  | 44.8641 | 43.2398 | 38.7157 | 50.14
|  |  | 暖房顕熱 | -19.256 | -19.1228 |  | -15.6531 | -15.7949 | -41.2246 | -37.2372
|  |  | 暖房潜熱 | -0.59436 | -1.1725 |  | -3.6223 | -1.792 | -2.2032 | -12.4552
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 74.705 | 153.1788 |  | 83.1805 | 86.8655 | 111.1584 | 45.401
|  |  | 冷房潜熱 | 16.9175 | 19.43 |  | 34.572 | 34.6558 | 24.7 | 61.8809
|  |  | 暖房顕熱 | -85.9275 | -81.8238 |  | -45.1831 | -68.7839 | -129.3054 | -87.9323
|  |  | 暖房潜熱 | -1.1725 | -12.3113 |  | -9.1539 | -9.3381 | -15.1888 | -31.5414
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 89.2 | 182.9 |  | 99.32 | 103.72 | 132.7264 | 54.2101 |  |  |  | 図29 2-6F事務室1NP（積算負荷） | 図30 2-6F事務室1NP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.2 |  | 41.28 | 41.38 | 29.4926 | 73.8877
|  |  | 暖房顕熱 | -102.6 | -97.7 |  | -53.95 | -82.13 | -154.3946 | -104.9938
|  |  | 暖房潜熱 | -1.4 | -14.7 |  | -10.93 | -11.15 | -18.1359 | -37.6614
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_事務室2_ペリメータ南西----
2-6F事務室2SWP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 19.655 | 23.0681 |  | 24.4078 | 20.2312 | 19.8317 | 13.0527
|  |  | 冷房潜熱 | 4.1192 | 4.169 |  | 3.5132 | 3.2167 | 3.0919 | 4.0157
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0398 | -3.3097 |  | -3.1333 | -3.4353 | -2.8091 | -5.0161
|  |  | 暖房潜熱 | -0.051951 | -0.093955 |  | -0.29232 | 0.027692 | -0.17595 | -1.0344
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 246.1144 | 288.8525 |  | 305.6281 | 253.3298 | 248.3271 | 163.4425
|  |  | 冷房潜熱 | 51.579 | 52.2032 |  | 43.9908 | 40.2783 | 38.7157 | 50.2831
|  |  | 暖房顕熱 | -50.5854 | -41.4432 |  | -39.2344 | -43.0154 | -35.1743 | -62.8104
|  |  | 暖房潜熱 | -0.65052 | -1.1765 |  | -3.6603 | 0.34675 | -2.2032 | -12.9527
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.105 | 51.0025 |  | 30.2824 | 31.3835 | 38.2279 | 15.4271
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.67 |  | 11.9054 | 11.9226 | 8.4791 | 23.6959
|  |  | 暖房顕熱 | -32.085 | -35.4487 |  | -23.0805 | -31.0356 | -47.0994 | -33.935
|  |  | 暖房潜熱 | -0.46 | -1.725 |  | -3.174 | -3.2315 | -5.2141 | -11.6074
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 90.8 | 177.4 |  | 105.33 | 109.16 | 132.9667 | 53.6594 |  |  |  | 図31 2-6F事務室1NEP（積算負荷） | 図32 2-6F事務室1NEP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.2 |  | 41.41 | 41.47 | 29.4926 | 82.4206
|  |  | 暖房顕熱 | -111.6 | -123.3 |  | -80.28 | -107.95 | -163.8241 | -118.0349
|  |  | 暖房潜熱 | -1.6 | -6 |  | -11.04 | -11.24 | -18.1359 | -40.3735
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----2-6F_事務室2_インテリア----
2-6F事務室2SI | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 102.4594 | 127.9903 |  | 104.9878 | 92.7298 | 96.6097 | 63.3451
|  |  | 冷房潜熱 | 20.0322 | 20.5587 |  | 17.1038 | 16.6474 | 15.0023 | 19.1242
|  |  | 暖房顕熱 | -1.7982 | -0.33201 |  | -0.86604 | -1.6532 | -5.6708 | -12.2177
|  |  | 暖房潜熱 | -0.12918 | -0.27816 |  | -1.3686 | -0.63745 | -0.85374 | -4.2246
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 264.4114 | 330.2975 |  | 270.9363 | 239.3026 | 249.3152 | 163.4713
|  |  | 冷房潜熱 | 51.696 | 53.0546 |  | 44.1389 | 42.9611 | 38.7157 | 49.3527
|  |  | 暖房顕熱 | -4.6404 | -0.8568 |  | -2.235 | -4.2664 | -14.6344 | -31.5297
|  |  | 暖房潜熱 | -0.33336 | -0.71784 |  | -3.5318 | -1.645 | -2.2032 | -10.9022
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 100.8585 | 208.134 |  | 109.1727 | 121.2116 | 165.2842 | 62.3946
|  |  | 冷房潜熱 | 28.179 | 17.019 |  | 57.0416 | 57.3903 | 41.1422 | 90.9269
|  |  | 暖房顕熱 | -108.9495 | -61.5195 |  | -69.9871 | -109.2006 | -193.7385 | -123.4484
|  |  | 暖房潜熱 | -0.9765 | -18.135 |  | -14.6754 | -15.1079 | -25.2995 | -45.1528
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 72.3 | 149.2 |  | 78.26 | 86.89 | 118.4833 | 44.7273 |  |  |  | 図33 2-6F事務室1NWP（積算負荷） | 図34 2-6F事務室1NWP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 12.2 |  | 40.89 | 41.14 | 29.4926 | 65.1805
|  |  | 暖房顕熱 | -78.1 | -44.1 |  | -50.17 | -78.28 | -138.8806 | -88.4935
|  |  | 暖房潜熱 | -0.7 | -13 |  | -10.52 | -10.83 | -18.1359 | -32.3676
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----7F_廊下----
7F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.56 | 3.5772 |  | 2.718 | 2.6608 | 3.2525 | 2.46
|  |  | 冷房潜熱 | 0.22258 | 0.026482 |  | 0.23292 | 0.23652 | 0.29892 | 0.34542
|  |  | 暖房顕熱 | -6.4582 | -2.3612 |  | -5.9528 | -6.0169 | -8.3097 | -5.7225
|  |  | 暖房潜熱 | -0.2335 | -0.032227 |  | -0.2714 | -0.27979 | -0.34816 | -0.23099
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 64.0008 | 89.4301 |  | 67.9489 | 66.5206 | 81.3122 | 61.5003
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5645 | 0.66204 |  | 5.8229 | 5.9129 | 7.473 | 8.6355
|  |  | 暖房顕熱 | -161.4557 | -59.0306 |  | -148.8192 | -150.422 | -207.7427 | -143.0636
|  |  | 暖房潜熱 | -5.8374 | -0.80568 |  | -6.785 | -6.9949 | -8.7041 | -5.7746
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 5.0832 | 3.3552 |  | 7.547 | 7.3699 | 7.6413 | 3.011
|  |  | 冷房潜熱 | 1.872 | 1.0944 |  | 2.4451 | 3.2702 | 3.668 | 5.5202
|  |  | 暖房顕熱 | -15.696 | -6.3072 |  | -14.5282 | -14.9731 | -22.2565 | -15.7487
|  |  | 暖房潜熱 | -0.1728 | -0.8784 |  | -1.3954 | -1.9224 | -3.1503 | -2.61
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 35.3 | 23.3 |  | 52.41 | 51.18 | 53.0644 | 20.9097 |  |  |  | 図35 2-6F事務室1NI（積算負荷） | 図36 2-6F事務室1NI（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 13 | 7.6 |  | 16.98 | 22.71 | 25.472 | 38.3349
|  |  | 暖房顕熱 | -109 | -43.8 |  | -100.89 | -103.98 | -154.5591 | -109.3663
|  |  | 暖房潜熱 | -1.2 | -6.1 |  | -9.69 | -13.35 | -21.877 | -18.1249
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----7F_自販機コーナー----
7F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.42314 | 0.53868 |  | 0.46659 | 0.44905 | 0.57833 | 0.38222
|  |  | 冷房潜熱 | 0.036377 | 0.029919 |  | 0.038252 | 0.038164 | 0.045253 | 0.058147
|  |  | 暖房顕熱 | -1.1599 | -0.74431 |  | -1.0561 | -1.071 | -1.1785 | -1.1666
|  |  | 暖房潜熱 | -0.040445 | -0.037538 |  | -0.044529 | -0.045264 | -0.052708 | -0.04146
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 69.9566 | 89.059 |  | 77.0521 | 74.1555 | 95.6131 | 63.1196
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0142 | 4.9464 |  | 6.3168 | 6.3023 | 7.4816 | 9.6022
|  |  | 暖房顕熱 | -191.7587 | -123.0552 |  | -174.3941 | -176.8645 | -194.8443 | -192.6463
|  |  | 暖房潜熱 | -6.6866 | -6.206 |  | -7.3534 | -7.4747 | -8.714 | -6.8466
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.84052 | 0.60099 |  | 1.2877 | 1.2437 | 1.205 | 0.50734
|  |  | 冷房潜熱 | 0.29614 | 0.25041 |  | 0.4009 | 0.53628 | 0.55529 | 1.0458
|  |  | 暖房顕熱 | -2.6957 | -1.4459 |  | -2.5563 | -2.599 | -3.2185 | -2.6338
|  |  | 暖房潜熱 | -0.030485 | -0.15678 |  | -0.2289 | -0.31545 | -0.47692 | -0.53999
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 38.6 | 27.6 |  | 59.07 | 57.05 | 55.3384 | 23.2725 |  |  |  | 図37 2-6F事務室2SP（積算負荷） | 図38 2-6F事務室2SP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 13.6 | 11.5 |  | 18.39 | 24.6 | 25.5012 | 47.972
|  |  | 暖房顕熱 | -123.8 | -66.4 |  | -117.26 | -119.22 | -147.8079 | -120.8166
|  |  | 暖房潜熱 | -1.4 | -7.2 |  | -10.5 | -14.47 | -21.9021 | -24.77
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----7F_EVホール----
7FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.22588 | 0.27276 |  | 0.23563 | 0.23508 | 0.30147 | 0.21726
|  |  | 冷房潜熱 | 0.020068 | 0.0022044 |  | 0.021056 | 0.020274 | 0.02491 | 0.037797
|  |  | 暖房顕熱 | -0.99962 | -0.39328 |  | -0.99385 | -0.96387 | -0.93193 | -0.9282
|  |  | 暖房潜熱 | -0.027007 | -0.0026796 |  | -0.024511 | -0.024182 | -0.029014 | -0.030625
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 67.7628 | 81.8273 |  | 70.6884 | 70.5231 | 90.4407 | 65.1768
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0203 | 0.66132 |  | 6.3168 | 6.0821 | 7.473 | 11.3391
|  |  | 暖房顕熱 | -299.8872 | -117.9839 |  | -298.1544 | -289.1599 | -279.5802 | -278.4593
|  |  | 暖房潜熱 | -8.1022 | -0.80388 |  | -7.3534 | -7.2545 | -8.7041 | -9.1876
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.516 | 0.3216 |  | 0.83232 | 0.80364 | 0.76094 | 0.30933
|  |  | 冷房潜熱 | 0.1668 | 0.0912 |  | 0.22068 | 0.2952 | 0.30566 | 0.77624
|  |  | 暖房顕熱 | -1.8696 | -0.6972 |  | -1.9182 | -1.8875 | -2.267 | -1.9005
|  |  | 暖房潜熱 | -0.0216 | -0.072 |  | -0.12048 | -0.17364 | -0.26252 | -0.4055
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 43 | 26.8 |  | 69.36 | 66.97 | 63.4118 | 25.7779 |  |  |  | 図39 2-6F事務室2SWP（積算負荷） | 図40 2-6F事務室2SWP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 13.9 | 7.6 |  | 18.39 | 24.6 | 25.472 | 64.6863
|  |  | 暖房顕熱 | -155.8 | -58.1 |  | -159.85 | -157.29 | -188.9176 | -158.3781
|  |  | 暖房潜熱 | -1.8 | -6 |  | -10.04 | -14.47 | -21.877 | -33.7914
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----7F_事務室1----
7F事務室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 33.3644 | 35.7157 |  | 36.6551 | 30.348 | 35.545 | 27.4712
|  |  | 冷房潜熱 | 8.5553 | 8.8903 |  | 7.0069 | 6.1635 | 6.3988 | 6.1759
|  |  | 暖房顕熱 | -13.4369 | -12.4532 |  | -7.3631 | -12.5111 | -11.1325 | -8.5088
|  |  | 暖房潜熱 | -0.10127 | -0.96009 |  | -0.63811 | 0.38013 | -0.36414 | -0.50717
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 201.8689 | 216.095 |  | 221.7789 | 183.6183 | 215.0623 | 166.2126
|  |  | 冷房潜熱 | 51.7633 | 53.7901 |  | 42.3948 | 37.2917 | 38.7157 | 37.3667
|  |  | 暖房顕熱 | -81.2992 | -75.3473 |  | -44.5501 | -75.6977 | -67.3566 | -51.4818
|  |  | 暖房潜熱 | -0.61272 | -5.809 |  | -3.8609 | 2.2999 | -2.2032 | -3.0686
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 58.191 | 99.603 |  | 55.4838 | 63.4687 | 83.348 | 47.053
|  |  | 冷房潜熱 | 12.019 | 18.3855 |  | 24.7937 | 25.2339 | 17.5481 | 32.7285
|  |  | 暖房顕熱 | -83.895 | -143.99 |  | -51.3545 | -85.7752 | -98.1778 | -77.1842
|  |  | 暖房潜熱 | -0.8925 | -7.9135 |  | -11.1741 | -11.9 | -10.7908 | -16.0906 |  |  |  | 図41 2-6F事務室2SI（積算負荷） | 図42 2-6F事務室2SI（最大負荷）
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 97.8 | 167.4 |  | 93.25 | 106.67 | 140.0806 | 79.0807
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 30.9 |  | 41.67 | 42.41 | 29.4926 | 55.0059
|  |  | 暖房顕熱 | -141 | -242 |  | -86.31 | -144.16 | -165.0048 | -129.7214
|  |  | 暖房潜熱 | -1.5 | -13.3 |  | -18.78 | -20 | -18.1359 | -27.0431
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ----7F_事務室2----
7F事務室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 32.0989 | 36.9832 |  | 35.9202 | 29.2604 | 31.7938 | 25.9046
|  |  | 冷房潜熱 | 7.2442 | 7.4606 |  | 5.9963 | 5.6484 | 5.4202 | 5.4506
|  |  | 暖房顕熱 | -6.3149 | -6.034 |  | -3.2842 | -6.1199 | -6.3555 | -4.7653
|  |  | 暖房潜熱 | -0.082908 | -0.55778 |  | -0.52677 | -0.025971 | -0.30845 | -0.52376
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 229.2779 | 264.1655 |  | 256.5725 | 209.003 | 227.0984 | 185.0329
|  |  | 冷房潜熱 | 51.7446 | 53.2901 |  | 42.8305 | 40.3455 | 38.7157 | 38.9328
|  |  | 暖房顕熱 | -45.1066 | -43.1003 |  | -23.4587 | -43.7137 | -45.3963 | -34.0381
|  |  | 暖房潜熱 | -0.5922 | -3.9841 |  | -3.7626 | -0.18551 | -2.2032 | -3.7411
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 48.1824 | 103.824 |  | 43.7018 | 50.9494 | 65.8616 | 38.1867
|  |  | 冷房潜熱 | 10.1808 | 14.3136 |  | 20.8102 | 21.2537 | 14.8643 | 27.247
|  |  | 暖房顕熱 | -66.4272 | -112.392 |  | -35.6177 | -63.7157 | -76.3644 | -55.0253
|  |  | 暖房潜熱 | -0.756 | -4.1328 |  | -5.8666 | -6.295 | -9.1405 | -14.5518 |  |  |  | 図43 7F廊下（積算負荷） | 図44 7F廊下（最大負荷）
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 95.6 | 206 |  | 86.71 | 101.09 | 130.6779 | 75.7673
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 28.4 |  | 41.29 | 42.17 | 29.4926 | 54.0615
|  |  | 暖房顕熱 | -131.8 | -223 |  | -70.67 | -126.42 | -151.5167 | -109.1772
|  |  | 暖房潜熱 | -1.5 | -8.2 |  | -11.64 | -12.49 | -18.1359 | -28.8726
0
[14 empty] | 図45 7F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図46 7F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
[14 empty] | 図47 7FEVホール（積算負荷） | 図48 7FEVホール（最大負荷）
[14 empty] | 図49 7F事務室1（積算負荷） | 図50 7F事務室1（最大負荷）
[14 empty] | 図51 7F事務室2（積算負荷） | 図52 7F事務室2（最大負荷）

## 最大負荷発生日時
冷房負荷 | 小野委員 | 矢島委員 | 伊藤委員 | 品川委員 | 二宮委員2 | 富樫委員 | 宮田委員
| NewHASP |  | BEST |  |  | Popolo | E+
| A | B | C | D | E | F | G
建物全体 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-21 08:00
1F廊下 | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-08-14 10:00
1Fロビー | 2022-09-11 09:00 | [5 empty] | 2022-08-14 10:00
1FEVホール | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-08-21 09:00
1F中央監視室 | 2022-09-11 13:00 | [5 empty] | 2022-10-01 01:00
1F更衣室1 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-21 08:00
1F更衣室2 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-28 08:00
1F休憩室 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-28 08:00
1F自販機ｺｰﾅｰ | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-08-14 10:00
1F事務室1 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-14 08:00
1F事務室2 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-14 08:00
2-6F廊下 | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-07-14 09:00
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-07-14 09:00
2-6FEVホール | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-07-14 09:00
2-6F事務室1NP | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-21 08:00
2-6F事務室1NEP | 2022-09-11 08:00 | [5 empty] | 2022-09-11 08:00
2-6F事務室1NWP | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-07-18 08:00
2-6F事務室1NI | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-09-11 08:00
2-6F事務室2SP | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-09-11 08:00
2-6F事務室2SWP | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-09-11 08:00
2-6F事務室2SI | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-09-11 08:00
7F廊下 | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-08-28 09:00
7F自販機ｺｰﾅｰ | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-08-28 09:00
7FEVホール | 2022-07-18 09:00 | [5 empty] | 2022-08-28 09:00
7F事務室1 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-21 08:00
7F事務室2 | 2022-07-18 08:00 | [5 empty] | 2022-08-21 08:00
暖房負荷 | 小野委員 | 矢島委員 | 伊藤委員 | 品川委員 | 二宮委員2 | 富樫委員 | 宮田委員
| NewHASP |  | BEST |  |  | Popolo | E+
| A | B | C | D | E | F | G
建物全体 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
1F廊下 | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
1Fロビー | 2022-12-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
1FEVホール | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
1F中央監視室 | 2022-02-20 06:00 | [5 empty] | 2022-04-01 01:00
1F更衣室1 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-03-06 08:00
1F更衣室2 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
1F休憩室 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
1F自販機ｺｰﾅｰ | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
1F事務室1 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
1F事務室2 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
2-6F廊下 | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-03-06 09:00
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
2-6FEVホール | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
2-6F事務室1NP | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
2-6F事務室1NEP | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
2-6F事務室1NWP | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
2-6F事務室1NI | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-03-06 08:00
2-6F事務室2SP | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
2-6F事務室2SWP | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
2-6F事務室2SI | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
7F廊下 | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-03-06 09:00
7F自販機ｺｰﾅｰ | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
7FEVホール | 2022-01-04 09:00 | [5 empty] | 2022-04-03 09:00
7F事務室1 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00
7F事務室2 | 2022-01-04 08:00 | [5 empty] | 2022-01-10 08:00

## 代表日(負荷)
|  | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7
|  | 顕熱 | [55 empty] | 潜熱
|  | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI | [7 empty] | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI
|  | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8
|  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員
2017-01-04 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -124.9 | -219.5 | -167.5007 | -117.89 | -114.27 | -83.91 | -110.9112 |  | -113.6 | -120.8 | -163.4119 | -119.31 | -115.5 | -71.82 | -121.0164 |  | -121 | -129.2 | -175.0195 | -126.12 | -122.47 | -92.22 | -125.5439 |  | -86.9 | -44.9 | -142.7576 | -95.63 | -91.83 | -61.16 | -94.7473 |  | -102.6 | -101.7 | -154.3946 | -86.11 | -82.13 | -53.95 | -97.9039 |  | -111.6 | -115.8 | -163.8241 | -111.92 | -107.95 | -80.28 | -114.5231 |  | -78.1 | -31.7 | -138.8806 | -82.44 | -78.28 | -50.17 | -87.3435 |  | -1.5 | -5.9 | -6.0572 | -29.85 | -11.62 | -11.42 | -24.2484 |  | -1.6 | -5.9 | -6.0572 | -29.94 | -11.72 | -11.5 | -25.4434 |  | -1.6 | -5.9 | -6.0572 | -29.9 | -11.67 | -11.47 | -24.8934 |  | -0.8 | -4.9 | -6.0572 | -29.55 | -11.31 | -11.02 | -19.9742 |  | -1.4 | -5.8 | -6.0572 | -29.39 | -11.15 | -10.93 | -26.6675 |  | -1.6 | -5.8 | -6.0572 | -29.48 | -11.24 | -11.04 | -27.5755 |  | -0.7 | -4.9 | -6.0572 | -29.07 | -10.83 | -10.52 | -22.5578
| 9:00 | -90.6 | -57.8 | -43.6376 | -66.04 | -63.65 | -40.54 | -30.5686 |  | -56.1 | -4.9 | -39.3619 | -50.24 | -47.72 | -10.66 | -17.2951 |  | -77.2 | -31.1 | -48.8024 | -70.99 | -68.62 | -45.54 | -35.5714 |  | -61.4 | -1.2 | -25.6227 | -47.87 | -45.36 | -22.36 | -24.2581 |  | -44.2 | 3.9 | -25.424 | -15.29 | -12.72 | 10.42 | -0.52215 |  | -64.4 | -24.7 | -38.4269 | -62.37 | -59.84 | -38.82 | -19.1617 |  | -50.6 | 16.2 | -20.4201 | -38.42 | -35.74 | -14.86 | -6.8388 |  | 0.9 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.53 | -2.7157 |  | 0.8 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.68 | -2.3077 |  | 0.8 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.51 | -2.6213 |  | 1.2 | 4.5 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.65 | -2.2952 |  | 0.8 | 3.6 | 3.2207 | -7.71 | 0.52 | 0.84 | -0.93053 |  | 0.8 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.37 | 0.63 | -1.6466 |  | 1.2 | 4.5 | 3.2207 | -7.77 | 0.46 | 0.81 | -1.0615
| 10:00 | -76.8 | -49.5 | -38.7999 | -54.35 | -52.28 | -32.93 | -14.8911 |  | -41.1 | 2 | -36.4247 | -46.73 | -44.54 | -9.35 | -7.5198 |  | -64.3 | -25.6 | -42.945 | -58.83 | -56.79 | -37.42 | -18.4913 |  | -51.2 | 6.5 | -22.2587 | -38.2 | -36.04 | -16.28 | -6.3131 |  | -19.9 | 25.7 | -14.2629 | 6.64 | 8.88 | 32.87 | 6.0501 |  | -55.4 | -19.9 | -29.8357 | -51.3 | -49.1 | -31.34 | -14.0654 |  | -41.8 | 18.5 | -13.6698 | -28.63 | -26.3 | -8.29 | -2.7626 |  | 3.8 | 4.6 | 3.1757 | -4.07 | 1.3 | 1.42 | -0.60142 |  | 3.8 | 4.6 | 3.1757 | -3.9 | 1.46 | 1.74 | -0.31774 |  | 3.8 | 4.6 | 3.1757 | -4.06 | 1.31 | 1.42 | -0.72491 |  | 3.8 | 5.4 | 3.1757 | -4.05 | 1.32 | 1.53 | -0.26835 |  | 3.7 | 4.6 | 3.1757 | -3.66 | 1.71 | 1.94 | -0.52308 |  | 3.7 | 4.6 | 3.1757 | -3.95 | 1.41 | 1.5 | -0.72125 |  | 3.7 | 5.4 | 3.1757 | -3.87 | 1.5 | 1.67 | -0.15343
| 11:00 | -68.6 | -42 | -34.1021 | -45.03 | -43.2 | -26.7 | -12.7964 |  | -43.8 | -6.3 | -35.1544 | -50.85 | -48.9 | -19.54 | -9.8505 |  | -56.4 | -21.3 | -37.9217 | -49.16 | -47.35 | -30.87 | -15.5548 |  | -45 | 8.8 | -18.9287 | -30.32 | -28.41 | -12.13 | -4.11 |  | -4.8 | 38.8 | -9.7904 | 22.52 | 24.5 | 44.17 | 9.56 |  | -48.5 | -15.7 | -24.6214 | -42.52 | -40.57 | -25.27 | -11.3395 |  | -36.1 | 19.3 | -9.5964 | -21.78 | -19.72 | -4.81 | -0.38008 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.96 | 1.7 | 1.63 | -0.37646 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.84 | 1.81 | 1.92 | -0.29606 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.95 | 1.7 | 1.64 | -0.44728 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1082 | -1.93 | 1.73 | 1.79 | -0.12731 |  | 4.3 | 4.7 | 3.1082 | -1.48 | 2.18 | 2.26 | -0.61483 |  | 4.3 | 4.7 | 3.1082 | -1.86 | 1.8 | 1.71 | -0.45189 |  | 4.3 | 5.6 | 3.1082 | -1.76 | 1.91 | 1.93 | -0.02697
| 12:00 | -64.6 | -39.3 | -36.5281 | -43.7 | -42.05 | -29.49 | -11.3701 |  | -48.9 | -17.3 | -38.5657 | -55.41 | -53.66 | -31.04 | -12.0429 |  | -52.5 | -21.3 | -39.8947 | -46.68 | -45.05 | -32.5 | -13.5938 |  | -42.2 | 6.8 | -22.1329 | -31.32 | -29.6 | -17.72 | -2.6992 |  | 2.8 | 43.5 | -21.7857 | 20.29 | 22.08 | 37.46 | 10.6716 |  | -45.4 | -15.7 | -30.3089 | -40.79 | -39.03 | -27.29 | -9.4992 |  | -33.9 | 16.7 | -16.0174 | -23.62 | -21.77 | -10.85 | 1.2009 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.94 | 0.65 | 0.45 | -0.3296 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.92 | 0.67 | 0.55 | -0.34885 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.94 | 0.65 | 0.46 | -0.38665 |  | 3.2 | 4.5 | 1.4632 | -1.92 | 0.67 | 0.53 | -0.082207 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.62 | 0.97 | 0.84 | -0.62628 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.89 | 0.7 | 0.49 | -0.35216 |  | 3.2 | 4.5 | 1.4632 | -1.83 | 0.76 | 0.61 | -0.078
| 13:00 | -58.3 | -33.8 | -26.7733 | -29.16 | -27.68 | -16.66 | -17.3057 |  | -45.2 | -17.5 | -28.3319 | -40.59 | -39.01 | -18.73 | -18.4015 |  | -42.9 | -13.7 | -28.0345 | -25.39 | -23.93 | -11.26 | -17.6204 |  | -37.4 | 7.5 | -13.4565 | -19.03 | -17.49 | -6.95 | -8.6791 |  | 0.5 | 37.3 | -14.1984 | 11.99 | 13.59 | 26.5 | 0.74923 |  | -36.6 | -8.2 | -19.5384 | -20.19 | -18.61 | -6.41 | -13.6049 |  | -29.8 | 17.1 | -7.7961 | -12.14 | -10.48 | -0.54 | -4.597 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.12 | 2.04 | 1.8 | -0.80109 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.12 | 2.04 | 1.84 | -0.83507 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.13 | 2.05 | 1.82 | -0.79263 |  | 3.2 | 4.5 | 3.0407 | 0.13 | 2.06 | 1.89 | -1.4472 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.63 | 2.56 | 2.41 | -1.4228 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.2 | 2.12 | 1.88 | -2.1277 |  | 3.2 | 4.5 | 3.0407 | 0.27 | 2.2 | 2.01 | -1.3397
| 14:00 | -50.3 | -26.2 | -24.8915 | -24.62 | -23.26 | -15.06 | -9.6967 |  | -37.4 | -12 | -25.9798 | -35.49 | -34.04 | -17.21 | -10.4912 |  | -28.2 | 0.1 | -21.2969 | -13.99 | -12.65 | -3.33 | -6.5312 |  | -30.5 | 11.5 | -11.4712 | -13.59 | -12.18 | -4.32 | -1.2911 |  | -4.3 | 28.9 | -7.0359 | 10.29 | 11.76 | 21.35 | 7.0923 |  | -22.7 | 5.5 | -10.797 | -9.37 | -7.93 | 1.21 | -2.9551 |  | -23.4 | 20.8 | -3.7906 | -7.34 | -5.83 | 1.76 | 2.43 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.78 | 2.25 | 1.96 | -1.7904 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.76 | 2.23 | 1.99 | -1.917 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.82 | 2.29 | 2.06 | -1.8123 |  | 4.2 | 5.6 | 3.1307 | 0.8 | 2.28 | 2.04 | -0.07509 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 1.15 | 2.62 | 2.4 | -1.7941 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.88 | 2.35 | 2.11 | -0.15943 |  | 4.2 | 5.6 | 3.1307 | 0.93 | 2.4 | 2.15 | -1.2917
| 15:00 | -47 | -24.1 | -24.1047 | -22.16 | -20.91 | -15.35 | -9.4263 |  | -34.6 | -12 | -24.8899 | -32.46 | -31.14 | -17.44 | -10.2902 |  | -14.5 | 12.2 | -20.7732 | 5.2 | 6.44 | 13.59 | -1.9564 |  | -26.3 | 12.5 | -10.2266 | -9.37 | -8.08 | -2.35 | -0.67723 |  | -2.1 | 28.8 | -12.2228 | 19.03 | 20.37 | 27.75 | 7.8114 |  | -9.7 | 17.5 | -12.123 | 9.31 | 10.64 | 17.86 | 1.3958 |  | -19.7 | 21.4 | -4.2814 | -3.66 | -2.28 | 3.44 | 2.9689 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.33 | 2.46 | 2.15 | -0.55575 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.31 | 2.44 | 2.17 | -0.60083 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.42 | 2.55 | 2.29 | -1.5899 |  | 4.3 | 5.6 | 3.1757 | 1.38 | 2.51 | 2.25 | -1.1473 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.65 | 2.78 | 2.53 | -0.68985 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.47 | 2.6 | 2.34 | -0.13205 |  | 4.3 | 5.6 | 3.1757 | 1.49 | 2.62 | 2.35 | -0.27921
| 16:00 | -44.7 | -23.3 | -24.5977 | -20.98 | -19.79 | -17.14 | -9.7018 |  | -32.9 | -13.1 | -24.9963 | -30.8 | -29.54 | -19.16 | -10.8152 |  | -7.9 | 16.4 | -25.0957 | 1.43 | 2.6 | 7.23 | -4.1129 |  | -22.6 | 13.3 | -9.8558 | -5.94 | -4.71 | -0.83 | -0.56256 |  | -4.2 | 24 | -20.0948 | 5.98 | 7.25 | 11.97 | 3.5559 |  | -3.7 | 21.7 | -18.9174 | 5.09 | 6.35 | 11.25 | -0.9069 |  | -16.4 | 21.9 | -6.3916 | -0.66 | 0.65 | 4.76 | 2.9603 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.69 | 2.59 | 2.23 | -0.48506 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.66 | 2.56 | 2.25 | -0.54227 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.88 | 2.78 | 2.51 | -0.2113 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.75 | 2.66 | 2.37 | -0.03017 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.04 | 2.94 | 2.67 | -0.31773 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.93 | 2.83 | 2.55 | -0.091331 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.85 | 2.76 | 2.47 | -0.26659
| 17:00 | -43.1 | -23 | -23.5053 | -20.27 | -19.14 | -19.03 | -10.2588 |  | -32.1 | -14.4 | -23.8692 | -29.73 | -28.53 | -21.09 | -11.7167 |  | -20.2 | -0.6 | -24.1796 | -19.86 | -18.74 | -18.48 | -11.33 |  | -19.2 | 14.1 | -8.5283 | -3.05 | -1.89 | 0.44 | -0.80369 |  | -16.6 | 7 | -20.3446 | -9.49 | -8.28 | -7.33 | -0.85209 |  | -16.4 | 4.5 | -18.5764 | -16.58 | -15.39 | -14.68 | -8.1308 |  | -13.5 | 22.4 | -5.5698 | 1.9 | 3.14 | 5.89 | 2.5964 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.89 | 2.65 | 2.22 | -0.48234 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.87 | 2.62 | 2.25 | -0.54481 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.07 | 2.83 | 2.52 | -0.53245 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.99 | 2.74 | 2.42 | -0.039706 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.16 | 2.91 | 2.6 | -0.057267 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.12 | 2.87 | 2.56 | -0.40796 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 2.08 | 2.83 | 2.51 | -0.21666
| 18:00 | -42.3 | -23.3 | -25.3047 | -20.9 | -19.81 | -21.96 | -10.4607 |  | -32.1 | -16.2 | -25.7551 | -30.22 | -29.06 | -24.23 | -12.2393 |  | -31 | -15.2 | -26.0777 | -21.7 | -20.61 | -23.02 | -12.8476 |  | -17.1 | 13.7 | -9.6128 | -3.15 | -2.03 | -1.29 | -1.0292 |  | -23.8 | -3.7 | -23.0498 | -11.72 | -10.56 | -11.85 | -1.6462 |  | -27.4 | -10.2 | -20.685 | -18.75 | -17.61 | -19.42 | -9.6988 |  | -11.6 | 21.7 | -6.9696 | 1.56 | 2.75 | 4.07 | 2.3538 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.26 | 0.91 | 0.52 | -0.448 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.25 | 0.89 | 0.53 | -0.5191 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.29 | 0.93 | 0.55 | -0.54268 |  | 3 | 4.2 | 1.2207 | 0.32 | 0.96 | 0.64 | -0.046321 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.34 | 0.98 | 0.6 | -0.080411 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.3 | 0.95 | 0.57 | -0.45256 |  | 3 | 4.2 | 1.2207 | 0.36 | 1.01 | 0.68 | -0.18646
| 19:00 | -44.5 | -26.6 | -28.6464 | -24.87 | -23.8 | -28.42 | -13.6949 |  | -35.1 | -20.8 | -29.3238 | -34.1 | -32.98 | -31.02 | -15.7963 |  | -33.8 | -19.6 | -29.6355 | -26.25 | -25.19 | -30.2 | -16.3093 |  | -18.6 | 9.8 | -12.7242 | -6.45 | -5.35 | -7.76 | -4.3664 |  | -27.1 | -8.5 | -26.703 | -16.76 | -15.63 | -19.23 | -5.0168 |  | -30.6 | -14.7 | -24.3789 | -23.61 | -22.49 | -26.78 | -13.1933 |  | -13.4 | 17.5 | -10.3829 | -1.96 | -0.8 | -2.47 | -0.92515 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.29 | 0.26 | -0.09 | -1.867 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.3 | 0.25 | -0.09 | -2.0184 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.28 | 0.26 | -0.08 | -2.0735 |  | 1.1 | 2.2 | 0.2632 | -0.25 | 0.29 | -0.02 | -1.4315 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.25 | 0.29 | -0.05 | -1.6419 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.27 | 0.27 | -0.07 | -2.2423 |  | 1.1 | 2.2 | 0.2632 | -0.23 | 0.32 | 0.01 | -1.3348
| 20:00 | -45.9 | -29.1 | -30.7291 | -25.18 | -24.19 | -29.12 | -18.1532 |  | -37.3 | -24.5 | -31.4826 | -34.28 | -33.24 | -31.92 | -20.6747 |  | -36 | -23.3 | -31.8159 | -26.95 | -25.96 | -31.24 | -21.0916 |  | -19.9 | 6.2 | -13.8564 | -7.02 | -6.01 | -8.92 | -8.7145 |  | -29.7 | -12.4 | -29.6151 | -17.95 | -16.9 | -20.58 | -9.4541 |  | -33.1 | -18.4 | -26.6641 | -24.58 | -23.54 | -28 | -17.9073 |  | -14.9 | 13.7 | -11.7716 | -2.77 | -1.71 | -3.77 | -5.0884 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.25 | -0.63 | -2.3038 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.26 | -0.62 | -2.4964 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.25 | -0.62 | -2.5498 |  | 0.2 | 1.4 | -0.0918 | -0.77 | -0.22 | -0.59 | -2.7414 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.78 | -0.23 | -0.6 | -3.0488 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.79 | -0.24 | -0.62 | -2.4157 |  | 0.2 | 1.4 | -0.0918 | -0.76 | -0.21 | -0.57 | -3.6265
| 21:00 | -46 | -31 | -39.7778 | -34.39 | -33.41 | -40.27 | -20.3409 |  | -38 | -27.4 | -40.9398 | -43.26 | -42.22 | -43.18 | -23.1662 |  | -36.7 | -26.3 | -41.2926 | -36.4 | -35.42 | -42.56 | -23.5186 |  | -19.6 | 2.3 | -21.4364 | -15.02 | -14.01 | -18.98 | -10.8183 |  | -30.8 | -15.7 | -39.2036 | -27.86 | -26.82 | -32.23 | -11.7291 |  | -34.1 | -21.6 | -36.1217 | -34.27 | -33.24 | -39.48 | -20.3065 |  | -14.8 | 9.4 | -19.8777 | -11.04 | -9.99 | -13.92 | -7.1243 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -4.7043 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -5.0027 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -5.1096 |  | -0.2 | 0.6 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -3.9399 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -4.9977 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -5.2701 |  | -0.2 | 0.6 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -3.9652
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2017-04-05 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -24.3 | -47.1 | -21.2848 | -14.49 | -13.13 | -10.36 | -86.1751 |  | -2.2 | -5.4 | -16.0907 | 1.17 | 2.57 | 13.72 | -85.8763 |  | -24.7 | -34.2 | -22.8175 | -19.31 | -17.93 | -15.37 | -96.8549 |  | -0.7 | 6.1 | -9.0029 | -0.22 | 1.19 | 1.42 | -73.7355 |  | -14.7 | -26.3 | -26.205 | -6.33 | -4.94 | -1.68 | -82.462 |  | -22.3 | -37.9 | -23.6503 | -17.19 | -15.79 | -12.73 | -91.7661 |  | 3.4 | 11.6 | -10.8072 | 2.53 | 3.96 | 4.46 | -71.305 |  | -1.5 | -2.8 | -5.5094 | -6.87 | -5.32 | -8.36 | -15.2866 |  | -1.6 | -2.8 | -5.5094 | -6.51 | -4.96 | -7.78 | -16.3361 |  | -1.6 | -2.8 | -5.5094 | -6.97 | -5.41 | -8.36 | -16.6617 |  | -0.8 | -1.2 | -5.5094 | -6.44 | -4.88 | -7.97 | -13.3999 |  | -1.4 | -2.3 | -5.5094 | -6.71 | -5.15 | -8.2 | -16.1347 |  | -1.6 | -2.4 | -5.5094 | -6.87 | -5.31 | -8.36 | -17.283 |  | -0.7 | -0.8 | -5.5094 | -6.31 | -4.75 | -7.78 | -13.8668
| 9:00 | -4.5 | -0.5 | 10.339 | 2.18 | 3.05 | 7.9 | -9.9865 |  | 18.3 | 28.4 | 13.1031 | 16.14 | 17.04 | 29.45 | 2.0398 |  | -3.9 | 2.6 | 9.3047 | -1.24 | -0.37 | 4.57 | -8.5891 |  | 11.7 | 20.2 | 16.185 | 10.63 | 11.53 | 13.39 | -6.23 |  | 7.1 | 14.3 | 9.5446 | 14.53 | 15.42 | 20.95 | -1.8215 |  | -3 | 2.8 | 9.5023 | -0.11 | 0.77 | 5.84 | -7.5467 |  | 14.4 | 22.9 | 16.8072 | 13.1 | 14 | 15.84 | -3.7568 |  | -0.2 | 3.6 | 2.7849 | -0.02 | 2.02 | 1.43 | -0.87958 |  | -0.3 | 3.6 | 2.7849 | 0.09 | 2.12 | 1.7 | -0.57155 |  | -0.3 | 3.6 | 2.7849 | -0.06 | 1.97 | 1.4 | -0.77134 |  | 0.1 | 5 | 2.7849 | 0.14 | 2.18 | 1.57 | -0.75784 |  | -0.3 | 3.7 | 2.7849 | 0.06 | 2.1 | 1.53 | -0.53684 |  | -0.3 | 3.6 | 2.7849 | -0.04 | 2 | 1.42 | -0.7841 |  | 0.1 | 5.1 | 2.7849 | 0.18 | 2.22 | 1.61 | -0.62103
| 10:00 | -0.7 | 3.7 | 13.9206 | 7.77 | 8.54 | 13 | -3.7922 |  | 18.7 | 27.7 | 15.1394 | 15.21 | 16.01 | 29.25 | 4.9882 |  | -0.1 | 6.4 | 13.0067 | 4.48 | 5.25 | 9.87 | -2.822 |  | 13.2 | 21.8 | 18.0344 | 13 | 13.79 | 15.56 | 1.8403 |  | 16.1 | 23.8 | 13.7358 | 23.2 | 23.98 | 31.17 | 2.6385 |  | 0.7 | 6.5 | 13.2114 | 5.48 | 6.25 | 11 | -3.3875 |  | 16 | 23.6 | 19.1854 | 15.76 | 16.55 | 18.27 | 0.74026 |  | 2.3 | 4.2 | 2.8524 | 1.17 | 2.6 | 2.09 | -0.075989 |  | 2.3 | 4.2 | 2.8524 | 1.26 | 2.68 | 2.34 | -0.096582 |  | 2.3 | 4.2 | 2.8524 | 1.14 | 2.56 | 2.07 | -0.059383 |  | 2.3 | 5.5 | 2.8524 | 1.29 | 2.72 | 2.18 | -0.031267 |  | 2.2 | 4.2 | 2.8524 | 1.28 | 2.7 | 2.24 | -0.059091 |  | 2.2 | 4.2 | 2.8524 | 1.16 | 2.58 | 2.08 | -0.087254 |  | 2.2 | 5.5 | 2.8524 | 1.33 | 2.76 | 2.22 | -0.014656
| 11:00 | 3.1 | 8.6 | 15.8557 | 11.75 | 12.42 | 17.84 | -2.1631 |  | 13.9 | 21.2 | 16.1474 | 11.15 | 11.85 | 22.97 | 3.6958 |  | 3.7 | 10.4 | 15.048 | 8.63 | 9.3 | 14.8 | -0.65281 |  | 14.5 | 22.5 | 19.214 | 14.78 | 15.47 | 17.03 | 3.3314 |  | 22 | 29.8 | 16.0874 | 27.27 | 27.95 | 34.16 | 4.6848 |  | 4.3 | 10.6 | 15.3248 | 9.51 | 10.19 | 15.82 | -1.2654 |  | 17.1 | 24.1 | 20.6895 | 17.28 | 17.98 | 19.49 | 2.4595 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9424 | 1.82 | 2.88 | 2.41 | -0.0002349 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9424 | 1.86 | 2.92 | 2.56 | -0.00050244 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9424 | 1.78 | 2.84 | 2.38 | -0.0001853 |  | 3.7 | 5.6 | 2.9424 | 1.91 | 2.98 | 2.46 | -8.2917e-16 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9424 | 1.95 | 3.01 | 2.58 | -0.0023719 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9424 | 1.8 | 2.86 | 2.4 | -0.0014626 |  | 3.7 | 5.6 | 2.9424 | 1.96 | 3.02 | 2.51 | -0.0007612
| 12:00 | 3.5 | 9.2 | 9.71 | 6.49 | 7.11 | 11.71 | -1.1473 |  | 7.5 | 12.9 | 9.6586 | 2.1 | 2.74 | 10.55 | 2.7291 |  | 4.2 | 10.5 | 9.1262 | 4.68 | 5.3 | 9.94 | 0.76647 |  | 12.9 | 19.7 | 13.2365 | 8.82 | 9.45 | 9.54 | 4.2523 |  | 22.1 | 28.9 | 9.8883 | 22.24 | 22.86 | 27.47 | 5.8642 |  | 4.7 | 10.7 | 9.3888 | 5.46 | 6.08 | 10.88 | 0.14015 |  | 15.4 | 21.3 | 14.4822 | 11.12 | 11.75 | 11.85 | 3.4877 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.55 | 1.37 | 0.96 | -4.5475e-16 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.54 | 1.36 | 0.99 | -2.9657e-16 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.53 | 1.35 | 0.95 | -1.2357e-16 |  | 2.9 | 4.5 | 1.3199 | 0.6 | 1.42 | 0.96 | -7.7735e-16 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.63 | 1.45 | 1.04 | -2.4434e-15 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.54 | 1.35 | 0.96 | -2.2089e-16 |  | 2.9 | 4.5 | 1.3199 | 0.62 | 1.44 | 0.99 | -1.4669e-15
| 13:00 | 5.7 | 11.2 | 17.3629 | 15.26 | 15.79 | 21.54 | -7.1827 |  | 8.4 | 13.1 | 17.83 | 10.75 | 11.3 | 21.09 | -3.6464 |  | 9.2 | 15.2 | 17.761 | 18.95 | 19.48 | 26.74 | -4.1382 |  | 13.7 | 19.9 | 19.8488 | 16.49 | 17.03 | 18.46 | -1.6388 |  | 22.6 | 28.9 | 16.9685 | 28.67 | 29.21 | 34.57 | -1.0171 |  | 9.6 | 15.5 | 17.733 | 19.64 | 20.17 | 27.61 | -4.7032 |  | 16 | 21.4 | 21.1018 | 18.56 | 19.1 | 20.56 | -2.289 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.39 | 3.09 | 2.68 | 2.4253e-16 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.36 | 3.06 | 2.68 | -1.1863e-15 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.37 | 3.07 | 2.68 | -7.9086e-16 |  | 2.9 | 4.5 | 2.8749 | 2.44 | 3.14 | 2.65 | 0 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.53 | 3.23 | 2.81 | -3.0543e-16 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.38 | 3.08 | 2.69 | -3.9543e-15 |  | 2.9 | 4.5 | 2.8749 | 2.48 | 3.18 | 2.69 | -8.1496e-16
| 14:00 | 10.7 | 16.6 | 16.7787 | 16.98 | 17.46 | 22.46 | 0.33095 |  | 13.4 | 18.1 | 17.7564 | 12.6 | 13.1 | 22.17 | 4.0826 |  | 17.9 | 24.3 | 17.0533 | 22.6 | 23.08 | 28.09 | 4.8594 |  | 17.1 | 23.4 | 19.4414 | 18.18 | 18.67 | 19.73 | 5.7297 |  | 23.3 | 29.2 | 15.4054 | 25.72 | 26.21 | 30.41 | 5.408 |  | 18.2 | 24.6 | 16.8465 | 23.2 | 23.69 | 28.9 | 4.1509 |  | 19.3 | 24.9 | 20.3845 | 20.06 | 20.55 | 21.67 | 4.8853 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.55 | 3.18 | 2.77 | 4.6422e-17 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.5 | 3.13 | 2.77 | -2.1749e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.56 | 3.19 | 2.78 | -2.3726e-15 |  | 4 | 5.6 | 2.7174 | 2.61 | 3.24 | 2.73 | -2.4875e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.67 | 3.3 | 2.86 | -2.9864e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.57 | 3.2 | 2.79 | -1.6806e-15 |  | 4 | 5.6 | 2.7174 | 2.64 | 3.27 | 2.77 | -2.1189e-15
| 15:00 | 12.1 | 17.4 | 15.8351 | 16.71 | 17.15 | 21.26 | 0.59586 |  | 14.7 | 18.9 | 17.1007 | 12.53 | 12.98 | 21.1 | 4.3537 |  | 16.7 | 22 | 18.0266 | 17.57 | 18.01 | 20.59 | 4.8586 |  | 18 | 23.9 | 19.2959 | 19.1 | 19.55 | 20.43 | 6.3241 |  | 19.7 | 24.3 | 14.8376 | 20.74 | 21.19 | 23.17 | 4.5244 |  | 16.9 | 22.4 | 18.1649 | 18.11 | 18.55 | 21.35 | 4.0772 |  | 20 | 25.4 | 20.4521 | 20.84 | 21.29 | 22.26 | 5.3927 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.44 | 3.07 | 2.59 | -3.3348e-16 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.39 | 3.02 | 2.59 | -1.1863e-15 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.46 | 3.1 | 2.59 | -4.5475e-15 |  | 3.9 | 5.6 | 2.8524 | 2.5 | 3.14 | 2.57 | -6.2188e-16 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.53 | 3.16 | 2.64 | -2.7149e-16 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.47 | 3.11 | 2.6 | -8.8972e-16 |  | 3.9 | 5.6 | 2.8524 | 2.53 | 3.17 | 2.59 | -1.7929e-15
| 16:00 | 11.3 | 15.8 | 13.6559 | 14.35 | 14.78 | 18.16 | 0.42732 |  | 13.8 | 17.1 | 15.4269 | 10.4 | 10.85 | 18.12 | 4.0073 |  | 16.7 | 21.6 | 14.8224 | 25.56 | 25.99 | 30.43 | 5.6538 |  | 18.7 | 24.3 | 18.0822 | 19.66 | 20.1 | 20.83 | 6.4698 |  | 16.8 | 20.4 | 12.0806 | 18.98 | 19.42 | 22.06 | 4.1329 |  | 16.9 | 21.9 | 15.1687 | 26.03 | 26.47 | 31.15 | 4.8419 |  | 20.6 | 25.7 | 19.0602 | 21.33 | 21.77 | 22.62 | 5.53 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.68 | 3.23 | 2.77 | -1.44e-16 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.63 | 3.18 | 2.78 | -1.384e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.68 | 3.23 | 2.77 | -1.7794e-15 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.76 | 3.31 | 2.78 | -4.0422e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.74 | 3.28 | 2.8 | -2.9864e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.69 | 3.24 | 2.78 | -1.7794e-15 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.78 | 3.33 | 2.81 | -3.9118e-15
| 17:00 | 8.9 | 12.7 | 11.9193 | 11.88 | 12.31 | 14.33 | -0.36199 |  | 11.3 | 13.7 | 13.9655 | 8.08 | 8.52 | 14.36 | 2.8395 |  | 14.4 | 18.3 | 13.2211 | 12.22 | 12.65 | 13.95 | 2.4336 |  | 19.2 | 24.6 | 17.3687 | 20.02 | 20.47 | 21.07 | 6.3327 |  | 14.2 | 17.1 | 10.076 | 14.55 | 14.99 | 16.79 | 2.8955 |  | 14.6 | 18.7 | 13.7978 | 12.64 | 13.08 | 14.63 | 1.6497 |  | 21 | 26 | 18.2984 | 21.68 | 22.12 | 22.86 | 5.4261 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.81 | 3.3 | 2.83 | -1.5158e-17 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.76 | 3.25 | 2.84 | -1.7794e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.87 | 3.37 | 2.93 | -5.9315e-16 |  | 4 | 5.6 | 2.8974 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | -1.8656e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.86 | 3.35 | 2.89 | -1.2217e-15 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.88 | 3.37 | 2.94 | -7.4144e-16 |  | 4 | 5.6 | 2.8974 | 2.92 | 3.42 | 2.92 | -2.6079e-15
| 18:00 | 5.6 | 8.5 | 8.308 | 7.04 | 7.48 | 8.06 | -0.98528 |  | 7.8 | 9.2 | 10.26 | 3.29 | 3.75 | 8.07 | 1.8353 |  | 6.9 | 8.8 | 9.5136 | 6.34 | 6.78 | 7.09 | 0.51892 |  | 18.7 | 23.8 | 14.8254 | 17.92 | 18.37 | 18.61 | 6.0845 |  | 10.4 | 12.3 | 6.0923 | 9.47 | 9.92 | 10.24 | 2.1643 |  | 7.1 | 9.2 | 10.2193 | 6.72 | 7.16 | 7.73 | -0.22337 |  | 20.5 | 25.2 | 15.6051 | 19.59 | 20.04 | 20.43 | 5.2383 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.07 | 0.6 | -3.0316e-16 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.57 | 1.05 | 0.61 | -1.4334e-15 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.07 | 0.61 | -1.7918e-16 |  | 2.6 | 4.2 | 0.87486 | 0.65 | 1.13 | 0.67 | 0 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.61 | 1.09 | 0.62 | -6.7873e-17 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.08 | 0.61 | 0 |  | 2.6 | 4.2 | 0.87486 | 0.66 | 1.14 | 0.68 | -3.5858e-15
| 19:00 | -0.3 | 2.1 | 3.063 | 0.72 | 1.18 | -0.43 | -4.5059 |  | 1.4 | 2.5 | 4.7163 | -3.16 | -2.68 | -0.7 | -2.0672 |  | 0.7 | 2.3 | 3.9986 | -0.28 | 0.19 | -1.79 | -3.4176 |  | 14.7 | 19.5 | 10.3495 | 12.73 | 13.2 | 11.33 | 2.7006 |  | 4.2 | 5.6 | 0.78051 | 2.91 | 3.38 | 1.58 | -1.4186 |  | 0.9 | 2.7 | 4.8143 | 0.07 | 0.53 | -1.18 | -4.1259 |  | 16.5 | 20.8 | 10.9146 | 14.43 | 14.91 | 13.22 | 1.9488 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 6.0633e-16 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.32 | 0.16 | -0.3 | -3.46e-16 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 3.9543e-16 |  | 0.6 | 2.2 | 0.18736 | -0.27 | 0.21 | -0.25 | -1.477e-15 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.3 | 0.18 | -0.29 | -6.7873e-17 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 3.9543e-16 |  | 0.6 | 2.2 | 0.18736 | -0.26 | 0.22 | -0.24 | -5.7047e-16
| 20:00 | -4.8 | -2.4 | 0.48622 | -1.83 | -1.38 | -2.82 | -9.1754 |  | -3.5 | -2.2 | 1.9523 | -5.83 | -5.36 | -3.35 | -7.1158 |  | -4.1 | -2.4 | 1.2613 | -3.07 | -2.61 | -4.39 | -8.4443 |  | 11.1 | 15.6 | 8.2824 | 10.28 | 10.74 | 9.2 | -1.8083 |  | -0.5 | 0.9 | -1.9026 | 0.13 | 0.59 | -0.96 | -6.0732 |  | -3.9 | -1.9 | 2.137 | -2.76 | -2.31 | -3.82 | -9.0617 |  | 12.9 | 16.9 | 8.7127 | 12 | 12.46 | 11.11 | -2.3966 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | -3.3954e-15 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.59 | -0.17 | -0.56 | -3.7566e-15 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | -4.3498e-15 |  | -0.1 | 1.4 | -0.077641 | -0.55 | -0.13 | -0.53 | -4.6641e-16 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.15 | -0.56 | -8.1447e-16 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | -1.9772e-15 |  | -0.1 | 1.4 | -0.077641 | -0.55 | -0.12 | -0.52 | -1.5484e-15
| 21:00 | -6.8 | -5.9 | -9.5323 | -11.76 | -11.31 | -14.05 | -11.2033 |  | -5.8 | -5.9 | -8.5289 | -15.72 | -15.26 | -14.71 | -9.3941 |  | -6.3 | -6.1 | -9.2 | -13.11 | -12.66 | -15.7 | -10.6746 |  | 9.3 | 11.3 | -0.28217 | 0.96 | 1.41 | -1.4 | -3.7843 |  | -2.8 | -2.8 | -11.9981 | -9.95 | -9.5 | -12.27 | -8.1169 |  | -6.1 | -5.6 | -8.1298 | -12.83 | -12.38 | -15.15 | -11.231 |  | 11 | 12.5 | -0.25194 | 2.58 | 3.03 | 0.51 | -4.2877 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -3.8805e-15 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -7.9086e-16 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -4.3498e-15 |  | -0.2 | 0.6 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -1.5547e-16 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 5.4298e-16 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -1.1863e-15 |  | -0.2 | 0.6 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | 6.5197e-16
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2017-07-18 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | 91.8 | 211.3 | 144.3169 | 106.85 | 106.83 | 103.32 | 54.3284 |  | 104.4 | 153.2 | 154.2562 | 138.61 | 138.6 | 131.45 | 71.3848 |  | 93.1 | 132.5 | 148.6001 | 112.01 | 112 | 108.94 | 58.4988 |  | 72.7 | 72.9 | 127.4893 | 89.84 | 89.82 | 82.2 | 47.7434 |  | 89.2 | 182.9 | 132.7264 | 103.78 | 103.72 | 99.32 | 48.9115 |  | 90.8 | 177.4 | 132.9667 | 109.21 | 109.16 | 105.33 | 53.3831 |  | 72.3 | 137.6 | 118.4833 | 86.95 | 86.89 | 78.26 | 41.7823 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.3 | 41.59 | 41.63 | 70.9959 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.64 | 41.93 | 42.15 | 71.1589 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.34 | 41.63 | 41.66 | 78.1417 |  | 20.2 | 21.9 | 29.4926 | 76.08 | 41.37 | 41.24 | 61.8271 |  | 20.2 | 23.2 | 29.4926 | 76.09 | 41.38 | 41.28 | 69.5984 |  | 20.2 | 23.2 | 29.4926 | 76.19 | 41.47 | 41.41 | 74.6568 |  | 20.2 | 21.3 | 29.4926 | 75.85 | 41.14 | 40.89 | 63.569
| 9:00 | 79.6 | 87.9 | 72.3577 | 83.04 | 82.89 | 81.48 | 37.8461 |  | 96.4 | 86.8 | 79.4865 | 113.36 | 113.22 | 108.58 | 52.4166 |  | 75.1 | 66.3 | 75.8512 | 86.43 | 86.28 | 85.25 | 41.1608 |  | 60.6 | 46.2 | 55.2505 | 65.47 | 65.33 | 58.91 | 31.4262 |  | 76.7 | 77.9 | 70.5744 | 83.54 | 83.37 | 81.76 | 36.1834 |  | 75.2 | 73.8 | 68.9992 | 84.97 | 84.81 | 83.57 | 39.4528 |  | 62 | 43.9 | 54.857 | 63.64 | 63.47 | 56.54 | 29.9751 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.9 | 11.63 | 11.25 | 21.1387 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 29.01 | 11.74 | 11.5 | 22.028 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.89 | 11.62 | 11.25 | 21.1221 |  | 10.1 | 8.2 | 5.7554 | 28.93 | 11.66 | 11.14 | 19.8593 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.85 | 11.58 | 11.19 | 14.4604 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.85 | 11.59 | 11.2 | 14.3598 |  | 10.1 | 8.1 | 5.7554 | 28.84 | 11.57 | 11.05 | 14.4598
| 10:00 | 78.4 | 86.7 | 71.504 | 81.08 | 80.89 | 81.64 | 36.8169 |  | 92.2 | 84.1 | 77.2768 | 105.15 | 104.97 | 103.35 | 50.1051 |  | 74.5 | 67.3 | 74.6445 | 84.24 | 84.06 | 85.29 | 40.8753 |  | 58.7 | 39.7 | 54.3189 | 61.69 | 61.5 | 56.47 | 30.0343 |  | 78 | 79.1 | 71.2359 | 84.74 | 84.53 | 85.48 | 36.9013 |  | 74.6 | 74.6 | 68.4748 | 82.96 | 82.76 | 83.78 | 39.7842 |  | 59.7 | 40.4 | 54.3156 | 59.45 | 59.24 | 53.7 | 29.1351 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.45 | 10.09 | 10.11 | 12.2202 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.54 | 10.19 | 10.36 | 12.2097 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.42 | 10.07 | 10.09 | 12.2202 |  | 8.2 | 5.9 | 5.9354 | 21.46 | 10.11 | 9.95 | 12.2222 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.43 | 10.08 | 10.09 | 12.2217 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.4 | 10.05 | 10.06 | 12.2216 |  | 8.2 | 5.9 | 5.9354 | 21.38 | 10.03 | 9.88 | 12.224
| 11:00 | 77.1 | 84.7 | 69.6557 | 77.72 | 77.51 | 81.91 | 37.2908 |  | 83.4 | 75.7 | 73.9404 | 93.27 | 93.07 | 92.16 | 47.3784 |  | 73.4 | 68 | 72.8772 | 80.79 | 80.59 | 85.41 | 41.5694 |  | 56.8 | 38.5 | 52.8391 | 58.04 | 57.84 | 54.58 | 30.3804 |  | 79.3 | 80.4 | 71.3415 | 84.35 | 84.12 | 86.72 | 38.1934 |  | 73.6 | 74.4 | 67.7447 | 79.66 | 79.44 | 84.04 | 40.4978 |  | 57.5 | 40.1 | 53.5474 | 55.94 | 55.71 | 51.92 | 29.3565 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.18 | 9.41 | 9.82 | 12.8074 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.24 | 9.47 | 9.83 | 12.7999 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.15 | 9.38 | 9.79 | 12.807 |  | 8.1 | 5.6 | 5.7329 | 17.16 | 9.39 | 9.53 | 12.8095 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.19 | 9.42 | 9.69 | 12.8075 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.13 | 9.36 | 9.77 | 12.8081 |  | 8.1 | 5.6 | 5.7329 | 17.08 | 9.31 | 9.45 | 12.8111
| 12:00 | 72.6 | 79 | 60.158 | 66.07 | 65.84 | 71.8 | 37.3403 |  | 72.6 | 65.8 | 63.7872 | 75.82 | 75.6 | 75.32 | 44.202 |  | 69.1 | 64.8 | 64.2025 | 70.29 | 70.06 | 76.45 | 41.7368 |  | 52.4 | 35 | 44.8893 | 47.84 | 47.61 | 44.87 | 30.604 |  | 77 | 77.4 | 62.3736 | 75.26 | 75.02 | 78.36 | 38.9594 |  | 69.5 | 70.5 | 59.7001 | 69.28 | 69.04 | 75.18 | 40.7116 |  | 53 | 36.7 | 45.6465 | 45.83 | 45.59 | 42.27 | 29.5663 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.7 | 6.3 | 6.78 | 12.5265 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.71 | 6.31 | 6.71 | 12.5224 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.69 | 6.29 | 6.76 | 12.5261 |  | 7 | 4.5 | 4.0204 | 11.68 | 6.28 | 6.57 | 12.5284 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.73 | 6.32 | 6.69 | 12.5259 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.68 | 6.28 | 6.74 | 12.5271 |  | 7 | 4.5 | 4.0204 | 11.64 | 6.23 | 6.52 | 12.53
| 13:00 | 70.2 | 75.9 | 67.5631 | 69.19 | 68.98 | 77.77 | 29.9898 |  | 68.6 | 63.7 | 71.2331 | 78.14 | 77.93 | 82.11 | 35.8193 |  | 71.8 | 68.4 | 74.3311 | 83.83 | 83.62 | 93.41 | 36.5539 |  | 50.5 | 34.6 | 50.9932 | 50.89 | 50.67 | 50.97 | 23.653 |  | 75.1 | 75.2 | 69.4365 | 77.43 | 77.2 | 83.38 | 31.7126 |  | 72.2 | 73.5 | 69.6023 | 82.95 | 82.72 | 92.24 | 35.6828 |  | 50.9 | 36.3 | 51.8636 | 49.07 | 48.84 | 48.5 | 22.8234 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.93 | 8.04 | 8.63 | 10.268 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.92 | 8.03 | 8.6 | 10.2649 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.92 | 8.03 | 8.62 | 10.2651 |  | 6.8 | 4.5 | 5.6204 | 11.87 | 7.98 | 8.27 | 10.2703 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.99 | 8.1 | 8.5 | 10.2672 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.91 | 8.02 | 8.6 | 10.2659 |  | 6.8 | 4.5 | 5.6204 | 11.81 | 7.92 | 8.2 | 10.2714
| 14:00 | 71 | 76.6 | 66.9351 | 67.96 | 67.71 | 77.57 | 37.0737 |  | 69.6 | 66.5 | 70.4685 | 76.33 | 76.08 | 81.89 | 43.0734 |  | 83.6 | 82.1 | 74.8515 | 94 | 93.76 | 103.32 | 47.7496 |  | 51.4 | 37.7 | 50.6144 | 49.08 | 48.83 | 50.32 | 30.4671 |  | 74.3 | 74.4 | 67.267 | 73.08 | 72.82 | 79.69 | 37.9825 |  | 84 | 86.6 | 69.7708 | 93.22 | 92.96 | 102.23 | 46.6827 |  | 51.7 | 39.3 | 51.1924 | 47.39 | 47.13 | 47.93 | 29.4826 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.78 | 7.85 | 8.52 | 11.6393 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.75 | 7.83 | 8.5 | 11.6363 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.84 | 7.92 | 8.46 | 11.6333 |  | 7.8 | 5.6 | 5.8679 | 10.73 | 7.8 | 8.18 | 11.6409 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.84 | 7.92 | 8.39 | 11.6395 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.83 | 7.91 | 8.44 | 11.6343 |  | 7.8 | 5.6 | 5.8679 | 10.67 | 7.74 | 8.1 | 11.6423
| 15:00 | 69.5 | 74.6 | 65.0993 | 65.42 | 65.19 | 75.71 | 37.0938 |  | 68.2 | 66.2 | 68.6567 | 73.32 | 73.1 | 79.94 | 43.155 |  | 90.5 | 90.5 | 72.5138 | 94.2 | 93.97 | 103.88 | 49.5491 |  | 50 | 37.7 | 49.4273 | 46.85 | 46.62 | 49.22 | 30.6371 |  | 70.3 | 70.6 | 64.6127 | 67.01 | 66.77 | 73.9 | 37.0169 |  | 90.8 | 94.4 | 67.4199 | 93.5 | 93.27 | 102.86 | 48.3781 |  | 50.3 | 39.2 | 49.815 | 45.29 | 45.05 | 46.92 | 29.5766 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.31 | 7.93 | 8.75 | 12.1991 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.27 | 7.9 | 8.73 | 12.1822 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.46 | 8.09 | 8.74 | 12.1768 |  | 8 | 5.6 | 5.8904 | 10.25 | 7.87 | 8.39 | 12.2342 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.35 | 7.97 | 8.59 | 12.207 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.45 | 8.08 | 8.73 | 12.1761 |  | 8 | 5.6 | 5.8904 | 10.19 | 7.81 | 8.32 | 12.2466
| 16:00 | 67.4 | 72 | 61.7568 | 62.39 | 62.17 | 73.01 | 36.3644 |  | 66 | 65 | 65.5308 | 69.33 | 69.12 | 76.56 | 42.0607 |  | 88.7 | 89.3 | 68.5476 | 85.95 | 85.74 | 95.49 | 47.9329 |  | 48.6 | 37.7 | 47.3772 | 44.77 | 44.55 | 48.1 | 30.3436 |  | 66.8 | 67.4 | 61.0573 | 62.29 | 62.07 | 71.04 | 35.7079 |  | 89.1 | 92.7 | 63.8459 | 85.33 | 85.11 | 94.53 | 46.7635 |  | 48.8 | 39.1 | 47.7335 | 43.37 | 43.14 | 45.94 | 29.3132 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.76 | 7.82 | 8.67 | 12.8694 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.72 | 7.78 | 8.65 | 12.8647 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.95 | 8.01 | 8.7 | 12.8599 |  | 8.2 | 5.6 | 5.8679 | 9.69 | 7.75 | 8.33 | 12.8744 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.77 | 7.83 | 8.62 | 12.8705 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.94 | 8 | 8.69 | 12.8596 |  | 8.2 | 5.6 | 5.8679 | 9.64 | 7.7 | 8.26 | 12.8761
| 17:00 | 65 | 69.2 | 57.7217 | 58.55 | 58.36 | 69.22 | 35.4924 |  | 63.2 | 62.9 | 61.9469 | 63.8 | 63.61 | 71.19 | 40.5586 |  | 78.8 | 78.9 | 62.8444 | 75.33 | 75.13 | 84.47 | 43.4977 |  | 47.2 | 37.6 | 44.9204 | 42.85 | 42.66 | 47.02 | 29.956 |  | 64 | 64.4 | 57.2007 | 57.05 | 56.84 | 65.91 | 34.6208 |  | 79.3 | 81.9 | 58.6956 | 74.78 | 74.58 | 83.57 | 42.4202 |  | 47.3 | 38.9 | 45.2712 | 41.62 | 41.41 | 45 | 28.9872 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.3 | 7.68 | 8.54 | 12.8771 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.27 | 7.65 | 8.51 | 12.8745 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.46 | 7.85 | 8.54 | 12.8728 |  | 8.2 | 5.6 | 6.0029 | 9.24 | 7.62 | 8.22 | 12.8778 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.3 | 7.68 | 8.49 | 12.8791 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.46 | 7.84 | 8.53 | 12.8739 |  | 8.2 | 5.6 | 6.0029 | 9.19 | 7.57 | 8.16 | 12.8793
| 18:00 | 60 | 63 | 51.7624 | 49.83 | 49.67 | 60.13 | 33.9441 |  | 58.2 | 57.9 | 55.9955 | 56.32 | 56.17 | 63.38 | 38.5177 |  | 64.1 | 63.6 | 56.645 | 56.08 | 55.92 | 64.51 | 38.4444 |  | 45 | 36.4 | 40.7939 | 39.02 | 38.86 | 43.66 | 29.3511 |  | 59.1 | 58.9 | 51.0144 | 49.92 | 49.76 | 58.37 | 33.1818 |  | 64.7 | 66.1 | 52.9379 | 55.58 | 55.42 | 63.66 | 37.505 |  | 45.1 | 37.6 | 41.0518 | 37.94 | 37.77 | 41.78 | 28.4818 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.38 | 4.94 | 5.75 | 13.2756 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.36 | 4.92 | 5.73 | 13.2733 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.44 | 5 | 5.74 | 13.2745 |  | 6.8 | 4.2 | 3.9579 | 6.36 | 4.91 | 5.62 | 13.2753 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.38 | 4.93 | 5.72 | 13.2775 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.44 | 4.99 | 5.73 | 13.2756 |  | 6.8 | 4.2 | 3.9579 | 6.34 | 4.89 | 5.59 | 13.2768
| 19:00 | 50.7 | 52.5 | 45.6059 | 39.76 | 39.64 | 47.59 | 29.5264 |  | 49.3 | 48.9 | 49.4668 | 46.13 | 46.01 | 51.14 | 33.6749 |  | 51 | 50.4 | 50.058 | 44.86 | 44.74 | 51.93 | 32.6337 |  | 39.3 | 31.7 | 35.3476 | 32.18 | 32.06 | 35.39 | 25.5587 |  | 50.4 | 49.3 | 45.1367 | 40.13 | 40 | 46.45 | 28.9319 |  | 51.7 | 52.5 | 46.6178 | 44.42 | 44.29 | 51.12 | 31.8349 |  | 39.5 | 32.8 | 35.4511 | 31.27 | 31.14 | 33.69 | 24.848 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.99 | 3.72 | 4.47 | 11.2655 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.71 | 4.47 | 11.2498 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 5 | 3.73 | 4.47 | 11.251 |  | 4.9 | 2.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.71 | 4.42 | 11.2991 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.72 | 4.46 | 11.2736 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 5 | 3.73 | 4.47 | 11.2498 |  | 4.9 | 2.2 | 3.2704 | 4.97 | 3.7 | 4.4 | 11.311
| 20:00 | 44.1 | 45.3 | 41.3999 | 35.62 | 35.48 | 43.49 | 24.5905 |  | 42.7 | 42.6 | 45.0103 | 41.61 | 41.47 | 46.93 | 28.2291 |  | 44.4 | 44.1 | 45.5404 | 40.2 | 40.06 | 47.6 | 27.2184 |  | 34.3 | 27.4 | 32.2288 | 28.37 | 28.23 | 32.45 | 20.8595 |  | 43.9 | 42.4 | 40.7444 | 35.96 | 35.81 | 42.51 | 24.0723 |  | 45.1 | 45.9 | 42.3174 | 39.8 | 39.66 | 46.83 | 26.5872 |  | 34.5 | 28.4 | 32.2301 | 27.56 | 27.42 | 30.84 | 20.3556 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 11.2404 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.42 | 3.24 | 4.02 | 11.2643 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.25 | 4.02 | 11.2667 |  | 4.2 | 1.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.01 | 11.1776 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 11.2274 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 11.2696 |  | 4.2 | 1.4 | 2.8704 | 4.42 | 3.23 | 4 | 11.1569
| 21:00 | 40.4 | 38.9 | 29.0493 | 23.69 | 23.58 | 30.56 | 22.171 |  | 38.9 | 36.9 | 32.1265 | 29.46 | 29.35 | 33.91 | 25.5139 |  | 40.6 | 38.4 | 32.576 | 27.94 | 27.83 | 34.53 | 24.6043 |  | 31.1 | 22.7 | 22.4585 | 17.72 | 17.6 | 20.97 | 18.633 |  | 40.1 | 36.4 | 27.9134 | 24.05 | 23.93 | 29.7 | 21.6964 |  | 41.3 | 39.9 | 29.7258 | 27.58 | 27.47 | 33.8 | 24.0639 |  | 31.3 | 23.6 | 22.0379 | 16.91 | 16.79 | 19.44 | 18.2276 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 10.7554 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 10.7566 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 10.7585 |  | 4 | 0.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 10.7485 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 10.7577 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 10.762 |  | 4 | 0.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 10.749
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2017-11-01 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -0.4 | 3 | 5.0438 | 3.11 | 4.06 | 8.79 | -22.248 |  | 21.9 | 31.4 | 20.2118 | 37.62 | 38.6 | 47.89 | -10.3407 |  | -3.3 | -0.5 | 4.409 | -0.81 | 0.15 | 4.42 | -28.575 |  | 13.2 | 21.6 | 13.4904 | 12.45 | 13.42 | 16.8 | -19.9104 |  | 19.2 | 29.9 | 18.2983 | 33.22 | 34.2 | 41.43 | -3.6519 |  | -1 | 2.9 | 10.7424 | 1.29 | 2.27 | 7.78 | -18.375 |  | 17.2 | 39.8 | 18.8737 | 15.28 | 16.28 | 20.85 | -9.1432 |  | -0.8 | -0.6 | -2.4938 | -2.43 | -1.51 | -3.44 | 0.00047557 |  | -0.8 | -0.7 | -2.4938 | -2.08 | -1.17 | -2.92 | 7.3251e-06 |  | -0.8 | -0.7 | -2.4938 | -2.52 | -1.6 | -3.55 | 0.00054363 |  | -0.5 | 0.5 | -2.4938 | -2.16 | -1.24 | -3.13 | 0.00033015 |  | -0.8 | -0.4 | -2.4938 | -2.1 | -1.18 | -2.95 | -5.8609e-05 |  | -0.8 | -0.4 | -2.4938 | -2.4 | -1.49 | -3.34 | -0.0003805 |  | -0.4 | 0.7 | -2.4938 | -2.02 | -1.11 | -2.89 | -0.00017967
| 9:00 | 11 | 13.5 | 15.1078 | 11.38 | 11.99 | 17.31 | 11.4507 |  | 40 | 47.9 | 25.1894 | 41.53 | 42.16 | 53.1 | 21.9884 |  | 9 | 12.4 | 15.2685 | 8.53 | 9.14 | 14.13 | 9.1752 |  | 20.7 | 26.4 | 19.5976 | 17.99 | 18.62 | 21.8 | 12.2952 |  | 42.3 | 48.9 | 32.7848 | 53 | 53.62 | 62.29 | 24.1614 |  | 10.1 | 13.1 | 22.748 | 9.48 | 10.1 | 15.66 | 10.7745 |  | 23.5 | 28 | 26.8279 | 20.13 | 20.77 | 24.4 | 14.5069 |  | 1.7 | 4.1 | 2.9424 | 1.51 | 2.8 | 2.33 | -5.4085e-15 |  | 1.7 | 4.1 | 2.9424 | 1.71 | 3 | 2.72 | -9.7804e-15 |  | 1.7 | 4.1 | 2.9424 | 1.46 | 2.75 | 2.28 | -2.5637e-15 |  | 1.7 | 5.3 | 2.9424 | 1.63 | 2.91 | 2.45 | -4.9854e-15 |  | 1.6 | 4.2 | 2.9424 | 1.75 | 3.04 | 2.68 | -1.5366e-14 |  | 1.7 | 4.2 | 2.9424 | 1.49 | 2.78 | 2.32 | -3.8884e-15 |  | 1.6 | 5.3 | 2.9424 | 1.66 | 2.95 | 2.5 | -7.9105e-15
| 10:00 | 13.1 | 15.7 | 15.501 | 13.79 | 14.35 | 19.27 | 12.7544 |  | 35 | 41.5 | 22.1332 | 30.63 | 31.2 | 42.93 | 19.4106 |  | 11.1 | 14.6 | 15.9067 | 11.07 | 11.63 | 16.29 | 10.961 |  | 21.5 | 26.2 | 19.7815 | 19.31 | 19.87 | 22.86 | 13.5108 |  | 53.6 | 61.1 | 37.5317 | 63.48 | 64.05 | 75.2 | 27.8049 |  | 12.1 | 15.3 | 25.554 | 11.92 | 12.48 | 17.66 | 12.6237 |  | 24.2 | 27.8 | 29.1063 | 21.56 | 22.13 | 25.47 | 15.8226 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9199 | 2.13 | 3.08 | 2.64 | -5.2902e-05 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9199 | 2.3 | 3.26 | 3.02 | -8.7048e-05 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9199 | 2.09 | 3.04 | 2.6 | -4.3604e-05 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9199 | 2.23 | 3.18 | 2.72 | -5.9455e-05 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9199 | 2.46 | 3.41 | 3.13 | -0.0001369 |  | 3.7 | 4.4 | 2.9199 | 2.1 | 3.06 | 2.62 | -5.9952e-05 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9199 | 2.26 | 3.21 | 2.76 | -8.5181e-05
| 11:00 | 14.5 | 17.2 | 15.7268 | 15.59 | 16.1 | 21.53 | 13.4118 |  | 23.9 | 28.2 | 19.805 | 17.77 | 18.29 | 27.78 | 15.4642 |  | 12.6 | 16.2 | 16.3805 | 12.97 | 13.47 | 18.61 | 11.8884 |  | 22 | 26.4 | 19.8334 | 20.15 | 20.67 | 23.48 | 14.1375 |  | 60.5 | 68.3 | 41.3392 | 69.62 | 70.13 | 79.44 | 29.9802 |  | 13.5 | 16.8 | 27.7701 | 13.71 | 14.22 | 19.86 | 13.5981 |  | 24.6 | 28.1 | 30.7713 | 22.25 | 22.77 | 25.91 | 16.6059 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.41 | 3.18 | 2.7 | -1.2127e-14 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.5 | 3.27 | 2.95 | -4.7452e-15 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.37 | 3.14 | 2.67 | -4.3498e-15 |  | 4 | 5.6 | 2.9199 | 2.5 | 3.27 | 2.8 | -8.0844e-15 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.8 | 3.57 | 3.23 | -5.4298e-15 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.38 | 3.15 | 2.69 | -8.6995e-15 |  | 4 | 5.6 | 2.9199 | 2.53 | 3.3 | 2.84 | -5.8677e-15
| 12:00 | 12.8 | 15.1 | 8.5201 | 8.96 | 9.42 | 13.98 | 13.8743 |  | 15.1 | 17.5 | 12.0398 | 8.2 | 8.67 | 15.29 | 13.7386 |  | 12.6 | 16.1 | 12.4266 | 11.15 | 11.6 | 16.88 | 12.9212 |  | 19.8 | 23.5 | 13.498 | 13.58 | 14.05 | 15.51 | 14.6308 |  | 61.8 | 68.8 | 35.5594 | 65.3 | 65.76 | 73.42 | 31.0886 |  | 13.4 | 16.7 | 24.6903 | 11.81 | 12.26 | 18.04 | 14.6639 |  | 22.2 | 25.1 | 24.9659 | 15.52 | 15.99 | 17.79 | 17.1569 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.83 | 1.48 | 1.04 | -6.3058e-15 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.83 | 1.48 | 1.1 | -3.5589e-15 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.81 | 1.45 | 1.02 | -3.5589e-15 |  | 2.9 | 4.5 | 1.1849 | 0.88 | 1.53 | 1.08 | -5.5969e-15 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 1.09 | 1.74 | 1.35 | -9.7737e-15 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.81 | 1.46 | 1.03 | -3.9543e-16 |  | 2.9 | 4.5 | 1.1849 | 0.89 | 1.54 | 1.1 | -5.8677e-15
| 13:00 | 13.2 | 15.4 | 16.9612 | 16.06 | 16.49 | 22.1 | 7.5321 |  | 14.8 | 16.9 | 20.4665 | 14.91 | 15.35 | 23.22 | 7.1463 |  | 22.4 | 27.3 | 25.3912 | 34.37 | 34.79 | 41.26 | 10.1279 |  | 20 | 23.6 | 20.848 | 20.48 | 20.91 | 23.78 | 8.4359 |  | 62 | 68.3 | 42.3982 | 69.25 | 69.68 | 78.04 | 24.1197 |  | 23.1 | 27.8 | 37.0036 | 34.95 | 35.38 | 42.33 | 11.9125 |  | 22.3 | 25.1 | 32.197 | 22.27 | 22.71 | 25.89 | 10.9879 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.45 | 3.08 | 2.57 | -5.5782e-15 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.44 | 3.07 | 2.6 | -1.9772e-15 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.44 | 3.07 | 2.61 | -1.5817e-15 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7399 | 2.51 | 3.14 | 2.62 | -4.3531e-15 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.91 | 3.54 | 3.11 | -1.1946e-14 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.45 | 3.08 | 2.62 | -3.1635e-15 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7399 | 2.54 | 3.17 | 2.65 | -8.8016e-15
| 14:00 | 15.8 | 18.4 | 17.6749 | 16.5 | 16.91 | 21.71 | 14.0947 |  | 17.4 | 19.9 | 21.0055 | 15.12 | 15.54 | 22.65 | 13.842 |  | 39.5 | 46.4 | 28.5844 | 50.45 | 50.85 | 57.02 | 21.8311 |  | 22.8 | 26.9 | 21.5831 | 21.51 | 21.92 | 24.49 | 15.0516 |  | 60.6 | 66.3 | 38.2635 | 63.53 | 63.94 | 71.11 | 29.3066 |  | 39.9 | 46.8 | 38.4598 | 50.96 | 51.37 | 58.02 | 23.5749 |  | 25 | 28.5 | 31.503 | 23.22 | 23.64 | 26.52 | 17.554 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.53 | 3.13 | 2.61 | -5.3357e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.51 | 3.11 | 2.63 | -1.2654e-14 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.63 | 3.23 | 2.75 | -1.0281e-14 |  | 3.8 | 5.6 | 2.8299 | 2.61 | 3.21 | 2.68 | -5.5969e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.98 | 3.58 | 3.13 | -1.086e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.64 | 3.24 | 2.77 | -1.7399e-14 |  | 3.8 | 5.6 | 2.8299 | 2.64 | 3.23 | 2.71 | -6.5197e-16
| 15:00 | 15.3 | 17.6 | 17.0834 | 15.83 | 16.23 | 20.07 | 13.9238 |  | 16.8 | 19.1 | 20.4135 | 14.23 | 14.64 | 20.85 | 13.5868 |  | 47.7 | 55.1 | 27.2297 | 56.39 | 56.79 | 62.31 | 23.3458 |  | 23.1 | 27.3 | 21.3196 | 21.81 | 22.22 | 24.65 | 15.1423 |  | 52.4 | 56.6 | 31.1476 | 51.24 | 51.64 | 57.48 | 25.822 |  | 48.1 | 55.5 | 34.7401 | 56.85 | 57.25 | 63.25 | 24.9473 |  | 25.2 | 28.8 | 29.0048 | 23.47 | 23.89 | 26.64 | 17.5363 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.72 | 3.25 | 2.75 | -6.3058e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.69 | 3.22 | 2.76 | -1.0677e-14 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.93 | 3.46 | 3.02 | -1.1863e-14 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.8 | 3.34 | 2.83 | -8.7063e-15 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 3.13 | 3.66 | 3.23 | -1.7375e-14 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.94 | 3.47 | 3.03 | -1.1863e-14 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.82 | 3.36 | 2.86 | -9.7795e-15
| 16:00 | 14.3 | 16.2 | 14.7756 | 14.42 | 14.81 | 17.57 | 13.4327 |  | 15.5 | 17.5 | 18.2735 | 12.64 | 13.05 | 18.25 | 12.8993 |  | 43.6 | 49.9 | 18.9529 | 46.89 | 47.29 | 51.64 | 18.4977 |  | 23.3 | 27.6 | 19.9714 | 22.02 | 22.42 | 24.75 | 15.0161 |  | 39.8 | 42 | 21.3941 | 35.37 | 35.77 | 40.13 | 21.1053 |  | 43.9 | 50.4 | 23.9353 | 47.3 | 47.7 | 52.52 | 19.9443 |  | 25.3 | 29 | 25.003 | 23.66 | 24.06 | 26.72 | 17.2829 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 2.87 | 3.35 | 2.85 | -5.3357e-15 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 2.84 | 3.32 | 2.87 | -2.768e-15 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.15 | 3.62 | 3.2 | -1.5817e-15 |  | 4 | 5.6 | 3.0099 | 2.97 | 3.44 | 2.97 | -9.3282e-15 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.2 | 3.68 | 3.26 | -1.5203e-14 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.15 | 3.63 | 3.21 | -8.6995e-15 |  | 4 | 5.6 | 3.0099 | 2.99 | 3.46 | 3 | -7.1716e-15
| 17:00 | 12.7 | 14.2 | 14.0716 | 12.32 | 12.72 | 14.52 | 12.7995 |  | 13.7 | 15.4 | 17.4269 | 10.42 | 10.83 | 15.12 | 12.0595 |  | 25.9 | 29 | 17.7449 | 15.99 | 16.38 | 17.85 | 12.1881 |  | 23.4 | 27.8 | 19.7426 | 22.12 | 22.52 | 24.79 | 14.8088 |  | 27.3 | 27 | 19.3271 | 20.59 | 20.99 | 23.26 | 18.1491 |  | 26.3 | 29.4 | 22.1665 | 16.35 | 16.75 | 18.68 | 13.5271 |  | 25.4 | 29.2 | 24.1732 | 23.75 | 24.16 | 26.74 | 16.9774 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.01 | 3.43 | 2.94 | -4.3656e-15 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 2.98 | 3.4 | 2.96 | -9.4904e-15 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.26 | 3.68 | 3.28 | -9.8858e-15 |  | 4.1 | 5.6 | 3.0549 | 3.12 | 3.54 | 3.1 | -4.975e-15 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.23 | 3.66 | 3.25 | -1.5203e-14 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.26 | 3.69 | 3.29 | -3.5589e-15 |  | 4.1 | 5.6 | 3.0549 | 3.14 | 3.56 | 3.13 | -3.2598e-15
| 18:00 | 10.2 | 11.5 | 11.1631 | 9.28 | 9.69 | 10.56 | 12.4206 |  | 10.9 | 12.6 | 14.2427 | 7.1 | 7.52 | 10.93 | 11.4921 |  | 12.3 | 13.5 | 14.5102 | 11.42 | 11.83 | 12.02 | 10.9009 |  | 22.6 | 26.9 | 17.3696 | 19.83 | 20.24 | 22.18 | 14.5401 |  | 20.3 | 18.7 | 15.6879 | 16.39 | 16.8 | 18.14 | 17.5241 |  | 12.8 | 13.8 | 18.7149 | 11.75 | 12.16 | 12.81 | 12.2386 |  | 24.5 | 28.2 | 21.4248 | 21.47 | 21.88 | 24.15 | 16.7108 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.86 | 1.25 | 0.82 | -6.7909e-15 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.84 | 1.24 | 0.83 | -1.0677e-14 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.89 | 1.28 | 0.86 | -5.1406e-15 |  | 2.8 | 4.2 | 1.0549 | 0.92 | 1.32 | 0.93 | -9.95e-15 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.92 | 1.32 | 0.89 | -8.1447e-15 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.89 | 1.28 | 0.86 | -3.1635e-15 |  | 2.8 | 4.2 | 1.0549 | 0.93 | 1.33 | 0.94 | -8.4756e-15
| 19:00 | 5.1 | 6.4 | 5.908 | 3.63 | 4.04 | 3.34 | 9.2158 |  | 5.4 | 7.3 | 8.6118 | 1.17 | 1.59 | 3.39 | 8.1006 |  | 7 | 8.5 | 8.8371 | 5.05 | 5.45 | 4.02 | 7.5534 |  | 18.4 | 22.5 | 12.8265 | 14.59 | 15.01 | 14.88 | 11.3494 |  | 14.7 | 13.3 | 9.9193 | 9.95 | 10.36 | 10.22 | 14.2132 |  | 7.5 | 8.8 | 12.9371 | 5.34 | 5.75 | 4.77 | 8.8842 |  | 20.3 | 23.7 | 16.4979 | 16.23 | 16.65 | 16.86 | 13.5485 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.02 | 0.37 | -0.04 | -7.276e-15 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.03 | 0.36 | -0.03 | -3.1635e-15 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.01 | 0.38 | -0.03 | -5.5361e-15 |  | 0.9 | 2.2 | 0.23236 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | -6.2188e-15 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | 0.01 | 0.4 | -0.01 | -8.6877e-15 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.01 | 0.38 | -0.03 | -1.1863e-15 |  | 0.9 | 2.2 | 0.23236 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | -6.5197e-15
| 20:00 | 1 | 2 | 3.267 | 0.92 | 1.32 | 1.08 | 4.8712 |  | 1 | 2.9 | 5.708 | -1.73 | -1.33 | 0.91 | 3.4896 |  | 2.6 | 4.1 | 5.8845 | 1.86 | 2.26 | 1.37 | 3.0912 |  | 14.6 | 18.5 | 10.6639 | 12.06 | 12.46 | 12.68 | 7.0602 |  | 10 | 8.5 | 6.7508 | 6.61 | 7.01 | 7.46 | 9.6481 |  | 3.1 | 4.4 | 9.8582 | 2.13 | 2.52 | 2.09 | 4.3853 |  | 16.5 | 19.7 | 14.0376 | 13.68 | 14.08 | 14.63 | 9.3103 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.1 | -0.48 | -1.6977e-15 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.5 | -0.11 | -0.48 | -1.7794e-15 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.1 | -0.48 | -1.384e-15 |  | 0 | 1.4 | -0.14514 | -0.46 | -0.07 | -0.45 | -2.7984e-15 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.47 | -0.08 | -0.46 | -5.1583e-15 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.09 | -0.48 | -1.5817e-15 |  | 0 | 1.4 | -0.14514 | -0.46 | -0.07 | -0.44 | -7.1716e-15
| 21:00 | -1.3 | -1.6 | -7.3447 | -9.13 | -8.74 | -10.17 | 2.8851 |  | -1.5 | -1 | -5.4325 | -11.85 | -11.45 | -10.46 | 1.4232 |  | 0 | 0.1 | -5.3214 | -8.52 | -8.12 | -10.08 | 1.0259 |  | 12.6 | 14.1 | 1.862 | 2.61 | 3.01 | 1.97 | 5.1272 |  | 7.2 | 4.4 | -4.5439 | -3.95 | -3.56 | -4.16 | 7.5163 |  | 0.5 | 0.4 | -1.3049 | -8.28 | -7.88 | -9.4 | 2.343 |  | 14.5 | 15.2 | 4.6534 | 4.13 | 4.52 | 3.9 | 7.4001 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -1.819e-15 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -9.8858e-16 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -1.9772e-16 |  | -0.3 | 0.6 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -1.8656e-15 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -2.1719e-15 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -1.2852e-15 |  | -0.3 | 0.6 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -1.3039e-15
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図53 事務室1NP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図54 事務室1NEP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図55 事務室1NWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図56 事務室1NI
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図57 事務室2SP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図58 事務室2SWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図59 事務室2SI

## 代表日(室温)
|  | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7
|  | 顕熱 | [55 empty] | 潜熱
|  | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI | [7 empty] | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI
|  | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8
|  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員
2017-01-04 | 0:00 | 14.9 | [5 empty] | 16.9727 |  | 14.69 | [5 empty] | 16.6996 |  | 14.74 | [5 empty] | 16.705 |  | 15.39 | [5 empty] | 17.0822 |  | 16.65 | [5 empty] | 18.1437 |  | 16.38 | [5 empty] | 17.8088 |  | 17.2 | [5 empty] | 18.292 |  | 0.00427 | [5 empty] | 0.0046172 |  | 0.00427 | [5 empty] | 0.0046174 |  | 0.00427 | [5 empty] | 0.0046174 |  | 0.00427 | [5 empty] | 0.0046166 |  | 0.00427 | [5 empty] | 0.0046148 |  | 0.00427 | [5 empty] | 0.0046153 |  | 0.00427 | [5 empty] | 0.0046141
| 1:00 | 14.84 | [5 empty] | 16.9075 |  | 14.63 | [5 empty] | 16.6261 |  | 14.68 | [5 empty] | 16.6314 |  | 15.34 | [5 empty] | 17.0143 |  | 16.59 | [5 empty] | 18.081 |  | 16.32 | [5 empty] | 17.74 |  | 17.15 | [5 empty] | 18.2321 |  | 0.00422 | [5 empty] | 0.0045886 |  | 0.00422 | [5 empty] | 0.0045896 |  | 0.00422 | [5 empty] | 0.0045896 |  | 0.00422 | [5 empty] | 0.0045858 |  | 0.00422 | [5 empty] | 0.0045841 |  | 0.00422 | [5 empty] | 0.0045862 |  | 0.00422 | [5 empty] | 0.0045806
| 2:00 | 14.79 | [5 empty] | 16.8566 |  | 14.57 | [5 empty] | 16.5714 |  | 14.62 | [5 empty] | 16.5758 |  | 15.3 | [5 empty] | 16.9631 |  | 16.53 | [5 empty] | 18.0345 |  | 16.26 | [5 empty] | 17.6896 |  | 17.11 | [5 empty] | 18.1878 |  | 0.00412 | [5 empty] | 0.0045078 |  | 0.00412 | [5 empty] | 0.00451 |  | 0.00412 | [5 empty] | 0.00451 |  | 0.00412 | [5 empty] | 0.0045026 |  | 0.00412 | [5 empty] | 0.0044962 |  | 0.00412 | [5 empty] | 0.0045007 |  | 0.00412 | [5 empty] | 0.0044896
| 3:00 | 14.71 | [5 empty] | 16.7957 |  | 14.49 | [5 empty] | 16.5028 |  | 14.54 | [5 empty] | 16.5065 |  | 15.24 | [5 empty] | 16.9028 |  | 16.45 | [5 empty] | 17.9768 |  | 16.18 | [5 empty] | 17.6254 |  | 17.05 | [5 empty] | 18.1349 |  | 0.00399 | [5 empty] | 0.0043942 |  | 0.00399 | [5 empty] | 0.0043971 |  | 0.00399 | [5 empty] | 0.0043971 |  | 0.00399 | [5 empty] | 0.0043873 |  | 0.00399 | [5 empty] | 0.004373 |  | 0.00399 | [5 empty] | 0.004379 |  | 0.00399 | [5 empty] | 0.0043642
| 4:00 | 14.65 | [5 empty] | 16.7312 |  | 14.42 | [5 empty] | 16.4296 |  | 14.46 | [5 empty] | 16.4329 |  | 15.18 | [5 empty] | 16.8369 |  | 16.39 | [5 empty] | 17.9158 |  | 16.1 | [5 empty] | 17.5575 |  | 17 | [5 empty] | 18.0779 |  | 0.00383 | [5 empty] | 0.0042502 |  | 0.00383 | [5 empty] | 0.0042538 |  | 0.00383 | [5 empty] | 0.0042538 |  | 0.00383 | [5 empty] | 0.004242 |  | 0.00383 | [5 empty] | 0.0042175 |  | 0.00383 | [5 empty] | 0.0042248 |  | 0.00383 | [5 empty] | 0.0042071
| 5:00 | 14.58 | [5 empty] | 16.677 |  | 14.35 | [5 empty] | 16.3704 |  | 14.39 | [5 empty] | 16.3734 |  | 15.13 | [5 empty] | 16.7815 |  | 16.32 | [5 empty] | 17.8663 |  | 16.03 | [5 empty] | 17.5045 |  | 16.95 | [5 empty] | 18.0305 |  | 0.00368 | [5 empty] | 0.0040957 |  | 0.00368 | [5 empty] | 0.0040993 |  | 0.00368 | [5 empty] | 0.0040993 |  | 0.00368 | [5 empty] | 0.0040876 |  | 0.00368 | [5 empty] | 0.0040515 |  | 0.00368 | [5 empty] | 0.0040588 |  | 0.00368 | [5 empty] | 0.0040413
| 6:00 | 14.52 | [5 empty] | 16.6233 |  | 14.28 | [5 empty] | 16.3115 |  | 14.32 | [5 empty] | 16.3142 |  | 15.08 | [5 empty] | 16.7266 |  | 16.26 | [5 empty] | 17.8168 |  | 15.97 | [5 empty] | 17.4515 |  | 16.9 | [5 empty] | 17.9832 |  | 0.00354 | [5 empty] | 0.0039486 |  | 0.00354 | [5 empty] | 0.0039521 |  | 0.00354 | [5 empty] | 0.0039521 |  | 0.00354 | [5 empty] | 0.0039406 |  | 0.00354 | [5 empty] | 0.003895 |  | 0.00354 | [5 empty] | 0.003902 |  | 0.00354 | [5 empty] | 0.0038851
| 7:00 | 14.42 | [5 empty] | 16.5596 |  | 14.18 | [5 empty] | 16.2516 |  | 14.22 | [5 empty] | 16.2427 |  | 15 | [5 empty] | 16.6604 |  | 16.16 | [5 empty] | 17.7609 |  | 15.86 | [5 empty] | 17.3869 |  | 16.83 | [5 empty] | 17.9251 |  | 0.00343 | [5 empty] | 0.0038166 |  | 0.00343 | [5 empty] | 0.0038194 |  | 0.00343 | [5 empty] | 0.0038194 |  | 0.00343 | [5 empty] | 0.0038106 |  | 0.00343 | [5 empty] | 0.003756 |  | 0.00343 | [5 empty] | 0.0037616 |  | 0.00343 | [5 empty] | 0.0037487
| 8:00 | 21.13 | [5 empty] | 19.087 |  | 21.24 | [5 empty] | 19.1333 |  | 21.26 | [5 empty] | 19.0231 |  | 21.18 | [5 empty] | 18.9232 |  | 21.77 | [5 empty] | 20.1991 |  | 21.81 | [5 empty] | 19.9674 |  | 21.66 | [5 empty] | 20.0006 |  | 0.00512 | [5 empty] | 0.0057185 |  | 0.00512 | [5 empty] | 0.0057282 |  | 0.00512 | [5 empty] | 0.0057124 |  | 0.0051 | [5 empty] | 0.0056631 |  | 0.00506 | [5 empty] | 0.0059508 |  | 0.00506 | [5 empty] | 0.0059492 |  | 0.00504 | [5 empty] | 0.0058997
| 9:00 | 22 | [5 empty] | 21.9582 |  | 22 | [5 empty] | 21.9896 |  | 22 | [5 empty] | 21.9648 |  | 22 | [5 empty] | 21.9221 |  | 22 | [5 empty] | 21.9998 |  | 22 | [5 empty] | 21.9996 |  | 22 | [5 empty] | 21.9996 |  | 0.00659 | [5 empty] | 0.0067963 |  | 0.00659 | [5 empty] | 0.0067902 |  | 0.00659 | [5 empty] | 0.0067968 |  | 0.00658 | [5 empty] | 0.0067897 |  | 0.00655 | [5 empty] | 0.0067754 |  | 0.00655 | [5 empty] | 0.0067913 |  | 0.00654 | [5 empty] | 0.0067784
| 10:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068434 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068353 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.006848 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068361 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067929 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067996 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067852
| 11:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068862 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068836 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068887 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068807 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.006849 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.006846 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068352
| 12:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068812 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068818 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068833 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068744 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068568 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068511 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068424
| 13:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067811 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067855 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067846 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067811 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067689 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067768 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067625
| 14:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067908 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067936 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067899 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067632 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068072 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067835 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067987
| 15:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067752 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067748 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067895 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067855 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067834 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067703 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067725
| 16:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068022 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068038 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067937 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067906 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067875 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067808 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067875
| 17:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068176 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068193 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068184 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068078 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067969 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068047 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068015
| 18:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068334 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068351 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068357 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068247 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068081 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.006817 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0068112
| 19:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067753 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067808 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067819 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067583 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067591 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067616 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.006746
| 20:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.006736 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067418 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067433 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067347 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067437 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067422 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067506
| 21:00 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067403 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067474 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067497 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067343 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067332 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067424 |  | 0.00666 | [5 empty] | 0.0067235
| 22:00 | 19.83 | [5 empty] | 21.4129 |  | 19.88 | [5 empty] | 21.3527 |  | 19.92 | [5 empty] | 21.3481 |  | 20.41 | [5 empty] | 21.5615 |  | 20.5 | [5 empty] | 21.5777 |  | 20.32 | [5 empty] | 21.4289 |  | 20.94 | [5 empty] | 21.6585 |  | 0.00635 | [5 empty] | 0.0064682 |  | 0.00635 | [5 empty] | 0.0064731 |  | 0.00635 | [5 empty] | 0.0064735 |  | 0.00635 | [5 empty] | 0.0064575 |  | 0.00635 | [5 empty] | 0.0064723 |  | 0.00635 | [5 empty] | 0.0064816 |  | 0.00635 | [5 empty] | 0.006458
| 23:00 | 19.15 | [5 empty] | 20.547 |  | 19.14 | [5 empty] | 20.4108 |  | 19.18 | [5 empty] | 20.4025 |  | 19.84 | [5 empty] | 20.8022 |  | 20 | [5 empty] | 20.9269 |  | 19.75 | [5 empty] | 20.6346 |  | 20.54 | [5 empty] | 21.0771 |  | 0.00589 | [5 empty] | 0.0060023 |  | 0.00589 | [5 empty] | 0.006007 |  | 0.00589 | [5 empty] | 0.006007 |  | 0.00589 | [5 empty] | 0.0059919 |  | 0.00589 | [5 empty] | 0.0059848 |  | 0.00589 | [5 empty] | 0.0059941 |  | 0.00589 | [5 empty] | 0.005972
| 24:00 | 18.9 | [5 empty] | 19.6136 |  | 18.85 | [5 empty] | 19.4237 |  | 18.89 | [5 empty] | 19.4148 |  | 19.62 | [5 empty] | 19.8598 |  | 19.8 | [5 empty] | 20.1831 |  | 19.52 | [5 empty] | 19.8336 |  | 20.39 | [5 empty] | 20.3447 |  | 0.00554 | [5 empty] | 0.0055473 |  | 0.00554 | [5 empty] | 0.0055523 |  | 0.00554 | [5 empty] | 0.0055523 |  | 0.00554 | [5 empty] | 0.005536 |  | 0.00554 | [5 empty] | 0.0055024 |  | 0.00554 | [5 empty] | 0.0055125 |  | 0.00554 | [5 empty] | 0.0054885
|  | 0 | [5 empty] | 18.9479 |  | 0 | [5 empty] | 18.743 |  | 0 | [5 empty] | 18.7347 |  | 0 | [5 empty] | 19.1473 |  | 0 | [5 empty] | 19.6326 |  | 0 | [5 empty] | 19.2865 |  | 0 | [5 empty] | 19.7785 |  | 0 | [5 empty] | 0.0051961 |  | 0 | [5 empty] | 0.0052013 |  | 0 | [5 empty] | 0.0052013 |  | 0 | [5 empty] | 0.0051837 |  | 0 | [5 empty] | 0.0051319 |  | 0 | [5 empty] | 0.0051424 |  | 0 | [5 empty] | 0.0051165
2017-04-05 | 0:00 | 22.96 | [5 empty] | 21.7904 |  | 22.91 | [5 empty] | 21.7617 |  | 22.96 | [5 empty] | 21.726 |  | 23.59 | [5 empty] | 21.9931 |  | 23.32 | [5 empty] | 22.0306 |  | 23.17 | [5 empty] | 21.8603 |  | 23.86 | [5 empty] | 22.1607 |  | 0.00818 | [5 empty] | 0.0064405 |  | 0.00818 | [5 empty] | 0.0064412 |  | 0.00818 | [5 empty] | 0.0064412 |  | 0.00818 | [5 empty] | 0.006439 |  | 0.00818 | [5 empty] | 0.0064173 |  | 0.00818 | [5 empty] | 0.0064188 |  | 0.00818 | [5 empty] | 0.0064155
| 1:00 | 22.88 | [5 empty] | 21.3814 |  | 22.81 | [5 empty] | 21.3339 |  | 22.87 | [5 empty] | 21.3015 |  | 23.52 | [5 empty] | 21.5506 |  | 23.25 | [5 empty] | 21.6556 |  | 23.1 | [5 empty] | 21.4867 |  | 23.82 | [5 empty] | 21.7727 |  | 0.00786 | [5 empty] | 0.0064042 |  | 0.00786 | [5 empty] | 0.0064053 |  | 0.00786 | [5 empty] | 0.0064053 |  | 0.00786 | [5 empty] | 0.0064014 |  | 0.00786 | [5 empty] | 0.0063806 |  | 0.00786 | [5 empty] | 0.0063827 |  | 0.00786 | [5 empty] | 0.0063771
| 2:00 | 22.8 | [5 empty] | 21.0409 |  | 22.72 | [5 empty] | 20.9806 |  | 22.77 | [5 empty] | 20.9517 |  | 23.46 | [5 empty] | 21.1935 |  | 23.18 | [5 empty] | 21.3458 |  | 23.02 | [5 empty] | 21.1762 |  | 23.77 | [5 empty] | 21.4604 |  | 0.00751 | [5 empty] | 0.0063167 |  | 0.00751 | [5 empty] | 0.0063192 |  | 0.00751 | [5 empty] | 0.0063192 |  | 0.00751 | [5 empty] | 0.0063106 |  | 0.00751 | [5 empty] | 0.006288 |  | 0.00751 | [5 empty] | 0.006293 |  | 0.00751 | [5 empty] | 0.0062804
| 3:00 | 22.71 | [5 empty] | 20.7505 |  | 22.61 | [5 empty] | 20.68 |  | 22.66 | [5 empty] | 20.6513 |  | 23.39 | [5 empty] | 20.8997 |  | 23.1 | [5 empty] | 21.0911 |  | 22.92 | [5 empty] | 20.9109 |  | 23.72 | [5 empty] | 21.2094 |  | 0.00715 | [5 empty] | 0.0061822 |  | 0.00715 | [5 empty] | 0.0061855 |  | 0.00715 | [5 empty] | 0.0061855 |  | 0.00715 | [5 empty] | 0.0061745 |  | 0.00715 | [5 empty] | 0.0061442 |  | 0.00715 | [5 empty] | 0.006151 |  | 0.00715 | [5 empty] | 0.0061346
| 4:00 | 22.6 | [5 empty] | 20.4977 |  | 22.48 | [5 empty] | 20.4107 |  | 22.53 | [5 empty] | 20.3812 |  | 23.3 | [5 empty] | 20.6431 |  | 23 | [5 empty] | 20.8691 |  | 22.8 | [5 empty] | 20.6749 |  | 23.66 | [5 empty] | 20.9941 |  | 0.00684 | [5 empty] | 0.0060452 |  | 0.00684 | [5 empty] | 0.0060483 |  | 0.00684 | [5 empty] | 0.0060483 |  | 0.00684 | [5 empty] | 0.0060383 |  | 0.00684 | [5 empty] | 0.0059984 |  | 0.00684 | [5 empty] | 0.0060047 |  | 0.00684 | [5 empty] | 0.0059899
| 5:00 | 22.49 | [5 empty] | 20.2786 |  | 22.35 | [5 empty] | 20.1736 |  | 22.4 | [5 empty] | 20.1436 |  | 23.21 | [5 empty] | 20.4179 |  | 22.9 | [5 empty] | 20.6762 |  | 22.69 | [5 empty] | 20.4684 |  | 23.6 | [5 empty] | 20.8073 |  | 0.00649 | [5 empty] | 0.0058925 |  | 0.00649 | [5 empty] | 0.0058967 |  | 0.00649 | [5 empty] | 0.0058967 |  | 0.00649 | [5 empty] | 0.0058823 |  | 0.00649 | [5 empty] | 0.0058373 |  | 0.00649 | [5 empty] | 0.0058456 |  | 0.00649 | [5 empty] | 0.0058246
| 6:00 | 22.44 | [5 empty] | 20.112 |  | 22.28 | [5 empty] | 20.08 |  | 22.32 | [5 empty] | 19.9582 |  | 23.15 | [5 empty] | 20.2366 |  | 22.85 | [5 empty] | 20.5266 |  | 22.64 | [5 empty] | 20.3101 |  | 23.55 | [5 empty] | 20.6572 |  | 0.0061 | [5 empty] | 0.0056604 |  | 0.0061 | [5 empty] | 0.0056662 |  | 0.0061 | [5 empty] | 0.0056662 |  | 0.0061 | [5 empty] | 0.0056469 |  | 0.0061 | [5 empty] | 0.0055898 |  | 0.0061 | [5 empty] | 0.0056016 |  | 0.0061 | [5 empty] | 0.005573
| 7:00 | 22.49 | [5 empty] | 20.0299 |  | 22.64 | [5 empty] | 20.25 |  | 22.36 | [5 empty] | 19.8628 |  | 23.15 | [5 empty] | 20.1255 |  | 22.9 | [5 empty] | 20.4474 |  | 22.66 | [5 empty] | 20.2321 |  | 23.53 | [5 empty] | 20.5526 |  | 0.00573 | [5 empty] | 0.0054134 |  | 0.00573 | [5 empty] | 0.005419 |  | 0.00573 | [5 empty] | 0.0054191 |  | 0.00573 | [5 empty] | 0.0054005 |  | 0.00573 | [5 empty] | 0.0053273 |  | 0.00573 | [5 empty] | 0.0053388 |  | 0.00573 | [5 empty] | 0.0053113
| 8:00 | 24 | [5 empty] | 22.0396 |  | 24 | [5 empty] | 22.4262 |  | 24 | [5 empty] | 22.0688 |  | 24 | [5 empty] | 21.9237 |  | 24 | [5 empty] | 22.4328 |  | 24 | [5 empty] | 22.3625 |  | 24 | [5 empty] | 22.2644 |  | 0.00718 | [5 empty] | 0.0063921 |  | 0.00718 | [5 empty] | 0.0064066 |  | 0.00718 | [5 empty] | 0.0064135 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.0063699 |  | 0.00712 | [5 empty] | 0.0063813 |  | 0.00712 | [5 empty] | 0.0063954 |  | 0.0071 | [5 empty] | 0.0063534
| 9:00 | 24 | [5 empty] | 23.9992 |  | 24 | [5 empty] | 23.9997 |  | 24 | [5 empty] | 23.9992 |  | 24 | [5 empty] | 23.9894 |  | 24 | [5 empty] | 23.9996 |  | 24 | [5 empty] | 23.9996 |  | 24 | [5 empty] | 23.9994 |  | 0.00895 | [5 empty] | 0.0068662 |  | 0.00895 | [5 empty] | 0.0068588 |  | 0.00895 | [5 empty] | 0.0068642 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.0068649 |  | 0.00891 | [5 empty] | 0.0068504 |  | 0.00891 | [5 empty] | 0.0068553 |  | 0.0089 | [5 empty] | 0.0068534
| 10:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0069532 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0069529 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0069521 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0069539 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0069365 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0069363 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0069381
| 11:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0070723 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0070705 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007071 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007076 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0070628 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0070603 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007068
| 12:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007209 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072051 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072058 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007216 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.00721 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072048 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072208
| 13:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072685 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072684 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072684 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072679 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072768 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0072763 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007276
| 14:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073352 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073317 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073315 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073407 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073454 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073406 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073541
| 15:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007425 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074232 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074231 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074275 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074429 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074398 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074465
| 16:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074718 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074702 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.00747 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074743 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074914 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074889 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074951
| 17:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075607 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075579 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007558 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007565 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075853 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075809 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075916
| 18:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076635 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076611 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076614 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076678 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076949 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076907 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077008
| 19:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076358 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076377 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007638 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007629 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076622 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076675 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076537
| 20:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074912 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074942 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074947 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074809 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074998 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075084 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0074878
| 21:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073627 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073651 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073654 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073553 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073573 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073639 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0073487
| 22:00 | 23.7 | [5 empty] | 23.5244 |  | 23.69 | [5 empty] | 23.5522 |  | 23.68 | [5 empty] | 23.5259 |  | 24.15 | [5 empty] | 23.6659 |  | 23.87 | [5 empty] | 23.5906 |  | 23.75 | [5 empty] | 23.5264 |  | 24.26 | [5 empty] | 23.6674 |  | 0.00911 | [5 empty] | 0.0072165 |  | 0.00911 | [5 empty] | 0.0072193 |  | 0.00911 | [5 empty] | 0.0072193 |  | 0.00911 | [5 empty] | 0.00721 |  | 0.00911 | [5 empty] | 0.007201 |  | 0.00911 | [5 empty] | 0.0072066 |  | 0.00911 | [5 empty] | 0.0071929
| 23:00 | 23.55 | [5 empty] | 22.7496 |  | 23.52 | [5 empty] | 22.7762 |  | 23.5 | [5 empty] | 22.7267 |  | 24.05 | [5 empty] | 22.9765 |  | 23.76 | [5 empty] | 22.8939 |  | 23.62 | [5 empty] | 22.765 |  | 24.21 | [5 empty] | 23.0262 |  | 0.0086 | [5 empty] | 0.0069986 |  | 0.0086 | [5 empty] | 0.0070021 |  | 0.0086 | [5 empty] | 0.0070021 |  | 0.0086 | [5 empty] | 0.0069901 |  | 0.0086 | [5 empty] | 0.0069696 |  | 0.0086 | [5 empty] | 0.0069767 |  | 0.0086 | [5 empty] | 0.0069589
| 24:00 | 23.46 | [5 empty] | 22.2682 |  | 23.42 | [5 empty] | 22.274 |  | 23.4 | [5 empty] | 22.2227 |  | 23.98 | [5 empty] | 22.47 |  | 23.69 | [5 empty] | 22.4499 |  | 23.54 | [5 empty] | 22.3078 |  | 24.17 | [5 empty] | 22.5758 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0068321 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0068358 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0068358 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0068238 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0067907 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0067983 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0067804
|  | 0 | [5 empty] | 21.9008 |  | 0 | [5 empty] | 21.8843 |  | 0 | [5 empty] | 21.8356 |  | 0 | [5 empty] | 22.0757 |  | 0 | [5 empty] | 22.11 |  | 0 | [5 empty] | 21.9623 |  | 0 | [5 empty] | 22.2298 |  | 0 | [5 empty] | 0.006688 |  | 0 | [5 empty] | 0.0066913 |  | 0 | [5 empty] | 0.0066913 |  | 0 | [5 empty] | 0.0066804 |  | 0 | [5 empty] | 0.0066376 |  | 0 | [5 empty] | 0.0066443 |  | 0 | [5 empty] | 0.0066283
2017-07-18 | 0:00 | 29.99 | [5 empty] | 28.3508 |  | 30.22 | [5 empty] | 28.4834 |  | 30.33 | [5 empty] | 28.4549 |  | 29.89 | [5 empty] | 28.3639 |  | 29.64 | [5 empty] | 28.1132 |  | 29.93 | [5 empty] | 28.1925 |  | 29.37 | [5 empty] | 28.0606 |  | 0.0176 | [5 empty] | 0.019076 |  | 0.0176 | [5 empty] | 0.019074 |  | 0.0176 | [5 empty] | 0.019074 |  | 0.0176 | [5 empty] | 0.019081 |  | 0.0176 | [5 empty] | 0.019107 |  | 0.0176 | [5 empty] | 0.019103 |  | 0.0176 | [5 empty] | 0.019112
| 1:00 | 30.01 | [5 empty] | 28.3432 |  | 30.23 | [5 empty] | 28.474 |  | 30.33 | [5 empty] | 28.4471 |  | 29.91 | [5 empty] | 28.3551 |  | 29.66 | [5 empty] | 28.1098 |  | 29.93 | [5 empty] | 28.1895 |  | 29.39 | [5 empty] | 28.0564 |  | 0.01767 | [5 empty] | 0.019152 |  | 0.01767 | [5 empty] | 0.019151 |  | 0.01767 | [5 empty] | 0.019151 |  | 0.01767 | [5 empty] | 0.019156 |  | 0.01767 | [5 empty] | 0.019187 |  | 0.01767 | [5 empty] | 0.019183 |  | 0.01767 | [5 empty] | 0.019191
| 2:00 | 30 | [5 empty] | 28.3241 |  | 30.21 | [5 empty] | 28.451 |  | 30.3 | [5 empty] | 28.4254 |  | 29.92 | [5 empty] | 28.3379 |  | 29.64 | [5 empty] | 28.0933 |  | 29.9 | [5 empty] | 28.1712 |  | 29.4 | [5 empty] | 28.0432 |  | 0.01771 | [5 empty] | 0.019205 |  | 0.01771 | [5 empty] | 0.019203 |  | 0.01771 | [5 empty] | 0.019203 |  | 0.01771 | [5 empty] | 0.019207 |  | 0.01771 | [5 empty] | 0.01924 |  | 0.01771 | [5 empty] | 0.019238 |  | 0.01771 | [5 empty] | 0.019243
| 3:00 | 29.98 | [5 empty] | 28.2954 |  | 30.18 | [5 empty] | 28.4159 |  | 30.27 | [5 empty] | 28.3912 |  | 29.92 | [5 empty] | 28.3099 |  | 29.63 | [5 empty] | 28.0665 |  | 29.87 | [5 empty] | 28.1401 |  | 29.4 | [5 empty] | 28.02 |  | 0.01778 | [5 empty] | 0.019262 |  | 0.01778 | [5 empty] | 0.019261 |  | 0.01778 | [5 empty] | 0.019261 |  | 0.01778 | [5 empty] | 0.019266 |  | 0.01778 | [5 empty] | 0.019299 |  | 0.01778 | [5 empty] | 0.019296 |  | 0.01778 | [5 empty] | 0.019303
| 4:00 | 29.97 | [5 empty] | 28.2674 |  | 30.15 | [5 empty] | 28.3827 |  | 30.24 | [5 empty] | 28.359 |  | 29.92 | [5 empty] | 28.2813 |  | 29.62 | [5 empty] | 28.0406 |  | 29.85 | [5 empty] | 28.111 |  | 29.41 | [5 empty] | 27.9963 |  | 0.01788 | [5 empty] | 0.019349 |  | 0.01788 | [5 empty] | 0.019346 |  | 0.01788 | [5 empty] | 0.019346 |  | 0.01788 | [5 empty] | 0.019354 |  | 0.01788 | [5 empty] | 0.019389 |  | 0.01788 | [5 empty] | 0.019384 |  | 0.01788 | [5 empty] | 0.019396
| 5:00 | 30.07 | [5 empty] | 28.2649 |  | 30.34 | [5 empty] | 28.4072 |  | 30.27 | [5 empty] | 28.3347 |  | 29.96 | [5 empty] | 28.2587 |  | 29.63 | [5 empty] | 28.0207 |  | 29.85 | [5 empty] | 28.0888 |  | 29.43 | [5 empty] | 27.9766 |  | 0.01804 | [5 empty] | 0.019487 |  | 0.01804 | [5 empty] | 0.019484 |  | 0.01804 | [5 empty] | 0.019484 |  | 0.01804 | [5 empty] | 0.019496 |  | 0.01804 | [5 empty] | 0.019536 |  | 0.01804 | [5 empty] | 0.019528 |  | 0.01804 | [5 empty] | 0.019546
| 6:00 | 30.18 | [5 empty] | 28.3363 |  | 30.48 | [5 empty] | 28.6066 |  | 30.36 | [5 empty] | 28.3511 |  | 30.02 | [5 empty] | 28.2721 |  | 29.71 | [5 empty] | 28.0229 |  | 29.93 | [5 empty] | 28.0899 |  | 29.46 | [5 empty] | 27.9672 |  | 0.01822 | [5 empty] | 0.019657 |  | 0.01822 | [5 empty] | 0.019653 |  | 0.01822 | [5 empty] | 0.019653 |  | 0.01822 | [5 empty] | 0.019666 |  | 0.01822 | [5 empty] | 0.019715 |  | 0.01822 | [5 empty] | 0.019707 |  | 0.01822 | [5 empty] | 0.019727
| 7:00 | 30.3 | [5 empty] | 28.388 |  | 30.7 | [5 empty] | 28.7582 |  | 30.51 | [5 empty] | 28.4136 |  | 30.1 | [5 empty] | 28.3174 |  | 29.85 | [5 empty] | 28.0545 |  | 30.06 | [5 empty] | 28.1259 |  | 29.52 | [5 empty] | 27.9748 |  | 0.01831 | [5 empty] | 0.019793 |  | 0.01831 | [5 empty] | 0.01979 |  | 0.01831 | [5 empty] | 0.01979 |  | 0.01831 | [5 empty] | 0.019798 |  | 0.01831 | [5 empty] | 0.019858 |  | 0.01831 | [5 empty] | 0.019853 |  | 0.01831 | [5 empty] | 0.019865
| 8:00 | 26.11 | [5 empty] | 26.7491 |  | 26.17 | [5 empty] | 26.9803 |  | 26 | [5 empty] | 26.7161 |  | 26 | [5 empty] | 26.7693 |  | 26 | [5 empty] | 26.5622 |  | 26 | [5 empty] | 26.5697 |  | 26 | [5 empty] | 26.5744 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.015289 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.015369 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.015184 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.015324 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.014886 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.014867 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.014833
| 9:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26.0005 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26.0001 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011453 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011457 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.01145 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011453 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011425 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011423 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428
| 10:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416
| 11:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416
| 12:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416
| 13:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416
| 14:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416
| 15:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011422 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011422 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011422 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011422 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011422 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011422 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011422
| 16:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428
| 17:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428
| 18:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428
| 19:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011435 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011435 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011435 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011435 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011435 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011435 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011435
| 20:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011427 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011427 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011427 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011427 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011427 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011428
| 21:00 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416 |  | 0.01067 | [5 empty] | 0.011416
| 22:00 | 27.79 | [5 empty] | 26.3774 |  | 27.86 | [5 empty] | 26.4363 |  | 27.91 | [5 empty] | 26.4161 |  | 27.72 | [5 empty] | 26.3225 |  | 27.69 | [5 empty] | 26.3706 |  | 27.79 | [5 empty] | 26.4051 |  | 27.52 | [5 empty] | 26.3162 |  | 0.01211 | [5 empty] | 0.011975 |  | 0.01211 | [5 empty] | 0.011954 |  | 0.01211 | [5 empty] | 0.011954 |  | 0.01211 | [5 empty] | 0.012027 |  | 0.01211 | [5 empty] | 0.012019 |  | 0.01211 | [5 empty] | 0.011977 |  | 0.01211 | [5 empty] | 0.012086
| 23:00 | 28.18 | [5 empty] | 26.8676 |  | 28.28 | [5 empty] | 26.9606 |  | 28.34 | [5 empty] | 26.9261 |  | 28.08 | [5 empty] | 26.7981 |  | 28.03 | [5 empty] | 26.8433 |  | 28.18 | [5 empty] | 26.8961 |  | 27.82 | [5 empty] | 26.7644 |  | 0.01289 | [5 empty] | 0.012871 |  | 0.01289 | [5 empty] | 0.012851 |  | 0.01289 | [5 empty] | 0.012851 |  | 0.01289 | [5 empty] | 0.012916 |  | 0.01289 | [5 empty] | 0.012998 |  | 0.01289 | [5 empty] | 0.012957 |  | 0.01289 | [5 empty] | 0.013054
| 24:00 | 28.29 | [5 empty] | 27.1757 |  | 28.4 | [5 empty] | 27.2747 |  | 28.46 | [5 empty] | 27.2401 |  | 28.19 | [5 empty] | 27.1193 |  | 28.13 | [5 empty] | 27.1297 |  | 28.28 | [5 empty] | 27.1877 |  | 27.91 | [5 empty] | 27.0541 |  | 0.01359 | [5 empty] | 0.013654 |  | 0.01359 | [5 empty] | 0.013637 |  | 0.01359 | [5 empty] | 0.013637 |  | 0.01359 | [5 empty] | 0.013694 |  | 0.01359 | [5 empty] | 0.013843 |  | 0.01359 | [5 empty] | 0.013806 |  | 0.01359 | [5 empty] | 0.013892
|  | 0 | [5 empty] | 27.3913 |  | 0 | [5 empty] | 27.4902 |  | 0 | [5 empty] | 27.4577 |  | 0 | [5 empty] | 27.3473 |  | 0 | [5 empty] | 27.3242 |  | 0 | [5 empty] | 27.3833 |  | 0 | [5 empty] | 27.2567 |  | 0 | [5 empty] | 0.014304 |  | 0 | [5 empty] | 0.01429 |  | 0 | [5 empty] | 0.01429 |  | 0 | [5 empty] | 0.014335 |  | 0 | [5 empty] | 0.014534 |  | 0 | [5 empty] | 0.014506 |  | 0 | [5 empty] | 0.014573
2017-11-01 | 0:00 | 24.19 | [5 empty] | 23.7891 |  | 24.19 | [5 empty] | 23.7385 |  | 24.19 | [5 empty] | 23.7079 |  | 24.49 | [5 empty] | 23.8672 |  | 24.39 | [5 empty] | 24.1154 |  | 24.29 | [5 empty] | 23.9386 |  | 24.6 | [5 empty] | 24.1381 |  | 0.00918 | [5 empty] | 0.0099767 |  | 0.00918 | [5 empty] | 0.0099807 |  | 0.00918 | [5 empty] | 0.0099807 |  | 0.00918 | [5 empty] | 0.0099673 |  | 0.00918 | [5 empty] | 0.0099528 |  | 0.00918 | [5 empty] | 0.0099611 |  | 0.00918 | [5 empty] | 0.009941
| 1:00 | 24.12 | [5 empty] | 23.68 |  | 24.11 | [5 empty] | 23.6153 |  | 24.11 | [5 empty] | 23.5837 |  | 24.44 | [5 empty] | 23.7572 |  | 24.33 | [5 empty] | 24.0671 |  | 24.22 | [5 empty] | 23.8801 |  | 24.57 | [5 empty] | 24.095 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.0097802 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.0097852 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.0097852 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.0097686 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.0097407 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.0097508 |  | 0.00894 | [5 empty] | 0.009726
| 2:00 | 24.05 | [5 empty] | 23.566 |  | 24.02 | [5 empty] | 23.4882 |  | 24.02 | [5 empty] | 23.4571 |  | 24.4 | [5 empty] | 23.641 |  | 24.27 | [5 empty] | 23.9988 |  | 24.15 | [5 empty] | 23.8039 |  | 24.54 | [5 empty] | 24.0304 |  | 0.00869 | [5 empty] | 0.0095484 |  | 0.00869 | [5 empty] | 0.0095539 |  | 0.00869 | [5 empty] | 0.0095539 |  | 0.00869 | [5 empty] | 0.0095357 |  | 0.00869 | [5 empty] | 0.0094913 |  | 0.00869 | [5 empty] | 0.0095026 |  | 0.00869 | [5 empty] | 0.0094753
| 3:00 | 23.98 | [5 empty] | 23.4526 |  | 23.93 | [5 empty] | 23.362 |  | 23.93 | [5 empty] | 23.3318 |  | 24.35 | [5 empty] | 23.5255 |  | 24.2 | [5 empty] | 23.9204 |  | 24.07 | [5 empty] | 23.7173 |  | 24.5 | [5 empty] | 23.9558 |  | 0.00843 | [5 empty] | 0.009308 |  | 0.00843 | [5 empty] | 0.0093138 |  | 0.00843 | [5 empty] | 0.0093138 |  | 0.00843 | [5 empty] | 0.0092947 |  | 0.00843 | [5 empty] | 0.0092346 |  | 0.00843 | [5 empty] | 0.0092462 |  | 0.00843 | [5 empty] | 0.0092179
| 4:00 | 23.89 | [5 empty] | 23.3343 |  | 23.83 | [5 empty] | 23.229 |  | 23.83 | [5 empty] | 23.1997 |  | 24.29 | [5 empty] | 23.4058 |  | 24.12 | [5 empty] | 23.8292 |  | 23.98 | [5 empty] | 23.6157 |  | 24.46 | [5 empty] | 23.8699 |  | 0.00814 | [5 empty] | 0.009038 |  | 0.00814 | [5 empty] | 0.0090447 |  | 0.00814 | [5 empty] | 0.0090447 |  | 0.00814 | [5 empty] | 0.0090223 |  | 0.00814 | [5 empty] | 0.0089475 |  | 0.00814 | [5 empty] | 0.008961 |  | 0.00814 | [5 empty] | 0.008928
| 5:00 | 23.8 | [5 empty] | 23.2112 |  | 23.72 | [5 empty] | 23.09 |  | 23.72 | [5 empty] | 23.0616 |  | 24.22 | [5 empty] | 23.2814 |  | 24.04 | [5 empty] | 23.7282 |  | 23.89 | [5 empty] | 23.5031 |  | 24.42 | [5 empty] | 23.7748 |  | 0.00781 | [5 empty] | 0.0087259 |  | 0.00781 | [5 empty] | 0.0087334 |  | 0.00781 | [5 empty] | 0.0087334 |  | 0.00781 | [5 empty] | 0.0087085 |  | 0.00781 | [5 empty] | 0.0086163 |  | 0.00781 | [5 empty] | 0.0086314 |  | 0.00781 | [5 empty] | 0.0085947
| 6:00 | 23.71 | [5 empty] | 23.0871 |  | 23.62 | [5 empty] | 22.9502 |  | 23.61 | [5 empty] | 22.9225 |  | 24.16 | [5 empty] | 23.1554 |  | 23.96 | [5 empty] | 23.6229 |  | 23.79 | [5 empty] | 23.3859 |  | 24.37 | [5 empty] | 23.675 |  | 0.00748 | [5 empty] | 0.0083968 |  | 0.00748 | [5 empty] | 0.0084046 |  | 0.00748 | [5 empty] | 0.0084046 |  | 0.00748 | [5 empty] | 0.0083788 |  | 0.00748 | [5 empty] | 0.0082685 |  | 0.00748 | [5 empty] | 0.0082842 |  | 0.00748 | [5 empty] | 0.0082463
| 7:00 | 23.7 | [5 empty] | 22.9907 |  | 23.83 | [5 empty] | 23.0413 |  | 23.58 | [5 empty] | 22.8128 |  | 24.13 | [5 empty] | 23.0441 |  | 24.05 | [5 empty] | 23.5902 |  | 23.78 | [5 empty] | 23.2994 |  | 24.37 | [5 empty] | 23.5867 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.0080655 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.0080731 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.0080732 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.008048 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.0079203 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.0079356 |  | 0.00716 | [5 empty] | 0.0078989
| 8:00 | 24 | [5 empty] | 23.9031 |  | 24 | [5 empty] | 23.9436 |  | 24 | [5 empty] | 23.881 |  | 24 | [5 empty] | 23.8957 |  | 24 | [5 empty] | 23.9887 |  | 24 | [5 empty] | 23.9624 |  | 24 | [5 empty] | 23.9808 |  | 0.00838 | [5 empty] | 0.0077443 |  | 0.00838 | [5 empty] | 0.0077431 |  | 0.00838 | [5 empty] | 0.0077507 |  | 0.00837 | [5 empty] | 0.0077351 |  | 0.00836 | [5 empty] | 0.0075752 |  | 0.00836 | [5 empty] | 0.0075889 |  | 0.00835 | [5 empty] | 0.0075672
| 9:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076958 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076942 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076963 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076963 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075356 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007537 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0075373
| 10:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078149 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007812 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078136 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078192 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076773 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076762 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0076859
| 11:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079019 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078995 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079004 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007906 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077814 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077801 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077897
| 12:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079728 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079712 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079714 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079763 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078664 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078653 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078736
| 13:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007934 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079363 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007937 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079277 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078414 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007843 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078315
| 14:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078747 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007875 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078754 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078744 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077873 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007788 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077876
| 15:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078795 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078792 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007879 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078802 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078007 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077999 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078024
| 16:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079201 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007919 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079183 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007923 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078507 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078481 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078554
| 17:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.008 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.007998 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079979 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080047 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079417 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079382 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079486
| 18:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0081085 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.008106 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0081062 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0081142 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080624 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080581 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080705
| 19:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0081174 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0081185 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0081184 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.008114 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080787 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.00808 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080744
| 20:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079995 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080024 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0080023 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079921 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079585 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079633 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0079488
| 21:00 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078323 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078359 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078357 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0078237 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077856 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077916 |  | 0.00943 | [5 empty] | 0.0077742
| 22:00 | 23.94 | [5 empty] | 23.8533 |  | 23.92 | [5 empty] | 23.8099 |  | 23.96 | [5 empty] | 23.7997 |  | 24.36 | [5 empty] | 23.9111 |  | 24.25 | [5 empty] | 23.9778 |  | 24.07 | [5 empty] | 23.848 |  | 24.49 | [5 empty] | 23.9885 |  | 0.00908 | [5 empty] | 0.0076234 |  | 0.00908 | [5 empty] | 0.0076288 |  | 0.00908 | [5 empty] | 0.0076288 |  | 0.00908 | [5 empty] | 0.0076107 |  | 0.00908 | [5 empty] | 0.0075647 |  | 0.00908 | [5 empty] | 0.0075755 |  | 0.00908 | [5 empty] | 0.0075488
| 23:00 | 23.82 | [5 empty] | 23.6005 |  | 23.77 | [5 empty] | 23.5106 |  | 23.83 | [5 empty] | 23.4904 |  | 24.3 | [5 empty] | 23.6985 |  | 24.2 | [5 empty] | 23.8946 |  | 23.98 | [5 empty] | 23.6571 |  | 24.48 | [5 empty] | 23.9206 |  | 0.00857 | [5 empty] | 0.007404 |  | 0.00857 | [5 empty] | 0.0074088 |  | 0.00857 | [5 empty] | 0.0074088 |  | 0.00857 | [5 empty] | 0.007393 |  | 0.00857 | [5 empty] | 0.0073309 |  | 0.00857 | [5 empty] | 0.0073407 |  | 0.00857 | [5 empty] | 0.0073173
| 24:00 | 23.73 | [5 empty] | 23.3884 |  | 23.66 | [5 empty] | 23.2761 |  | 23.71 | [5 empty] | 23.253 |  | 24.23 | [5 empty] | 23.4858 |  | 24.13 | [5 empty] | 23.7917 |  | 23.9 | [5 empty] | 23.5284 |  | 24.44 | [5 empty] | 23.8239 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0072161 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0072203 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0072203 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0072065 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0071335 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0071419 |  | 0.00817 | [5 empty] | 0.0071217
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図53 事務室1NP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図54 事務室1NEP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図55 事務室1NWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図56 事務室1NI
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図57 事務室2SP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図58 事務室2SWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月1日
図59 事務室2SI

## Energyplus用
|  | 顕熱 | [6 empty] | 潜熱 | [6 empty] | 室温 | [6 empty] | 湿度
|  | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI
|  | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア
2017-01-04 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9727 | 16.6996 | 16.705 | 17.0822 | 18.1437 | 17.8088 | 18.292 | 0.0046172 | 0.0046174 | 0.0046174 | 0.0046166 | 0.0046148 | 0.0046153 | 0.0046141
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9075 | 16.6261 | 16.6314 | 17.0143 | 18.081 | 17.74 | 18.2321 | 0.0045886 | 0.0045896 | 0.0045896 | 0.0045858 | 0.0045841 | 0.0045862 | 0.0045806
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8566 | 16.5714 | 16.5758 | 16.9631 | 18.0345 | 17.6896 | 18.1878 | 0.0045078 | 0.00451 | 0.00451 | 0.0045026 | 0.0044962 | 0.0045007 | 0.0044896
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7957 | 16.5028 | 16.5065 | 16.9028 | 17.9768 | 17.6254 | 18.1349 | 0.0043942 | 0.0043971 | 0.0043971 | 0.0043873 | 0.004373 | 0.004379 | 0.0043642
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7312 | 16.4296 | 16.4329 | 16.8369 | 17.9158 | 17.5575 | 18.0779 | 0.0042502 | 0.0042538 | 0.0042538 | 0.004242 | 0.0042175 | 0.0042248 | 0.0042071
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.677 | 16.3704 | 16.3734 | 16.7815 | 17.8663 | 17.5045 | 18.0305 | 0.0040957 | 0.0040993 | 0.0040993 | 0.0040876 | 0.0040515 | 0.0040588 | 0.0040413
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6233 | 16.3115 | 16.3142 | 16.7266 | 17.8168 | 17.4515 | 17.9832 | 0.0039486 | 0.0039521 | 0.0039521 | 0.0039406 | 0.003895 | 0.003902 | 0.0038851
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5596 | 16.2516 | 16.2427 | 16.6604 | 17.7609 | 17.3869 | 17.9251 | 0.0038166 | 0.0038194 | 0.0038194 | 0.0038106 | 0.003756 | 0.0037616 | 0.0037487
| 8:00 | -110.9112 | -121.0164 | -125.5439 | -94.7473 | -97.9039 | -114.5231 | -87.3435 | -24.2484 | -25.4434 | -24.8934 | -19.9742 | -26.6675 | -27.5755 | -22.5578 | 19.087 | 19.1333 | 19.0231 | 18.9232 | 20.1991 | 19.9674 | 20.0006 | 0.0057185 | 0.0057282 | 0.0057124 | 0.0056631 | 0.0059508 | 0.0059492 | 0.0058997
| 9:00 | -30.5686 | -17.2951 | -35.5714 | -24.2581 | -0.52215 | -19.1617 | -6.8388 | -2.7157 | -2.3077 | -2.6213 | -2.2952 | -0.93053 | -1.6466 | -1.0615 | 21.9582 | 21.9896 | 21.9648 | 21.9221 | 21.9998 | 21.9996 | 21.9996 | 0.0067963 | 0.0067902 | 0.0067968 | 0.0067897 | 0.0067754 | 0.0067913 | 0.0067784
| 10:00 | -14.8911 | -7.5198 | -18.4913 | -6.3131 | 6.0501 | -14.0654 | -2.7626 | -0.60142 | -0.31774 | -0.72491 | -0.26835 | -0.52308 | -0.72125 | -0.15343 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0068434 | 0.0068353 | 0.006848 | 0.0068361 | 0.0067929 | 0.0067996 | 0.0067852
| 11:00 | -12.7964 | -9.8505 | -15.5548 | -4.11 | 9.56 | -11.3395 | -0.38008 | -0.37646 | -0.29606 | -0.44728 | -0.12731 | -0.61483 | -0.45189 | -0.02697 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0068862 | 0.0068836 | 0.0068887 | 0.0068807 | 0.006849 | 0.006846 | 0.0068352
| 12:00 | -11.3701 | -12.0429 | -13.5938 | -2.6992 | 10.6716 | -9.4992 | 1.2009 | -0.3296 | -0.34885 | -0.38665 | -0.082207 | -0.62628 | -0.35216 | -0.078 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0068812 | 0.0068818 | 0.0068833 | 0.0068744 | 0.0068568 | 0.0068511 | 0.0068424
| 13:00 | -17.3057 | -18.4015 | -17.6204 | -8.6791 | 0.74923 | -13.6049 | -4.597 | -0.80109 | -0.83507 | -0.79263 | -1.4472 | -1.4228 | -2.1277 | -1.3397 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0067811 | 0.0067855 | 0.0067846 | 0.0067811 | 0.0067689 | 0.0067768 | 0.0067625
| 14:00 | -9.6967 | -10.4912 | -6.5312 | -1.2911 | 7.0923 | -2.9551 | 2.43 | -1.7904 | -1.917 | -1.8123 | -0.07509 | -1.7941 | -0.15943 | -1.2917 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0067908 | 0.0067936 | 0.0067899 | 0.0067632 | 0.0068072 | 0.0067835 | 0.0067987
| 15:00 | -9.4263 | -10.2902 | -1.9564 | -0.67723 | 7.8114 | 1.3958 | 2.9689 | -0.55575 | -0.60083 | -1.5899 | -1.1473 | -0.68985 | -0.13205 | -0.27921 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0067752 | 0.0067748 | 0.0067895 | 0.0067855 | 0.0067834 | 0.0067703 | 0.0067725
| 16:00 | -9.7018 | -10.8152 | -4.1129 | -0.56256 | 3.5559 | -0.9069 | 2.9603 | -0.48506 | -0.54227 | -0.2113 | -0.03017 | -0.31773 | -0.091331 | -0.26659 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0068022 | 0.0068038 | 0.0067937 | 0.0067906 | 0.0067875 | 0.0067808 | 0.0067875
| 17:00 | -10.2588 | -11.7167 | -11.33 | -0.80369 | -0.85209 | -8.1308 | 2.5964 | -0.48234 | -0.54481 | -0.53245 | -0.039706 | -0.057267 | -0.40796 | -0.21666 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0068176 | 0.0068193 | 0.0068184 | 0.0068078 | 0.0067969 | 0.0068047 | 0.0068015
| 18:00 | -10.4607 | -12.2393 | -12.8476 | -1.0292 | -1.6462 | -9.6988 | 2.3538 | -0.448 | -0.5191 | -0.54268 | -0.046321 | -0.080411 | -0.45256 | -0.18646 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0068334 | 0.0068351 | 0.0068357 | 0.0068247 | 0.0068081 | 0.006817 | 0.0068112
| 19:00 | -13.6949 | -15.7963 | -16.3093 | -4.3664 | -5.0168 | -13.1933 | -0.92515 | -1.867 | -2.0184 | -2.0735 | -1.4315 | -1.6419 | -2.2423 | -1.3348 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0067753 | 0.0067808 | 0.0067819 | 0.0067583 | 0.0067591 | 0.0067616 | 0.006746
| 20:00 | -18.1532 | -20.6747 | -21.0916 | -8.7145 | -9.4541 | -17.9073 | -5.0884 | -2.3038 | -2.4964 | -2.5498 | -2.7414 | -3.0488 | -2.4157 | -3.6265 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.006736 | 0.0067418 | 0.0067433 | 0.0067347 | 0.0067437 | 0.0067422 | 0.0067506
| 21:00 | -20.3409 | -23.1662 | -23.5186 | -10.8183 | -11.7291 | -20.3065 | -7.1243 | -4.7043 | -5.0027 | -5.1096 | -3.9399 | -4.9977 | -5.2701 | -3.9652 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0067403 | 0.0067474 | 0.0067497 | 0.0067343 | 0.0067332 | 0.0067424 | 0.0067235
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4129 | 21.3527 | 21.3481 | 21.5615 | 21.5777 | 21.4289 | 21.6585 | 0.0064682 | 0.0064731 | 0.0064735 | 0.0064575 | 0.0064723 | 0.0064816 | 0.006458
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.547 | 20.4108 | 20.4025 | 20.8022 | 20.9269 | 20.6346 | 21.0771 | 0.0060023 | 0.006007 | 0.006007 | 0.0059919 | 0.0059848 | 0.0059941 | 0.005972
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6136 | 19.4237 | 19.4148 | 19.8598 | 20.1831 | 19.8336 | 20.3447 | 0.0055473 | 0.0055523 | 0.0055523 | 0.005536 | 0.0055024 | 0.0055125 | 0.0054885
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9479 | 18.743 | 18.7347 | 19.1473 | 19.6326 | 19.2865 | 19.7785 | 0.0051961 | 0.0052013 | 0.0052013 | 0.0051837 | 0.0051319 | 0.0051424 | 0.0051165
2017-04-05 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7904 | 21.7617 | 21.726 | 21.9931 | 22.0306 | 21.8603 | 22.1607 | 0.0064405 | 0.0064412 | 0.0064412 | 0.006439 | 0.0064173 | 0.0064188 | 0.0064155
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3814 | 21.3339 | 21.3015 | 21.5506 | 21.6556 | 21.4867 | 21.7727 | 0.0064042 | 0.0064053 | 0.0064053 | 0.0064014 | 0.0063806 | 0.0063827 | 0.0063771
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0409 | 20.9806 | 20.9517 | 21.1935 | 21.3458 | 21.1762 | 21.4604 | 0.0063167 | 0.0063192 | 0.0063192 | 0.0063106 | 0.006288 | 0.006293 | 0.0062804
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7505 | 20.68 | 20.6513 | 20.8997 | 21.0911 | 20.9109 | 21.2094 | 0.0061822 | 0.0061855 | 0.0061855 | 0.0061745 | 0.0061442 | 0.006151 | 0.0061346
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4977 | 20.4107 | 20.3812 | 20.6431 | 20.8691 | 20.6749 | 20.9941 | 0.0060452 | 0.0060483 | 0.0060483 | 0.0060383 | 0.0059984 | 0.0060047 | 0.0059899
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2786 | 20.1736 | 20.1436 | 20.4179 | 20.6762 | 20.4684 | 20.8073 | 0.0058925 | 0.0058967 | 0.0058967 | 0.0058823 | 0.0058373 | 0.0058456 | 0.0058246
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.112 | 20.08 | 19.9582 | 20.2366 | 20.5266 | 20.3101 | 20.6572 | 0.0056604 | 0.0056662 | 0.0056662 | 0.0056469 | 0.0055898 | 0.0056016 | 0.005573
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0299 | 20.25 | 19.8628 | 20.1255 | 20.4474 | 20.2321 | 20.5526 | 0.0054134 | 0.005419 | 0.0054191 | 0.0054005 | 0.0053273 | 0.0053388 | 0.0053113
| 8:00 | -86.1751 | -85.8763 | -96.8549 | -73.7355 | -82.462 | -91.7661 | -71.305 | -15.2866 | -16.3361 | -16.6617 | -13.3999 | -16.1347 | -17.283 | -13.8668 | 22.0396 | 22.4262 | 22.0688 | 21.9237 | 22.4328 | 22.3625 | 22.2644 | 0.0063921 | 0.0064066 | 0.0064135 | 0.0063699 | 0.0063813 | 0.0063954 | 0.0063534
| 9:00 | -9.9865 | 2.0398 | -8.5891 | -6.23 | -1.8215 | -7.5467 | -3.7568 | -0.87958 | -0.57155 | -0.77134 | -0.75784 | -0.53684 | -0.7841 | -0.62103 | 23.9992 | 23.9997 | 23.9992 | 23.9894 | 23.9996 | 23.9996 | 23.9994 | 0.0068662 | 0.0068588 | 0.0068642 | 0.0068649 | 0.0068504 | 0.0068553 | 0.0068534
| 10:00 | -3.7922 | 4.9882 | -2.822 | 1.8403 | 2.6385 | -3.3875 | 0.74026 | -0.075989 | -0.096582 | -0.059383 | -0.031267 | -0.059091 | -0.087254 | -0.014656 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0069532 | 0.0069529 | 0.0069521 | 0.0069539 | 0.0069365 | 0.0069363 | 0.0069381
| 11:00 | -2.1631 | 3.6958 | -0.65281 | 3.3314 | 4.6848 | -1.2654 | 2.4595 | -0.0002349 | -0.00050244 | -0.0001853 | -8.2917e-16 | -0.0023719 | -0.0014626 | -0.0007612 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0070723 | 0.0070705 | 0.007071 | 0.007076 | 0.0070628 | 0.0070603 | 0.007068
| 12:00 | -1.1473 | 2.7291 | 0.76647 | 4.2523 | 5.8642 | 0.14015 | 3.4877 | -4.5475e-16 | -2.9657e-16 | -1.2357e-16 | -7.7735e-16 | -2.4434e-15 | -2.2089e-16 | -1.4669e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.007209 | 0.0072051 | 0.0072058 | 0.007216 | 0.00721 | 0.0072048 | 0.0072208
| 13:00 | -7.1827 | -3.6464 | -4.1382 | -1.6388 | -1.0171 | -4.7032 | -2.289 | 2.4253e-16 | -1.1863e-15 | -7.9086e-16 | 0 | -3.0543e-16 | -3.9543e-15 | -8.1496e-16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0072685 | 0.0072684 | 0.0072684 | 0.0072679 | 0.0072768 | 0.0072763 | 0.007276
| 14:00 | 0.33095 | 4.0826 | 4.8594 | 5.7297 | 5.408 | 4.1509 | 4.8853 | 4.6422e-17 | -2.1749e-15 | -2.3726e-15 | -2.4875e-15 | -2.9864e-15 | -1.6806e-15 | -2.1189e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0073352 | 0.0073317 | 0.0073315 | 0.0073407 | 0.0073454 | 0.0073406 | 0.0073541
| 15:00 | 0.59586 | 4.3537 | 4.8586 | 6.3241 | 4.5244 | 4.0772 | 5.3927 | -3.3348e-16 | -1.1863e-15 | -4.5475e-15 | -6.2188e-16 | -2.7149e-16 | -8.8972e-16 | -1.7929e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.007425 | 0.0074232 | 0.0074231 | 0.0074275 | 0.0074429 | 0.0074398 | 0.0074465
| 16:00 | 0.42732 | 4.0073 | 5.6538 | 6.4698 | 4.1329 | 4.8419 | 5.53 | -1.44e-16 | -1.384e-15 | -1.7794e-15 | -4.0422e-15 | -2.9864e-15 | -1.7794e-15 | -3.9118e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0074718 | 0.0074702 | 0.00747 | 0.0074743 | 0.0074914 | 0.0074889 | 0.0074951
| 17:00 | -0.36199 | 2.8395 | 2.4336 | 6.3327 | 2.8955 | 1.6497 | 5.4261 | -1.5158e-17 | -1.7794e-15 | -5.9315e-16 | -1.8656e-15 | -1.2217e-15 | -7.4144e-16 | -2.6079e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0075607 | 0.0075579 | 0.007558 | 0.007565 | 0.0075853 | 0.0075809 | 0.0075916
| 18:00 | -0.98528 | 1.8353 | 0.51892 | 6.0845 | 2.1643 | -0.22337 | 5.2383 | -3.0316e-16 | -1.4334e-15 | -1.7918e-16 | 0 | -6.7873e-17 | 0 | -3.5858e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0076635 | 0.0076611 | 0.0076614 | 0.0076678 | 0.0076949 | 0.0076907 | 0.0077008
| 19:00 | -4.5059 | -2.0672 | -3.4176 | 2.7006 | -1.4186 | -4.1259 | 1.9488 | 6.0633e-16 | -3.46e-16 | 3.9543e-16 | -1.477e-15 | -6.7873e-17 | 3.9543e-16 | -5.7047e-16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0076358 | 0.0076377 | 0.007638 | 0.007629 | 0.0076622 | 0.0076675 | 0.0076537
| 20:00 | -9.1754 | -7.1158 | -8.4443 | -1.8083 | -6.0732 | -9.0617 | -2.3966 | -3.3954e-15 | -3.7566e-15 | -4.3498e-15 | -4.6641e-16 | -8.1447e-16 | -1.9772e-15 | -1.5484e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0074912 | 0.0074942 | 0.0074947 | 0.0074809 | 0.0074998 | 0.0075084 | 0.0074878
| 21:00 | -11.2033 | -9.3941 | -10.6746 | -3.7843 | -8.1169 | -11.231 | -4.2877 | -3.8805e-15 | -7.9086e-16 | -4.3498e-15 | -1.5547e-16 | 5.4298e-16 | -1.1863e-15 | 6.5197e-16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0073627 | 0.0073651 | 0.0073654 | 0.0073553 | 0.0073573 | 0.0073639 | 0.0073487
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5244 | 23.5522 | 23.5259 | 23.6659 | 23.5906 | 23.5264 | 23.6674 | 0.0072165 | 0.0072193 | 0.0072193 | 0.00721 | 0.007201 | 0.0072066 | 0.0071929
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7496 | 22.7762 | 22.7267 | 22.9765 | 22.8939 | 22.765 | 23.0262 | 0.0069986 | 0.0070021 | 0.0070021 | 0.0069901 | 0.0069696 | 0.0069767 | 0.0069589
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2682 | 22.274 | 22.2227 | 22.47 | 22.4499 | 22.3078 | 22.5758 | 0.0068321 | 0.0068358 | 0.0068358 | 0.0068238 | 0.0067907 | 0.0067983 | 0.0067804
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9008 | 21.8843 | 21.8356 | 22.0757 | 22.11 | 21.9623 | 22.2298 | 0.006688 | 0.0066913 | 0.0066913 | 0.0066804 | 0.0066376 | 0.0066443 | 0.0066283
2017-07-18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3508 | 28.4834 | 28.4549 | 28.3639 | 28.1132 | 28.1925 | 28.0606 | 0.019076 | 0.019074 | 0.019074 | 0.019081 | 0.019107 | 0.019103 | 0.019112
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3432 | 28.474 | 28.4471 | 28.3551 | 28.1098 | 28.1895 | 28.0564 | 0.019152 | 0.019151 | 0.019151 | 0.019156 | 0.019187 | 0.019183 | 0.019191
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3241 | 28.451 | 28.4254 | 28.3379 | 28.0933 | 28.1712 | 28.0432 | 0.019205 | 0.019203 | 0.019203 | 0.019207 | 0.01924 | 0.019238 | 0.019243
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2954 | 28.4159 | 28.3912 | 28.3099 | 28.0665 | 28.1401 | 28.02 | 0.019262 | 0.019261 | 0.019261 | 0.019266 | 0.019299 | 0.019296 | 0.019303
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2674 | 28.3827 | 28.359 | 28.2813 | 28.0406 | 28.111 | 27.9963 | 0.019349 | 0.019346 | 0.019346 | 0.019354 | 0.019389 | 0.019384 | 0.019396
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2649 | 28.4072 | 28.3347 | 28.2587 | 28.0207 | 28.0888 | 27.9766 | 0.019487 | 0.019484 | 0.019484 | 0.019496 | 0.019536 | 0.019528 | 0.019546
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3363 | 28.6066 | 28.3511 | 28.2721 | 28.0229 | 28.0899 | 27.9672 | 0.019657 | 0.019653 | 0.019653 | 0.019666 | 0.019715 | 0.019707 | 0.019727
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.388 | 28.7582 | 28.4136 | 28.3174 | 28.0545 | 28.1259 | 27.9748 | 0.019793 | 0.01979 | 0.01979 | 0.019798 | 0.019858 | 0.019853 | 0.019865
| 8:00 | 54.3284 | 71.3848 | 58.4988 | 47.7434 | 48.9115 | 53.3831 | 41.7823 | 70.9959 | 71.1589 | 78.1417 | 61.8271 | 69.5984 | 74.6568 | 63.569 | 26.7491 | 26.9803 | 26.7161 | 26.7693 | 26.5622 | 26.5697 | 26.5744 | 0.015289 | 0.015369 | 0.015184 | 0.015324 | 0.014886 | 0.014867 | 0.014833
| 9:00 | 37.8461 | 52.4166 | 41.1608 | 31.4262 | 36.1834 | 39.4528 | 29.9751 | 21.1387 | 22.028 | 21.1221 | 19.8593 | 14.4604 | 14.3598 | 14.4598 | 26 | 26.0005 | 26 | 26.0001 | 26 | 26 | 26 | 0.011453 | 0.011457 | 0.01145 | 0.011453 | 0.011425 | 0.011423 | 0.011428
| 10:00 | 36.8169 | 50.1051 | 40.8753 | 30.0343 | 36.9013 | 39.7842 | 29.1351 | 12.2202 | 12.2097 | 12.2202 | 12.2222 | 12.2217 | 12.2216 | 12.224 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416
| 11:00 | 37.2908 | 47.3784 | 41.5694 | 30.3804 | 38.1934 | 40.4978 | 29.3565 | 12.8074 | 12.7999 | 12.807 | 12.8095 | 12.8075 | 12.8081 | 12.8111 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416
| 12:00 | 37.3403 | 44.202 | 41.7368 | 30.604 | 38.9594 | 40.7116 | 29.5663 | 12.5265 | 12.5224 | 12.5261 | 12.5284 | 12.5259 | 12.5271 | 12.53 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416
| 13:00 | 29.9898 | 35.8193 | 36.5539 | 23.653 | 31.7126 | 35.6828 | 22.8234 | 10.268 | 10.2649 | 10.2651 | 10.2703 | 10.2672 | 10.2659 | 10.2714 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416
| 14:00 | 37.0737 | 43.0734 | 47.7496 | 30.4671 | 37.9825 | 46.6827 | 29.4826 | 11.6393 | 11.6363 | 11.6333 | 11.6409 | 11.6395 | 11.6343 | 11.6423 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416
| 15:00 | 37.0938 | 43.155 | 49.5491 | 30.6371 | 37.0169 | 48.3781 | 29.5766 | 12.1991 | 12.1822 | 12.1768 | 12.2342 | 12.207 | 12.1761 | 12.2466 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011422 | 0.011422 | 0.011422 | 0.011422 | 0.011422 | 0.011422 | 0.011422
| 16:00 | 36.3644 | 42.0607 | 47.9329 | 30.3436 | 35.7079 | 46.7635 | 29.3132 | 12.8694 | 12.8647 | 12.8599 | 12.8744 | 12.8705 | 12.8596 | 12.8761 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428
| 17:00 | 35.4924 | 40.5586 | 43.4977 | 29.956 | 34.6208 | 42.4202 | 28.9872 | 12.8771 | 12.8745 | 12.8728 | 12.8778 | 12.8791 | 12.8739 | 12.8793 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428
| 18:00 | 33.9441 | 38.5177 | 38.4444 | 29.3511 | 33.1818 | 37.505 | 28.4818 | 13.2756 | 13.2733 | 13.2745 | 13.2753 | 13.2775 | 13.2756 | 13.2768 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428
| 19:00 | 29.5264 | 33.6749 | 32.6337 | 25.5587 | 28.9319 | 31.8349 | 24.848 | 11.2655 | 11.2498 | 11.251 | 11.2991 | 11.2736 | 11.2498 | 11.311 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435
| 20:00 | 24.5905 | 28.2291 | 27.2184 | 20.8595 | 24.0723 | 26.5872 | 20.3556 | 11.2404 | 11.2643 | 11.2667 | 11.1776 | 11.2274 | 11.2696 | 11.1569 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011428 | 0.011427 | 0.011428
| 21:00 | 22.171 | 25.5139 | 24.6043 | 18.633 | 21.6964 | 24.0639 | 18.2276 | 10.7554 | 10.7566 | 10.7585 | 10.7485 | 10.7577 | 10.762 | 10.749 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3774 | 26.4363 | 26.4161 | 26.3225 | 26.3706 | 26.4051 | 26.3162 | 0.011975 | 0.011954 | 0.011954 | 0.012027 | 0.012019 | 0.011977 | 0.012086
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8676 | 26.9606 | 26.9261 | 26.7981 | 26.8433 | 26.8961 | 26.7644 | 0.012871 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012916 | 0.012998 | 0.012957 | 0.013054
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1757 | 27.2747 | 27.2401 | 27.1193 | 27.1297 | 27.1877 | 27.0541 | 0.013654 | 0.013637 | 0.013637 | 0.013694 | 0.013843 | 0.013806 | 0.013892
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3913 | 27.4902 | 27.4577 | 27.3473 | 27.3242 | 27.3833 | 27.2567 | 0.014304 | 0.01429 | 0.01429 | 0.014335 | 0.014534 | 0.014506 | 0.014573
2017-11-01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7891 | 23.7385 | 23.7079 | 23.8672 | 24.1154 | 23.9386 | 24.1381 | 0.0099767 | 0.0099807 | 0.0099807 | 0.0099673 | 0.0099528 | 0.0099611 | 0.009941
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 23.6153 | 23.5837 | 23.7572 | 24.0671 | 23.8801 | 24.095 | 0.0097802 | 0.0097852 | 0.0097852 | 0.0097686 | 0.0097407 | 0.0097508 | 0.009726
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.566 | 23.4882 | 23.4571 | 23.641 | 23.9988 | 23.8039 | 24.0304 | 0.0095484 | 0.0095539 | 0.0095539 | 0.0095357 | 0.0094913 | 0.0095026 | 0.0094753
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4526 | 23.362 | 23.3318 | 23.5255 | 23.9204 | 23.7173 | 23.9558 | 0.009308 | 0.0093138 | 0.0093138 | 0.0092947 | 0.0092346 | 0.0092462 | 0.0092179
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3343 | 23.229 | 23.1997 | 23.4058 | 23.8292 | 23.6157 | 23.8699 | 0.009038 | 0.0090447 | 0.0090447 | 0.0090223 | 0.0089475 | 0.008961 | 0.008928
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2112 | 23.09 | 23.0616 | 23.2814 | 23.7282 | 23.5031 | 23.7748 | 0.0087259 | 0.0087334 | 0.0087334 | 0.0087085 | 0.0086163 | 0.0086314 | 0.0085947
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0871 | 22.9502 | 22.9225 | 23.1554 | 23.6229 | 23.3859 | 23.675 | 0.0083968 | 0.0084046 | 0.0084046 | 0.0083788 | 0.0082685 | 0.0082842 | 0.0082463
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9907 | 23.0413 | 22.8128 | 23.0441 | 23.5902 | 23.2994 | 23.5867 | 0.0080655 | 0.0080731 | 0.0080732 | 0.008048 | 0.0079203 | 0.0079356 | 0.0078989
| 8:00 | -22.248 | -10.3407 | -28.575 | -19.9104 | -3.6519 | -18.375 | -9.1432 | 0.00047557 | 7.3251e-06 | 0.00054363 | 0.00033015 | -5.8609e-05 | -0.0003805 | -0.00017967 | 23.9031 | 23.9436 | 23.881 | 23.8957 | 23.9887 | 23.9624 | 23.9808 | 0.0077443 | 0.0077431 | 0.0077507 | 0.0077351 | 0.0075752 | 0.0075889 | 0.0075672
| 9:00 | 11.4507 | 21.9884 | 9.1752 | 12.2952 | 24.1614 | 10.7745 | 14.5069 | -5.4085e-15 | -9.7804e-15 | -2.5637e-15 | -4.9854e-15 | -1.5366e-14 | -3.8884e-15 | -7.9105e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0076958 | 0.0076942 | 0.0076963 | 0.0076963 | 0.0075356 | 0.007537 | 0.0075373
| 10:00 | 12.7544 | 19.4106 | 10.961 | 13.5108 | 27.8049 | 12.6237 | 15.8226 | -5.2902e-05 | -8.7048e-05 | -4.3604e-05 | -5.9455e-05 | -0.0001369 | -5.9952e-05 | -8.5181e-05 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0078149 | 0.007812 | 0.0078136 | 0.0078192 | 0.0076773 | 0.0076762 | 0.0076859
| 11:00 | 13.4118 | 15.4642 | 11.8884 | 14.1375 | 29.9802 | 13.5981 | 16.6059 | -1.2127e-14 | -4.7452e-15 | -4.3498e-15 | -8.0844e-15 | -5.4298e-15 | -8.6995e-15 | -5.8677e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0079019 | 0.0078995 | 0.0079004 | 0.007906 | 0.0077814 | 0.0077801 | 0.0077897
| 12:00 | 13.8743 | 13.7386 | 12.9212 | 14.6308 | 31.0886 | 14.6639 | 17.1569 | -6.3058e-15 | -3.5589e-15 | -3.5589e-15 | -5.5969e-15 | -9.7737e-15 | -3.9543e-16 | -5.8677e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0079728 | 0.0079712 | 0.0079714 | 0.0079763 | 0.0078664 | 0.0078653 | 0.0078736
| 13:00 | 7.5321 | 7.1463 | 10.1279 | 8.4359 | 24.1197 | 11.9125 | 10.9879 | -5.5782e-15 | -1.9772e-15 | -1.5817e-15 | -4.3531e-15 | -1.1946e-14 | -3.1635e-15 | -8.8016e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.007934 | 0.0079363 | 0.007937 | 0.0079277 | 0.0078414 | 0.007843 | 0.0078315
| 14:00 | 14.0947 | 13.842 | 21.8311 | 15.0516 | 29.3066 | 23.5749 | 17.554 | -5.3357e-15 | -1.2654e-14 | -1.0281e-14 | -5.5969e-15 | -1.086e-15 | -1.7399e-14 | -6.5197e-16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0078747 | 0.007875 | 0.0078754 | 0.0078744 | 0.0077873 | 0.007788 | 0.0077876
| 15:00 | 13.9238 | 13.5868 | 23.3458 | 15.1423 | 25.822 | 24.9473 | 17.5363 | -6.3058e-15 | -1.0677e-14 | -1.1863e-14 | -8.7063e-15 | -1.7375e-14 | -1.1863e-14 | -9.7795e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0078795 | 0.0078792 | 0.007879 | 0.0078802 | 0.0078007 | 0.0077999 | 0.0078024
| 16:00 | 13.4327 | 12.8993 | 18.4977 | 15.0161 | 21.1053 | 19.9443 | 17.2829 | -5.3357e-15 | -2.768e-15 | -1.5817e-15 | -9.3282e-15 | -1.5203e-14 | -8.6995e-15 | -7.1716e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0079201 | 0.007919 | 0.0079183 | 0.007923 | 0.0078507 | 0.0078481 | 0.0078554
| 17:00 | 12.7995 | 12.0595 | 12.1881 | 14.8088 | 18.1491 | 13.5271 | 16.9774 | -4.3656e-15 | -9.4904e-15 | -9.8858e-15 | -4.975e-15 | -1.5203e-14 | -3.5589e-15 | -3.2598e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.008 | 0.007998 | 0.0079979 | 0.0080047 | 0.0079417 | 0.0079382 | 0.0079486
| 18:00 | 12.4206 | 11.4921 | 10.9009 | 14.5401 | 17.5241 | 12.2386 | 16.7108 | -6.7909e-15 | -1.0677e-14 | -5.1406e-15 | -9.95e-15 | -8.1447e-15 | -3.1635e-15 | -8.4756e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0081085 | 0.008106 | 0.0081062 | 0.0081142 | 0.0080624 | 0.0080581 | 0.0080705
| 19:00 | 9.2158 | 8.1006 | 7.5534 | 11.3494 | 14.2132 | 8.8842 | 13.5485 | -7.276e-15 | -3.1635e-15 | -5.5361e-15 | -6.2188e-15 | -8.6877e-15 | -1.1863e-15 | -6.5197e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0081174 | 0.0081185 | 0.0081184 | 0.008114 | 0.0080787 | 0.00808 | 0.0080744
| 20:00 | 4.8712 | 3.4896 | 3.0912 | 7.0602 | 9.6481 | 4.3853 | 9.3103 | -1.6977e-15 | -1.7794e-15 | -1.384e-15 | -2.7984e-15 | -5.1583e-15 | -1.5817e-15 | -7.1716e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0079995 | 0.0080024 | 0.0080023 | 0.0079921 | 0.0079585 | 0.0079633 | 0.0079488
| 21:00 | 2.8851 | 1.4232 | 1.0259 | 5.1272 | 7.5163 | 2.343 | 7.4001 | -1.819e-15 | -9.8858e-16 | -1.9772e-16 | -1.8656e-15 | -2.1719e-15 | -1.2852e-15 | -1.3039e-15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0078323 | 0.0078359 | 0.0078357 | 0.0078237 | 0.0077856 | 0.0077916 | 0.0077742
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8533 | 23.8099 | 23.7997 | 23.9111 | 23.9778 | 23.848 | 23.9885 | 0.0076234 | 0.0076288 | 0.0076288 | 0.0076107 | 0.0075647 | 0.0075755 | 0.0075488
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6005 | 23.5106 | 23.4904 | 23.6985 | 23.8946 | 23.6571 | 23.9206 | 0.007404 | 0.0074088 | 0.0074088 | 0.007393 | 0.0073309 | 0.0073407 | 0.0073173
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3884 | 23.2761 | 23.253 | 23.4858 | 23.7917 | 23.5284 | 23.8239 | 0.0072161 | 0.0072203 | 0.0072203 | 0.0072065 | 0.0071335 | 0.0071419 | 0.0071217
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2085 | 23.0799 | 23.0568 | 23.2997 | 23.6897 | 23.4154 | 23.7245 | 0.0070491 | 0.0070529 | 0.0070529 | 0.0070405 | 0.00696 | 0.0069674 | 0.0069496

## NewHASP用
|  |  | 顕熱 | [6 empty] | 潜熱 | [6 empty] | 室温 | [6 empty] | 湿度
|  |  | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI
|  |  | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア
2017-01-04 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.69 | 14.74 | 15.39 | 16.65 | 16.38 | 17.2 | 0.00427 | 0.00427 | 0.00427 | 0.00427 | 0.00427 | 0.00427 | 0.00427
| 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 14.63 | 14.68 | 15.34 | 16.59 | 16.32 | 17.15 | 0.00422 | 0.00422 | 0.00422 | 0.00422 | 0.00422 | 0.00422 | 0.00422
| 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.57 | 14.62 | 15.3 | 16.53 | 16.26 | 17.11 | 0.00412 | 0.00412 | 0.00412 | 0.00412 | 0.00412 | 0.00412 | 0.00412
| 4 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 14.49 | 14.54 | 15.24 | 16.45 | 16.18 | 17.05 | 0.00399 | 0.00399 | 0.00399 | 0.00399 | 0.00399 | 0.00399 | 0.00399
| 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 14.42 | 14.46 | 15.18 | 16.39 | 16.1 | 17 | 0.00383 | 0.00383 | 0.00383 | 0.00383 | 0.00383 | 0.00383 | 0.00383
| 6 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.35 | 14.39 | 15.13 | 16.32 | 16.03 | 16.95 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368
| 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 14.28 | 14.32 | 15.08 | 16.26 | 15.97 | 16.9 | 0.00354 | 0.00354 | 0.00354 | 0.00354 | 0.00354 | 0.00354 | 0.00354
| 8 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 14.18 | 14.22 | 15 | 16.16 | 15.86 | 16.83 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343
| 9 | 8:00 | -124.9 | -113.6 | -121 | -86.9 | -102.6 | -111.6 | -78.1 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | 21.13 | 21.24 | 21.26 | 21.18 | 21.77 | 21.81 | 21.66 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.0051 | 0.00506 | 0.00506 | 0.00504
| 10 | 9:00 | -90.6 | -56.1 | -77.2 | -61.4 | -44.2 | -64.4 | -50.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00659 | 0.00659 | 0.00659 | 0.00658 | 0.00655 | 0.00655 | 0.00654
| 11 | 10:00 | -76.8 | -41.1 | -64.3 | -51.2 | -19.9 | -55.4 | -41.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 12 | 11:00 | -68.6 | -43.8 | -56.4 | -45 | -4.8 | -48.5 | -36.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 13 | 12:00 | -64.6 | -48.9 | -52.5 | -42.2 | 2.8 | -45.4 | -33.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 14 | 13:00 | -58.3 | -45.2 | -42.9 | -37.4 | 0.5 | -36.6 | -29.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 15 | 14:00 | -50.3 | -37.4 | -28.2 | -30.5 | -4.3 | -22.7 | -23.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 16 | 15:00 | -47 | -34.6 | -14.5 | -26.3 | -2.1 | -9.7 | -19.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 17 | 16:00 | -44.7 | -32.9 | -7.9 | -22.6 | -4.2 | -3.7 | -16.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 18 | 17:00 | -43.1 | -32.1 | -20.2 | -19.2 | -16.6 | -16.4 | -13.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 19 | 18:00 | -42.3 | -32.1 | -31 | -17.1 | -23.8 | -27.4 | -11.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 20 | 19:00 | -44.5 | -35.1 | -33.8 | -18.6 | -27.1 | -30.6 | -13.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 21 | 20:00 | -45.9 | -37.3 | -36 | -19.9 | -29.7 | -33.1 | -14.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 22 | 21:00 | -46 | -38 | -36.7 | -19.6 | -30.8 | -34.1 | -14.8 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666
| 23 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 19.88 | 19.92 | 20.41 | 20.5 | 20.32 | 20.94 | 0.00635 | 0.00635 | 0.00635 | 0.00635 | 0.00635 | 0.00635 | 0.00635
| 24 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.14 | 19.18 | 19.84 | 20 | 19.75 | 20.54 | 0.00589 | 0.00589 | 0.00589 | 0.00589 | 0.00589 | 0.00589 | 0.00589
| 25 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 18.85 | 18.89 | 19.62 | 19.8 | 19.52 | 20.39 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00554
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-05 | 27 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 22.91 | 22.96 | 23.59 | 23.32 | 23.17 | 23.86 | 0.00818 | 0.00818 | 0.00818 | 0.00818 | 0.00818 | 0.00818 | 0.00818
| 28 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 22.81 | 22.87 | 23.52 | 23.25 | 23.1 | 23.82 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00786
| 29 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22.72 | 22.77 | 23.46 | 23.18 | 23.02 | 23.77 | 0.00751 | 0.00751 | 0.00751 | 0.00751 | 0.00751 | 0.00751 | 0.00751
| 30 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 22.61 | 22.66 | 23.39 | 23.1 | 22.92 | 23.72 | 0.00715 | 0.00715 | 0.00715 | 0.00715 | 0.00715 | 0.00715 | 0.00715
| 31 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.48 | 22.53 | 23.3 | 23 | 22.8 | 23.66 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00684
| 32 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 22.35 | 22.4 | 23.21 | 22.9 | 22.69 | 23.6 | 0.00649 | 0.00649 | 0.00649 | 0.00649 | 0.00649 | 0.00649 | 0.00649
| 33 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 22.28 | 22.32 | 23.15 | 22.85 | 22.64 | 23.55 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061
| 34 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 22.64 | 22.36 | 23.15 | 22.9 | 22.66 | 23.53 | 0.00573 | 0.00573 | 0.00573 | 0.00573 | 0.00573 | 0.00573 | 0.00573
| 35 | 8:00 | -24.3 | -2.2 | -24.7 | -0.7 | -14.7 | -22.3 | 3.4 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 | 0.00716 | 0.00712 | 0.00712 | 0.0071
| 36 | 9:00 | -4.5 | 18.3 | -3.9 | 11.7 | 7.1 | -3 | 14.4 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00895 | 0.00895 | 0.00895 | 0.00894 | 0.00891 | 0.00891 | 0.0089
| 37 | 10:00 | -0.7 | 18.7 | -0.1 | 13.2 | 16.1 | 0.7 | 16 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 38 | 11:00 | 3.1 | 13.9 | 3.7 | 14.5 | 22 | 4.3 | 17.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 39 | 12:00 | 3.5 | 7.5 | 4.2 | 12.9 | 22.1 | 4.7 | 15.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 40 | 13:00 | 5.7 | 8.4 | 9.2 | 13.7 | 22.6 | 9.6 | 16 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 41 | 14:00 | 10.7 | 13.4 | 17.9 | 17.1 | 23.3 | 18.2 | 19.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 42 | 15:00 | 12.1 | 14.7 | 16.7 | 18 | 19.7 | 16.9 | 20 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 43 | 16:00 | 11.3 | 13.8 | 16.7 | 18.7 | 16.8 | 16.9 | 20.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 44 | 17:00 | 8.9 | 11.3 | 14.4 | 19.2 | 14.2 | 14.6 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 45 | 18:00 | 5.6 | 7.8 | 6.9 | 18.7 | 10.4 | 7.1 | 20.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 46 | 19:00 | -0.3 | 1.4 | 0.7 | 14.7 | 4.2 | 0.9 | 16.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 47 | 20:00 | -4.8 | -3.5 | -4.1 | 11.1 | -0.5 | -3.9 | 12.9 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 48 | 21:00 | -6.8 | -5.8 | -6.3 | 9.3 | -2.8 | -6.1 | 11 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 49 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 23.69 | 23.68 | 24.15 | 23.87 | 23.75 | 24.26 | 0.00911 | 0.00911 | 0.00911 | 0.00911 | 0.00911 | 0.00911 | 0.00911
| 50 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 23.52 | 23.5 | 24.05 | 23.76 | 23.62 | 24.21 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086
| 51 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 23.42 | 23.4 | 23.98 | 23.69 | 23.54 | 24.17 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817
| 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-18 | 53 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 30.22 | 30.33 | 29.89 | 29.64 | 29.93 | 29.37 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176
| 54 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 30.23 | 30.33 | 29.91 | 29.66 | 29.93 | 29.39 | 0.01767 | 0.01767 | 0.01767 | 0.01767 | 0.01767 | 0.01767 | 0.01767
| 55 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.21 | 30.3 | 29.92 | 29.64 | 29.9 | 29.4 | 0.01771 | 0.01771 | 0.01771 | 0.01771 | 0.01771 | 0.01771 | 0.01771
| 56 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 30.18 | 30.27 | 29.92 | 29.63 | 29.87 | 29.4 | 0.01778 | 0.01778 | 0.01778 | 0.01778 | 0.01778 | 0.01778 | 0.01778
| 57 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 30.15 | 30.24 | 29.92 | 29.62 | 29.85 | 29.41 | 0.01788 | 0.01788 | 0.01788 | 0.01788 | 0.01788 | 0.01788 | 0.01788
| 58 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07 | 30.34 | 30.27 | 29.96 | 29.63 | 29.85 | 29.43 | 0.01804 | 0.01804 | 0.01804 | 0.01804 | 0.01804 | 0.01804 | 0.01804
| 59 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 30.48 | 30.36 | 30.02 | 29.71 | 29.93 | 29.46 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01822
| 60 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.7 | 30.51 | 30.1 | 29.85 | 30.06 | 29.52 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831
| 61 | 8:00 | 91.8 | 104.4 | 93.1 | 72.7 | 89.2 | 90.8 | 72.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 26.11 | 26.17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 62 | 9:00 | 79.6 | 96.4 | 75.1 | 60.6 | 76.7 | 75.2 | 62 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 63 | 10:00 | 78.4 | 92.2 | 74.5 | 58.7 | 78 | 74.6 | 59.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 64 | 11:00 | 77.1 | 83.4 | 73.4 | 56.8 | 79.3 | 73.6 | 57.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 65 | 12:00 | 72.6 | 72.6 | 69.1 | 52.4 | 77 | 69.5 | 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 66 | 13:00 | 70.2 | 68.6 | 71.8 | 50.5 | 75.1 | 72.2 | 50.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 67 | 14:00 | 71 | 69.6 | 83.6 | 51.4 | 74.3 | 84 | 51.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 68 | 15:00 | 69.5 | 68.2 | 90.5 | 50 | 70.3 | 90.8 | 50.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 69 | 16:00 | 67.4 | 66 | 88.7 | 48.6 | 66.8 | 89.1 | 48.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 70 | 17:00 | 65 | 63.2 | 78.8 | 47.2 | 64 | 79.3 | 47.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 71 | 18:00 | 60 | 58.2 | 64.1 | 45 | 59.1 | 64.7 | 45.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 72 | 19:00 | 50.7 | 49.3 | 51 | 39.3 | 50.4 | 51.7 | 39.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 73 | 20:00 | 44.1 | 42.7 | 44.4 | 34.3 | 43.9 | 45.1 | 34.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 74 | 21:00 | 40.4 | 38.9 | 40.6 | 31.1 | 40.1 | 41.3 | 31.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067
| 75 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 27.86 | 27.91 | 27.72 | 27.69 | 27.79 | 27.52 | 0.01211 | 0.01211 | 0.01211 | 0.01211 | 0.01211 | 0.01211 | 0.01211
| 76 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 28.28 | 28.34 | 28.08 | 28.03 | 28.18 | 27.82 | 0.01289 | 0.01289 | 0.01289 | 0.01289 | 0.01289 | 0.01289 | 0.01289
| 77 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.29 | 28.4 | 28.46 | 28.19 | 28.13 | 28.28 | 27.91 | 0.01359 | 0.01359 | 0.01359 | 0.01359 | 0.01359 | 0.01359 | 0.01359
| 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-01 | 79 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.49 | 24.39 | 24.29 | 24.6 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00918
| 80 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 24.11 | 24.11 | 24.44 | 24.33 | 24.22 | 24.57 | 0.00894 | 0.00894 | 0.00894 | 0.00894 | 0.00894 | 0.00894 | 0.00894
| 81 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 24.02 | 24.02 | 24.4 | 24.27 | 24.15 | 24.54 | 0.00869 | 0.00869 | 0.00869 | 0.00869 | 0.00869 | 0.00869 | 0.00869
| 82 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.98 | 23.93 | 23.93 | 24.35 | 24.2 | 24.07 | 24.5 | 0.00843 | 0.00843 | 0.00843 | 0.00843 | 0.00843 | 0.00843 | 0.00843
| 83 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 23.83 | 23.83 | 24.29 | 24.12 | 23.98 | 24.46 | 0.00814 | 0.00814 | 0.00814 | 0.00814 | 0.00814 | 0.00814 | 0.00814
| 84 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 23.72 | 23.72 | 24.22 | 24.04 | 23.89 | 24.42 | 0.00781 | 0.00781 | 0.00781 | 0.00781 | 0.00781 | 0.00781 | 0.00781
| 85 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 23.62 | 23.61 | 24.16 | 23.96 | 23.79 | 24.37 | 0.00748 | 0.00748 | 0.00748 | 0.00748 | 0.00748 | 0.00748 | 0.00748
| 86 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 23.83 | 23.58 | 24.13 | 24.05 | 23.78 | 24.37 | 0.00716 | 0.00716 | 0.00716 | 0.00716 | 0.00716 | 0.00716 | 0.00716
| 87 | 8:00 | -0.4 | 21.9 | -3.3 | 13.2 | 19.2 | -1 | 17.2 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00838 | 0.00838 | 0.00838 | 0.00837 | 0.00836 | 0.00836 | 0.00835
| 88 | 9:00 | 11 | 40 | 9 | 20.7 | 42.3 | 10.1 | 23.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 89 | 10:00 | 13.1 | 35 | 11.1 | 21.5 | 53.6 | 12.1 | 24.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 90 | 11:00 | 14.5 | 23.9 | 12.6 | 22 | 60.5 | 13.5 | 24.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 91 | 12:00 | 12.8 | 15.1 | 12.6 | 19.8 | 61.8 | 13.4 | 22.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 92 | 13:00 | 13.2 | 14.8 | 22.4 | 20 | 62 | 23.1 | 22.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 93 | 14:00 | 15.8 | 17.4 | 39.5 | 22.8 | 60.6 | 39.9 | 25 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 94 | 15:00 | 15.3 | 16.8 | 47.7 | 23.1 | 52.4 | 48.1 | 25.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 95 | 16:00 | 14.3 | 15.5 | 43.6 | 23.3 | 39.8 | 43.9 | 25.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 96 | 17:00 | 12.7 | 13.7 | 25.9 | 23.4 | 27.3 | 26.3 | 25.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 97 | 18:00 | 10.2 | 10.9 | 12.3 | 22.6 | 20.3 | 12.8 | 24.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 98 | 19:00 | 5.1 | 5.4 | 7 | 18.4 | 14.7 | 7.5 | 20.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 99 | 20:00 | 1 | 1 | 2.6 | 14.6 | 10 | 3.1 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 100 | 21:00 | -1.3 | -1.5 | 0 | 12.6 | 7.2 | 0.5 | 14.5 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943
| 101 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 23.92 | 23.96 | 24.36 | 24.25 | 24.07 | 24.49 | 0.00908 | 0.00908 | 0.00908 | 0.00908 | 0.00908 | 0.00908 | 0.00908
| 102 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 23.77 | 23.83 | 24.3 | 24.2 | 23.98 | 24.48 | 0.00857 | 0.00857 | 0.00857 | 0.00857 | 0.00857 | 0.00857 | 0.00857
| 103 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.66 | 23.71 | 24.23 | 24.13 | 23.9 | 24.44 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817 | 0.00817
| 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0