## Case600
Case 600 比較 | [5 empty] | EnergyPlus
入力項目 |  |  |  | 入力内容 |  | 宮田征門
気象データ | 北緯 |  |  | 39.8 | ° | ○
| 西経 |  |  | 104.9 | ° | ○
| 標高 |  |  | 1609 | m | ○
| 地物反射率 |  |  | 0.2 |  | ○
壁体構成 | 外壁 | 室内側表面熱伝達率 | 熱貫流率 | 8.29 | W/m2K | ○
|  |  | 熱抵抗 | 0.121 | m2K/W
|  | プラスターボード | 熱伝導率 | 0.16 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 0.012 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 13.3333 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.075 | m2K/W
|  |  | 密度 | 950 | kg/m3 | ○
|  |  | 比熱 | 840 | J/kgK | ○
|  | グラスウール | 熱伝導率 | 0.04 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 0.066 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 0.606 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 1.65 | m2K/W
|  |  | 密度 | 12 | kg/m3 | ○
|  |  | 比熱 | 840 | J/kgK | ○
|  | 木サイディング | 熱伝導率 | 0.14 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 0.009 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 15.556 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.064 | m2K/W
|  |  | 密度 | 530 | kg/m3 | ○
|  |  | 比熱 | 900 | J/kgK | ○
|  | 室外側表面熱伝達率 | 熱貫流率 | 29.3 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.034 | m2K/W
|  | 合計 | 熱貫流率 | 0.514 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 1.944 | m2K/W
| 床 | 室内側表面熱伝達率 | 熱貫流率 | 8.29 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.121 | m2K/W
|  | 木材フローリング | 熱伝導率 | 0.14 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 0.025 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 5.6 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.179 | m2K/W
|  |  | 密度 | 650 | kg/m3 | ○
|  |  | 比熱 | 1200 | J/kgK | ○
|  | 断熱材 | 熱伝導率 | 0.04 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 1.003 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 0.04 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 25.075 | m2K/W
|  |  | 密度 | 最小値 | kg/m3 | 1
|  |  | 比熱 | 最小値 | J/kgK | 100
|  | 合計 | 熱貫流率 | 0.039 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 25.374 | m2K/W
| 屋根 | 室内側表面熱伝達率 | 熱貫流率 | 8.29 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.121 | m2K/W
|  | プラスターボード | 熱伝導率 | 0.16 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 0.01 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 16 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.063 | m2K/W
|  |  | 密度 | 950 | kg/m3 | ○
|  |  | 比熱 | 840 | J/kgK | ○
|  | グラスウール | 熱伝導率 | 0.04 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 0.1118 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 0.358 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 2.794 | m2K/W
|  |  | 密度 | 12 | kg/m3 | ○
|  |  | 比熱 | 840 | J/kgK | ○
|  | ルーフデッキ | 熱伝導率 | 0.14 | W/mK | ○
|  |  | 厚さ | 0.019 | m | ○
|  |  | 熱貫流率 | 7.368 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.136 | m2K/W
|  |  | 密度 | 530 | kg/m3 | ○
|  |  | 比熱 | 900 | J/kgK | ○
|  | 室外側表面熱伝達率 | 熱貫流率 | 29.3 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 0.034 | m2K/W
|  | 合計 | 熱貫流率 | 0.318 | W/m2K
|  |  | 熱抵抗 | 3.147 | m2K/W
地盤 | 地盤熱伝導率 |  |  | 1.3 | W/mK
| 地盤密度 |  |  | 1500 | kg/m3
| 地盤比熱 |  |  | 800 | J/(kgK)
| 不易層温度 |  |  | 10 | ℃ | ○
すきま風 | 換気回数（自動標高補正機能がある場合） |  |  | 0.5 | 回 | 0.018 m3/s
| 換気回数（海抜0mで固定されている場合） |  |  | 0.41 | 回
内部発熱 | 発熱量 |  |  | 200 | W | ○
| 放射の割合 |  |  | 60 | % | ○
| 対流の割合 |  |  | 40 | % | ○
| 顕熱の割合 |  |  | 100 | % | ○
不透明部材 | 室内側 | 日射吸収率 |  | 0.6 |  | ○
|  | 長波長放射率 |  | 0.9 |  | ○
| 室外側 | 日射吸収率 |  | 0.6 |  | ○
|  | 長波長放射率 |  | 0.9 |  | ○
熱伝達率 | 室外側 | レンガまたは荒い石膏（外壁・屋根） |  | 29.3 | W/m2K
|  | 窓ガラス |  | 21 | W/m2K
| 室内側 | 鉛直面 | 水平 | 8.29 | W/m2K
|  | 水平面 | 上向き | 9.26 | W/m2K
|  |  | 下向き | 6.13 | W/m2K
窓ガラス | 仕様 | 消散係数 |  | 0.0196 | 1/mm
|  | ガラス枚数 |  | 2 | 枚 | ○
|  | ガラス厚さ（標準1/8インチ） |  | 3.175 | mm | ○
|  | 中空層厚さ |  | 13 | mm | ○
|  | 屈折率 |  | 1.526
|  | 単板ガラスの法線直射光透過率 |  | 0.86156 |  | ○
|  | ガラスの熱伝導率 |  | 1.06 | W/mK | ○
|  | 各ガラスのコンダクタンス（熱伝導率/厚さ） |  | 333 | W/m2K
|  | 中空層の総合熱伝達率 |  | 6.297 | W/m2K
|  | 室外側総合熱伝達率 |  | 21 | W/m2K
|  | 室内側総合熱伝達率 |  | 8.29 | W/m2K
|  | 熱貫流率 |  | 3 | W/m2K
|  | 膜なしガラスにおける半球長波長放射率 |  | 0.84 |  | ○
|  | ガラスの密度 |  | 2500 | kg/m3
|  | ガラスの比熱 |  | 750 | J/kgK
|  | 窓内部のカーテン、ブラインド、サッシ等 |  | なし |  | ○
|  | 複層ガラスの遮蔽係数（垂直入射） |  | 0.907
|  | 複層ガラスの日射熱取得率（垂直入射） |  | 0.789
| 入射角特性 | 透過率 |  | 入射角度の関数
|  | 外側ガラス吸収率 |  | 入射角度の関数
|  | 内側ガラス吸収率 |  | 入射角度の関数
|  | 反射率 |  | 入射角度の関数
|  | 日射熱取得率 |  | 入射角度の関数
室内日射分配 | 内部透過日射が床面にあたる割合 |  |  | 100 | %
| 日射分配係数 | 床 |  | 0.642
|  | 天井 |  | 0.168
|  | 壁（東） |  | 0.038
|  | 壁（西） |  | 0.038
|  | 壁（北） |  | 0.053
|  | 壁（南） |  | 0.026
|  | 窓からの透過損失 |  | 0.035
空調システム | 室温設定値 | 暖房 |  | 20 | ℃ | ○
|  | 冷房 |  | 27 | ℃ | ○
|  | 不感帯 |  | 20-27 | ℃ | ○
計算条件 | 計算時間間隔 |  |  | 1 | 時間 | 15分
| 助走期間 |  |  | 1 | ヶ月 | 6日以上の収束計算