## 集計
| Case No. | 出力
|  | kW | m3/h | kW | kW | kW | L/min | - | - | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | - | - | -
|  | AR冷水処理熱量 | ARガス消費量 | AR電力 | 冷却水ポンプ電力 | 冷却塔ファン電力 | 冷却水流量 | 冷却塔ファンINV比 | バイパス流量比 | 冷却水温度差 | AR入口温度 | AR出口温度 | 冷却塔出口温度 | 三方弁混合後温度 | 冷却水ポンプ揚程 | 冷却水ポンプINV比 | AR-COP | システムCOP
BEST | CWS100 | 527 | 32.0472 | 5.1 | 15.9683 | 8.152 | 2474.2338 | 1 | 0 | 4.99 | 31.43 | 36.42 | 31.42 | 31.42 |  |  | 1.3156 | 1.0984
二宮 | CWS110 | 527 | 28.9448 | 5.1 | 14.9224 | 8.152 | 2382.135 | 1 | 0 | 4.98 | 24.17 | 29.15 | 24.15 | 24.15 |  |  | 1.4566 | 1.2027
| CWS120 | 527 | 28.1261 | 5.1 | 14.6523 | 2.2578 | 2357.8332 | 0.652 | 0 | 4.99 | 22.01 | 27 | 22 | 22 |  |  | 1.499 | 1.2815
| CWS130 | 527 | 32.0834 | 5.1 | 15.9807 | 0.52173 | 2475.3102 | 0.4 | 0.43535 | 4.99 | 31.51 | 36.5 | 27.64 | 31.5 |  |  | 1.3141 | 1.1466
| CWS200 | 422.8321 | 25.3936 | 5.1 | 10.7188 | 8.152 | 1975.1538 | 1 | 0 | 4.99 | 30.4 | 35.39 | 30.39 | 30.39 |  |  | 1.3321 | 1.1057
| CWS210 | 422.8321 | 25.8155 | 5.1 | 7.8891 | 8.152 | 1655.5932 | 1 | 0 | 5.99 | 30.15 | 36.14 | 30.14 | 30.14 |  |  | 1.3103 | 1.1127
LCEM | CWS100 | 526.68 | 32.3838 | 5.0997 | 16.5947 | 8.1509 | 2498.1921 | 0.99995 | 0 | 4.9821 | 32.0179 | 37 | 31.9994 | 31.9994 | 244.6883 | 0.99861 | 1.3011 | 1.0843
矢島 | CWS110 | 526.68 | 29.3334 | 5.0997 | 14.6036 | 8.1435 | 2384.7226 | 0.99964 | 0 | 5.0314 | 25.1687 | 30.2 | 25.1516 | 25.1516 | 225.5754 | 0.95838 | 1.4364 | 1.1911 | (a) 冷却水AR入口温度 | (b) 冷却水冷却塔出口温度
| CWS120 | 526.68 | 28.3404 | 5.0997 | 13.7187 | 3.12 | 2330.8202 | 0.72604 | 0 | 4.9856 | 22.0143 | 27 | 21.9984 | 21.9983 | 216.8072 | 0.93934 | 1.4867 | 1.273
| CWS130 | 526.68 | 32.1318 | 5.0997 | 16.2672 | 0.52174 | 2480.203 | 0.4 | 0.51827 | 4.9819 | 31.5181 | 36.5 | 26.1209 | 31.5 | 241.5989 | 0.99222 | 1.3113 | 1.1425
| CWS200 | 421.344 | 25.8615 | 4.9978 | 9.1615 | 8.1505 | 2006.0812 | 0.99993 | 0 | 5.0005 | 31.1996 | 36.2 | 31.1868 | 31.1869 | 168.2244 | 0.82596 | 1.3034 | 1.098
| CWS210 | 421.344 | 26.5479 | 4.9978 | 5.7864 | 8.1506 | 1680.5825 | 0.99994 | 0 | 5.9784 | 31.1217 | 37.1 | 31.112 | 31.112 | 126.829 | 0.71532 | 1.2697 | 1.0996
ACSES | CWS100 | 527.6 | 32.3 | 4.1 | 17.05 | 8.15 | 2500.2 | 1 | 0 | 5 | 31.99 | 36.99 | 31.99 | 31.99 | 243.9 | 0.999 | 1.3067 | 1.0919
吉田 | CWS110 | 527.6 | 29.14 | 4.1 | 15.31 | 8.15 | 2400 | 1 | 0 | 5 | 24.9 | 29.9 | 24.9 | 24.9 | 227.5 | 0.9639 | 1.4485 | 1.2019
| CWS120 | 527.6 | 28.36 | 4.1 | 14.84 | 3.13 | 2376 | 0.681 | 0 | 5 | 21.89 | 26.9 | 21.89 | 21.89 | 223.2 | 0.9541 | 1.4883 | 1.2734
| CWS130 | 527.6 | 32.2 | 4.1 | 16.9 | 0.82 | 2493 | 0.4 | 0.415 | 5 | 31.5 | 36.5 | 27.95 | 31.5 | 242.6 | 0.9956 | 1.3108 | 1.1428
| CWS200 | 422 | 25.36 | 4.1 | 9.24 | 8.15 | 1986.6 | 1 | 0 | 5 | 31.02 | 36.02 | 31.02 | 31.02 | 164.4 | 0.817 | 1.3312 | 1.1245
| CWS210 | 422 | 25.28 | 4.1 | 5.83 | 8.15 | 1653.6 | 1 | 0 | 6 | 30.88 | 36.88 | 30.88 | 30.88 | 122.6 | 0.7041 | 1.3354 | 1.1561
Popolo | CWS100 | 527.9078 | 32.409 | 5.1046 | 15.3744 | 8.1522 | 2500 | 1 |  | 5.0477 | 32.0881 | 37.0972 | 32.0496 |  | 250 | 0.99454 | 1.3031 | 1.0936
富樫 | CWS110 | 533.317 | 29.0162 | 5.1569 | 15.3744 | 8.1522 | 2500 | 1 |  | 4.975 | 23.4085 | 28.2991 | 23.3241 |  | 250 | 0.99454 | 1.4704 | 1.2108
| CWS120 | 533.317 | 28.4136 | 5.1569 | 15.3744 | 1.1921 | 2500 | 0.52684 |  | 4.9537 | 22.0881 | 26.9498 | 21.9961 |  | 250 | 0.99454 | 1.5016 | 1.288 | (c) 冷却水流量 | (d) バイパス流量比
| CWS130 | 527.9078 | 32.409 | 5.1046 | 15.3744 | 0.39196 | 2500 | 0.4 |  | 5.1075 | 32.0881 | 37.0972 | 31.9897 |  | 250 | 0.99454 | 1.3031 | 1.1434
| CWS200 | 427.8298 | 25.9458 | 4.1369 | 8.5988 | 8.1522 | 2000 | 1 |  | 5.1059 | 30.9874 | 36.0281 | 30.9222 |  | 170.8 | 0.81523 | 1.3191 | 1.1231
CWS210
ENe-ST | CWS100 | 527 | 32.284 | 5.0625 | 17.5222 | 8.1522 | 2496.0563 | 1 | 0 | 5.0007 | 31.5585 | 36.5591 | 31.5585 | 31.5585 | 244.3203 | 0.99923 | 1.3059 | 1.0824
小野 | CWS110 | 527 | 28.8709 | 5.0625 | 15.7084 | 8.1522 | 2392.6809 | 1 | 0 | 4.999 | 23.9036 | 28.9026 | 23.9036 | 23.9036 | 226.8869 | 0.96257 | 1.4603 | 1.1996
| CWS120 | 527 | 28.2376 | 5.0625 | 15.3928 | 2.0654 | 2373.1732 | 0.63277 | 0 | 4.9993 | 22.0051 | 27.0044 | 22.0058 | 22.0058 | 223.6798 | 0.95567 | 1.493 | 1.2729
| CWS130 | 527 | 32.2501 | 5.0625 | 17.4626 | 0.52174 | 2492.9284 | 0.4 | 0.47817 | 5.0049 | 31.4925 | 36.4974 | 26.9078 | 31.4932 | 243.782 | 0.99812 | 1.3073 | 1.1319
| CWS200 | 421.9488 | 25.1711 | 4.0534 | 9.9213 | 8.1522 | 1980.0161 | 1 | 0 | 4.9951 | 30.366 | 35.3611 | 30.3659 | 30.3659 | 164.6403 | 0.81832 | 1.3411 | 1.1263
| CWS210 | 421.9488 | 25.2207 | 4.0534 | 6.5949 | 8.1522 | 1649.7882 | 1 | 0 | 5.9995 | 30.0038 | 36.0034 | 30.0038 | 30.0038 | 123.2913 | 0.7064 | 1.3384 | 1.1521
EnergyPlus | CWS100 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 8.14 | 2499.765 | 1 | 0 | 5.5343 | 31.9589 | 37.4932 | 31.9589 | 31.9589 |  |  | 1.3332 | 1.1102
小野 | CWS110 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 8.14 | 2499.765 | 1 | 0 | 5.5334 | 24.8389 | 30.3723 | 24.8389 | 24.8389 |  |  | 1.3332 | 1.1102
| CWS120 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 3.3877 | 2499.765 | 0.74661 | 0 | 5.5388 | 22 | 27.5388 | 22 | 22 |  |  | 1.3332 | 1.1404
| CWS130 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 0.58713 | 2499.765 | 0.41627 | 0 | 5.539 | 32 | 37.539 | 32 | 32 |  |  | 1.3332 | 1.159 | (e) 冷却塔ファンINV比 | (f) ARガス消費量
| CWS200 | 434.5342 | 26.4062 | 4.2052 | 16.63 | 8.14 | 2499.765 | 1 | 0 | 4.4918 | 31.2298 | 35.7217 | 31.2298 | 31.2298 |  |  | 1.3165 | 1.0634
CWS210
[19 empty] | (g) 冷却水ポンプ電力 | (h) 冷却塔ファン電力
[19 empty] | (i) AR単体COP（一次エネルギー換算） | (j) システムCOP（一次エネルギー換算）
※EnergyPlusはINV比ではなく風量比をプロット

## EnergyPlus_小野
冷却水サブシステムテスト計算結果入力ファイル
日付
計算者 | 小野永吉
プログラム | EnergyPlus ver. 9.4
Case No. | 入力 | [8 empty] | 出力
| ℃ |  | ℃ | % | ℃ | ℃ | ℃ | K | ℃ | kW | m3/h | kW | kW | kW | L/min | - | - | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | - | - | -
| 外気乾球温度 | 外気湿球温度 | 外気相対湿度 | 冷水流量 | 冷水入口温度 | 冷水出口温度 | 冷却塔ファン設定温度 | 冷却水温度差 | 三方弁設定温度 | AR冷水処理熱量 | ARガス消費量 | AR電力 | 冷却水ポンプ電力 | 冷却塔ファン電力 | 冷却水流量 | 冷却塔ファンINV比 | バイパス流量比 | 冷却水温度差 | AR入口温度 | AR出口温度 | 冷却塔出口温度 | 三方弁混合後温度 | 冷却水ポンプ揚程 | 冷却水ポンプINV比 | AR-COP | システムCOP
CWS100 | 36 | 27 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 8.14 | 2499.765 | 1 | 0 | 5.5343 | 31.9589 | 37.4932 | 31.9589 | 31.9589 |  |  | 1.3332 | 1.1102
CWS110 | 23.9 | 17 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 8.14 | 2499.765 | 1 | 0 | 5.5334 | 24.8389 | 30.3723 | 24.8389 | 24.8389 |  |  | 1.3332 | 1.1102
CWS120 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 3.3877 | 2499.765 | 0.74661 | 0 | 5.5388 | 22 | 27.5388 | 22 | 22 |  |  | 1.3332 | 1.1404
CWS130 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 32 | 5 | 31.5 | 539.6453 | 32.3831 | 5.2224 | 16.63 | 0.58713 | 2499.765 | 0.41627 | 0 | 5.539 | 32 | 37.539 | 32 | 32 |  |  | 1.3332 | 1.159
CWS200 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 434.5342 | 26.4062 | 4.2052 | 16.63 | 8.14 | 2499.765 | 1 | 0 | 4.4918 | 31.2298 | 35.7217 | 31.2298 | 31.2298 |  |  | 1.3165 | 1.0634
CWS210 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 6 | 21.5 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | (a) 冷却水温度 | [5 empty] | (b) 冷却水流量 | [6 empty] | (g) 冷却水ポンプ揚程 | [5 empty] | (h) 冷却水ポンプINV比
|  |  | (c) 冷却塔ファンINV比、バイパス流量比 | [5 empty] | (d) ARガス消費量 | [6 empty] | (i) 冷却水流量とポンプ揚程の相関 | [5 empty] | (j) 冷却水流量とポンプINV比の相関
|  |  | (e) 補機電力 | [5 empty] | (f) 一次エネルギー換算COP

## BEST_二宮
冷却水サブシステムテスト計算結果入力ファイル
日付
計算者 | 二宮
プログラム | BESTdev20190510nino
Case No. | 入力 | [8 empty] | 出力
| ℃ |  | ℃ | % | ℃ | ℃ | ℃ | K | ℃ | kW | m3/h | kW | kW | kW | L/min | - | - | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | - | - | -
| 外気乾球温度 | 外気湿球温度 | 外気相対湿度 | 冷水流量 | 冷水入口温度 | 冷水出口温度 | 冷却塔ファン設定温度 | 冷却水温度差 | 三方弁設定温度 | AR冷水処理熱量 | ARガス消費量 | AR電力 | 冷却水ポンプ電力 | 冷却塔ファン電力 | 冷却水流量 | 冷却塔ファンINV比 | バイパス流量比 | 冷却水温度差 | AR入口温度 | AR出口温度 | 冷却塔出口温度 | 三方弁混合後温度 | 冷却水ポンプ揚程 | 冷却水ポンプINV比 | AR-COP | システムCOP
CWS100 | 36 | 27 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527 | 32.0472 | 5.1 | 15.9683 | 8.152 | 2474.2338 | 1 | 0 | 4.99 | 31.43 | 36.42 | 31.42 | 31.42 |  |  | 1.3156 | 1.0984
CWS110 | 23.9 | 17 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527 | 28.9448 | 5.1 | 14.9224 | 8.152 | 2382.135 | 1 | 0 | 4.98 | 24.17 | 29.15 | 24.15 | 24.15 |  |  | 1.4566 | 1.2027
CWS120 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527 | 28.1261 | 5.1 | 14.6523 | 2.2578 | 2357.8332 | 0.652 | 0 | 4.99 | 22.01 | 27 | 22 | 22 |  |  | 1.499 | 1.2815
CWS130 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 32 | 5 | 31.5 | 527 | 32.0834 | 5.1 | 15.9807 | 0.52173 | 2475.3102 | 0.4 | 0.43535 | 4.99 | 31.51 | 36.5 | 27.64 | 31.5 |  |  | 1.3141 | 1.1466
CWS200 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 422.8321 | 25.3936 | 5.1 | 10.7188 | 8.152 | 1975.1538 | 1 | 0 | 4.99 | 30.4 | 35.39 | 30.39 | 30.39 |  |  | 1.3321 | 1.1057
CWS210 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 6 | 21.5 | 422.8321 | 25.8155 | 5.1 | 7.8891 | 8.152 | 1655.5932 | 1 | 0 | 5.99 | 30.15 | 36.14 | 30.14 | 30.14 |  |  | 1.3103 | 1.1127
|  |  | (a) 冷却水温度 | [5 empty] | (b) 冷却水流量 | [6 empty] | (g) 冷却水ポンプ揚程 | [5 empty] | (h) 冷却水ポンプINV比
|  |  | (c) 冷却塔ファンINV比、バイパス流量比 | [5 empty] | (d) ARガス消費量 | [6 empty] | (i) 冷却水流量とポンプ揚程の相関 | [5 empty] | (j) 冷却水流量とポンプINV比の相関
|  |  | (e) 補機電力 | [5 empty] | (f) 一次エネルギー換算COP

## LCEM_矢島
冷却水サブシステムテスト計算結果入力ファイル
日付 | 2020-12-11
計算者 | 矢島和樹
プログラム | LCEMツール
Case No. | 入力 | [8 empty] | 出力
| ℃ |  | ℃ | % | ℃ | ℃ | ℃ | K | ℃ | kW | m3/h | kW | kW | kW | L/min | - | - | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | - | - | -
| 外気乾球温度 | 外気湿球温度 | 外気相対湿度 | 冷水流量 | 冷水入口温度 | 冷水出口温度 | 冷却塔ファン設定温度 | 冷却水温度差 | 三方弁設定温度 | AR冷水処理熱量 | ARガス消費量 | AR電力 | 冷却水ポンプ電力 | 冷却塔ファン電力 | 冷却水流量 | 冷却塔ファンINV比 | バイパス流量比 | 冷却水温度差 | AR入口温度 | AR出口温度 | 冷却塔出口温度 | 三方弁混合後温度 | 冷却水ポンプ揚程 | 冷却水ポンプINV比 | AR-COP | システムCOP
CWS100 | 36 | 27 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 526.68 | 32.3838 | 5.0997 | 16.5947 | 8.1509 | 2498.1921 | 0.99995 | 0 | 4.9821 | 32.0179 | 37 | 31.9994 | 31.9994 | 244.6883 | 0.99861 | 1.3011 | 1.0843
CWS110 | 23.9 | 17 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 526.68 | 29.3334 | 5.0997 | 14.6036 | 8.1435 | 2384.7226 | 0.99964 | 0 | 5.0314 | 25.1687 | 30.2 | 25.1516 | 25.1516 | 225.5754 | 0.95838 | 1.4364 | 1.1911
CWS120 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 526.68 | 28.3404 | 5.0997 | 13.7187 | 3.12 | 2330.8202 | 0.72604 | 0 | 4.9856 | 22.0143 | 27 | 21.9984 | 21.9983 | 216.8072 | 0.93934 | 1.4867 | 1.273
CWS130 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 32 | 5 | 31.5 | 526.68 | 32.1318 | 5.0997 | 16.2672 | 0.52174 | 2480.203 | 0.4 | 0.51827 | 4.9819 | 31.5181 | 36.5 | 26.1209 | 31.5 | 241.5989 | 0.99222 | 1.3113 | 1.1425
CWS200 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 421.344 | 25.8615 | 4.9978 | 9.1615 | 8.1505 | 2006.0812 | 0.99993 | 0 | 5.0005 | 31.1996 | 36.2 | 31.1868 | 31.1869 | 168.2244 | 0.82596 | 1.3034 | 1.098
CWS210 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 6 | 21.5 | 421.344 | 26.5479 | 4.9978 | 5.7864 | 8.1506 | 1680.5825 | 0.99994 | 0 | 5.9784 | 31.1217 | 37.1 | 31.112 | 31.112 | 126.829 | 0.71532 | 1.2697 | 1.0996
|  |  | (a) 冷却水温度 | [5 empty] | (b) 冷却水流量 | [6 empty] | (g) 冷却水ポンプ揚程 | [5 empty] | (h) 冷却水ポンプINV比
|  |  | (c) 冷却塔ファンINV比、バイパス流量比 | [5 empty] | (d) ARガス消費量 | [6 empty] | (i) 冷却水流量とポンプ揚程の相関 | [5 empty] | (j) 冷却水流量とポンプINV比の相関
|  |  | (e) 補機電力 | [5 empty] | (f) 一次エネルギー換算COP

## ACSESCX_吉田
冷却水サブシステムテスト計算結果入力ファイル
日付
計算者 | 吉田治典
プログラム | ACSES/Cx
Case No. | 入力 | [8 empty] | 出力
| ℃ |  | ℃ | % | ℃ | ℃ | ℃ | K | ℃ | kW | m3/h | kW | kW | kW | L/min | - | - | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | - | - | -
| 外気乾球温度 | 外気湿球温度 | 外気相対湿度 | 冷水流量 | 冷水入口温度 | 冷水出口温度 | 冷却塔ファン設定温度 | 冷却水温度差 | 三方弁設定温度 | AR冷水処理熱量 | ARガス消費量 | AR電力 | 冷却水ポンプ電力 | 冷却塔ファン電力 | 冷却水流量 | 冷却塔ファンINV比 | バイパス流量比 | 冷却水温度差 | AR入口温度 | AR出口温度 | 冷却塔出口温度 | 三方弁混合後温度 | 冷却水ポンプ揚程 | 冷却水ポンプINV比 | AR-COP | システムCOP
CWS100 | 36 | 27 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527.6 | 32.3 | 4.1 | 17.05 | 8.15 | 2500.2 | 1 | 0 | 5 | 31.99 | 36.99 | 31.99 | 31.99 | 243.9 | 0.999 | 1.3067 | 1.0919
CWS110 | 23.9 | 17 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527.6 | 29.14 | 4.1 | 15.31 | 8.15 | 2400 | 1 | 0 | 5 | 24.9 | 29.9 | 24.9 | 24.9 | 227.5 | 0.9639 | 1.4485 | 1.2019
CWS120 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527.6 | 28.36 | 4.1 | 14.84 | 3.13 | 2376 | 0.681 | 0 | 5 | 21.89 | 26.9 | 21.89 | 21.89 | 223.2 | 0.9541 | 1.4883 | 1.2734
CWS130 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 32 | 5 | 31.5 | 527.6 | 32.2 | 4.1 | 16.9 | 0.82 | 2493 | 0.4 | 0.415 | 5 | 31.5 | 36.5 | 27.95 | 31.5 | 242.6 | 0.9956 | 1.3108 | 1.1428
CWS200 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 422 | 25.36 | 4.1 | 9.24 | 8.15 | 1986.6 | 1 | 0 | 5 | 31.02 | 36.02 | 31.02 | 31.02 | 164.4 | 0.817 | 1.3312 | 1.1245
CWS210 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 6 | 21.5 | 422 | 25.28 | 4.1 | 5.83 | 8.15 | 1653.6 | 1 | 0 | 6 | 30.88 | 36.88 | 30.88 | 30.88 | 122.6 | 0.7041 | 1.3354 | 1.1561
|  |  | (a) 冷却水温度 | [5 empty] | (b) 冷却水流量 | [6 empty] | (g) 冷却水ポンプ揚程 | [5 empty] | (h) 冷却水ポンプINV比
|  |  | (c) 冷却塔ファンINV比、バイパス流量比 | [5 empty] | (d) ARガス消費量 | [6 empty] | (i) 冷却水流量とポンプ揚程の相関 | [5 empty] | (j) 冷却水流量とポンプINV比の相関
|  |  | (e) 補機電力 | [5 empty] | (f) 一次エネルギー換算COP

## Popolo_富樫
冷却水サブシステムテスト計算結果入力ファイル
日付
計算者 | 富樫英介
プログラム | Popolo
Case No. | 入力 | [8 empty] | 出力
| ℃ |  | ℃ | % | ℃ | ℃ | ℃ | K | ℃ | kW | m3/h | kW | kW | kW | L/min | - | - | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | - | - | -
| 外気乾球温度 | 外気湿球温度 | 外気相対湿度 | 冷水流量 | 冷水入口温度 | 冷水出口温度 | 冷却塔ファン設定温度 | 冷却水温度差 | 三方弁設定温度 | AR冷水処理熱量 | ARガス消費量 | AR電力 | 冷却水ポンプ電力 | 冷却塔ファン電力 | 冷却水流量 | 冷却塔ファンINV比 | バイパス流量比 | 冷却水温度差 | AR入口温度 | AR出口温度 | 冷却塔出口温度 | 三方弁混合後温度 | 冷却水ポンプ揚程 | 冷却水ポンプINV比 | AR-COP | システムCOP
CWS100 | 36 | 27 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527.9078 | 32.409 | 5.1046 | 15.3744 | 8.1522 | 2500 | 1 | #N/A | 5.0477 | 32.0881 | 37.0972 | 32.0496 | #N/A | 250 | 0.99454 | 1.3031 | 1.0936
CWS110 | 23.9 | 17 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 533.317 | 29.0162 | 5.1569 | 15.3744 | 8.1522 | 2500 | 1 | #N/A | 4.975 | 23.4085 | 28.2991 | 23.3241 | #N/A | 250 | 0.99454 | 1.4704 | 1.2108
CWS120 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 533.317 | 28.4136 | 5.1569 | 15.3744 | 1.1921 | 2500 | 0.52684 | #N/A | 4.9537 | 22.0881 | 26.9498 | 21.9961 | #N/A | 250 | 0.99454 | 1.5016 | 1.288
CWS130 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 32 | 5 | 31.5 | 527.9078 | 32.409 | 5.1046 | 15.3744 | 0.39196 | 2500 | 0.4 | #N/A | 5.1075 | 32.0881 | 37.0972 | 31.9897 | #N/A | 250 | 0.99454 | 1.3031 | 1.1434
CWS200 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 427.8298 | 25.9458 | 4.1369 | 8.5988 | 8.1522 | 2000 | 1 | #N/A | 5.1059 | 30.9874 | 36.0281 | 30.9222 | #N/A | 170.8 | 0.81523 | 1.3191 | 1.1231
CWS210 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 6 | 21.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | (a) 冷却水温度 | [5 empty] | (b) 冷却水流量 | [6 empty] | (g) 冷却水ポンプ揚程 | [5 empty] | (h) 冷却水ポンプINV比
|  |  | (c) 冷却塔ファンINV比、バイパス流量比 | [5 empty] | (d) ARガス消費量 | [6 empty] | (i) 冷却水流量とポンプ揚程の相関 | [5 empty] | (j) 冷却水流量とポンプINV比の相関
|  |  | (e) 補機電力 | [5 empty] | (f) 一次エネルギー換算COP

## ENe-ST_小野
冷却水サブシステムテスト計算結果入力ファイル
日付
計算者 | 小野永吉
プログラム | ENe-ST
Case No. | 入力 | [8 empty] | 出力
| ℃ |  | ℃ | % | ℃ | ℃ | ℃ | K | ℃ | kW | m3/h | kW | kW | kW | L/min | - | - | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | - | - | -
| 外気乾球温度 | 外気湿球温度 | 外気相対湿度 | 冷水流量 | 冷水入口温度 | 冷水出口温度 | 冷却塔ファン設定温度 | 冷却水温度差 | 三方弁設定温度 | AR冷水処理熱量 | ARガス消費量 | AR電力 | 冷却水ポンプ電力 | 冷却塔ファン電力 | 冷却水流量 | 冷却塔ファンINV比 | バイパス流量比 | 冷却水温度差 | AR入口温度 | AR出口温度 | 冷却塔出口温度 | 三方弁混合後温度 | 冷却水ポンプ揚程 | 冷却水ポンプINV比 | AR-COP | システムCOP
CWS100 | 36 | 27 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527 | 32.284 | 5.0625 | 17.5222 | 8.1522 | 2496.0563 | 1 | 0 | 5.0007 | 31.5585 | 36.5591 | 31.5585 | 31.5585 | 244.3203 | 0.99923 | 1.3059 | 1.0824
CWS110 | 23.9 | 17 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527 | 28.8709 | 5.0625 | 15.7084 | 8.1522 | 2392.6809 | 1 | 0 | 4.999 | 23.9036 | 28.9026 | 23.9036 | 23.9036 | 226.8869 | 0.96257 | 1.4603 | 1.1996
CWS120 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 527 | 28.2376 | 5.0625 | 15.3928 | 2.0654 | 2373.1732 | 0.63277 | 0 | 4.9993 | 22.0051 | 27.0044 | 22.0058 | 22.0058 | 223.6798 | 0.95567 | 1.493 | 1.2729
CWS130 | 11.8 | 7 | 50 | 100 | 12 | 7 | 32 | 5 | 31.5 | 527 | 32.2501 | 5.0625 | 17.4626 | 0.52174 | 2492.9284 | 0.4 | 0.47817 | 5.0049 | 31.4925 | 36.4974 | 26.9078 | 31.4932 | 243.782 | 0.99812 | 1.3073 | 1.1319
CWS200 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 5 | 21.5 | 421.9488 | 25.1711 | 4.0534 | 9.9213 | 8.1522 | 1980.0161 | 1 | 0 | 4.9951 | 30.366 | 35.3611 | 30.3659 | 30.3659 | 164.6403 | 0.81832 | 1.3411 | 1.1263
CWS210 | 36 | 27 | 50 | 100 | 11 | 7 | 22 | 6 | 21.5 | 421.9488 | 25.2207 | 4.0534 | 6.5949 | 8.1522 | 1649.7882 | 1 | 0 | 5.9995 | 30.0038 | 36.0034 | 30.0038 | 30.0038 | 123.2913 | 0.7064 | 1.3384 | 1.1521
|  |  | (a) 冷却水温度 | [5 empty] | (b) 冷却水流量 | [6 empty] | (g) 冷却水ポンプ揚程 | [5 empty] | (h) 冷却水ポンプINV比
|  |  | (c) 冷却塔ファンINV比、バイパス流量比 | [5 empty] | (d) ARガス消費量 | [6 empty] | (i) 冷却水流量とポンプ揚程の相関 | [5 empty] | (j) 冷却水流量とポンプINV比の相関
|  |  | (e) 補機電力 | [5 empty] | (f) 一次エネルギー換算COP