## 年間集計
20181106建物全体テスト改訂トライアル結果集計.xlsx | [9 empty] | 2019-01-07
|  |  |  | 小野委員 | 矢島委員 | 伊藤委員 | 品川委員 | 二宮委員2 | 富樫委員 | 宮田委員
|  |  |  | NewHASP |  | BEST |  |  | Popolo | E+ | tool1 | tool2 | tool3
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G
建物全体 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 512.9302 | 588.5244 |  | 582.4679 | 489.9708 | 497.356 | 453.0138
|  |  | 冷房潜熱 | 112.2048 | 109.4343 |  | 93.2498 | 93.8867 | 83.5827 | 92.8953
|  |  | 暖房顕熱 | -139.3718 | -105.5774 |  | -100.2375 | -134.0307 | -163.4955 | -71.3884
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7411 | -4.0793 |  | -10.264 | -11.0788 | -8.106 | -12.1976
|  | MJ/m2年 | Cooling-sensible | 212.7293 | 244.0807 |  | 241.5626 | 203.2073 | 206.2701 | 187.88
|  |  | Cooling-latent | 46.5351 | 45.3861 |  | 38.6728 | 38.938 | 34.6645 | 38.5268
|  |  | Heating-sensible | -57.8021 | -43.7865 |  | -41.5708 | -55.587 | -67.807 | -29.6072
|  |  | Heating-latent | -2.7957 | -1.6918 |  | -4.2567 | -4.5947 | -3.3618 | -5.0588
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 694.3291 | 1129.763 |  | 676.8257 | 803.773 | 1026.0847 | 385.5858
|  |  | 冷房潜熱 | 168.5633 | 173.3893 |  | 305.9305 | 357.4851 | 255.7281 | 495.4396
|  |  | 暖房顕熱 | -1078.2679 | -1097.9208 |  | -518.5402 | -946.5349 | -1382.702 | -507.4932
|  |  | 暖房潜熱 | -42.8922 | -85.8008 |  | -83.4417 | -125.9311 | -167.4402 | -405.8577
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 79.9893 | 130.1529 |  | 77.9708 | 92.5976 | 118.2088 | 44.4209
|  |  | 冷房潜熱 | 19.4191 | 19.9751 |  | 35.2434 | 41.1836 | 29.4608 | 57.0765
|  |  | 暖房顕熱 | -124.2205 | -126.4846 |  | -59.7362 | -109.0443 | -159.2924 | -58.4651
|  |  | 暖房潜熱 | -4.9413 | -9.8846 |  | -9.6125 | -14.5077 | -19.2897 | -46.7563
----1F_廊下----
1F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.1402 | 2.2735 |  | 2.5689 | 2.2276 | 2.9326 | 2.0467
|  |  | 冷房潜熱 | 0.25297 | 0.018418 |  | 0.26446 | 0.22663 | 0.37758 | 0.45571
|  |  | 暖房顕熱 | -9.0782 | -4.7723 |  | -8.5744 | -6.5229 | -8.7005 | -9.1114
|  |  | 暖房潜熱 | -0.32012 | -0.021658 |  | -0.30815 | -0.26991 | -0.43978 | -0.49402
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 47.1233 | 50.0594 |  | 56.5625 | 49.0479 | 64.5711 | 45.0658
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5699 | 0.40553 |  | 5.8229 | 4.9901 | 8.3138 | 10.0339
|  |  | 暖房顕熱 | -199.8875 | -105.0779 |  | -188.7938 | -143.6244 | -191.5701 | -200.6187
|  |  | 暖房潜熱 | -7.0484 | -0.47686 |  | -6.785 | -5.9431 | -9.6833 | -10.8775
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 6.6381 | 2.7504 |  | 8.8715 | 7.2835 | 6.2328 | 5.9822
|  |  | 冷房潜熱 | 2.3871 | 0.7488 |  | 2.7762 | 3.2702 | 4.6332 | 8.9069
|  |  | 暖房顕熱 | -21.0752 | -9.8064 |  | -18.3905 | -15.6038 | -22.1024 | -33.3403
|  |  | 暖房潜熱 | -1.0137 | -0.6048 |  | -1.5958 | -1.8907 | -3.9793 | -11.0976
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 40.6 | 16.822 |  | 54.26 | 44.5475 | 38.1208 | 36.5885
|  |  | 冷房潜熱 | 14.6 | 4.5798 |  | 16.98 | 20.0015 | 28.3377 | 54.4766
|  |  | 暖房顕熱 | -128.9 | -59.978 |  | -112.48 | -95.4363 | -135.1829 | -203.9162
|  |  | 暖房潜熱 | -6.2 | -3.6991 |  | -9.76 | -11.564 | -24.3383 | -67.875
----1F_ロビー----
1Fロビー | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.8817 | 2.4384 |  | 5.0885 | 4.6349 | 2.0532 | 1.7541
|  |  | 冷房潜熱 | 0.22519 | 0.01268 |  | 0.23617 | 0.15343 | 0.26221 | 0.31729
|  |  | 暖房顕熱 | -2.6431 | -3.0729 |  | -1.971 | -1.81 | -6.1413 | -3.2467
|  |  | 暖房潜熱 | -0.28594 | -0.0149 |  | -0.27491 | -0.19731 | -0.30541 | -0.3607
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 103.7398 | 87.7824 |  | 183.1848 | 166.8573 | 73.9169 | 63.1482
|  |  | 冷房潜熱 | 8.1068 | 0.45648 |  | 8.5022 | 5.5234 | 9.4396 | 11.4224 |  |  |  | 図1 建物全体（積算負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -95.1534 | -110.6258 |  | -70.9564 | -65.1589 | -221.0874 | -116.8804
|  |  | 暖房潜熱 | -10.2938 | -0.5364 |  | -9.8968 | -7.103 | -10.9946 | -12.9853
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 4.9 | 4.63 |  | 8.442 | 8.004 | 4.5047 | 3.974
|  |  | 冷房潜熱 | 2.15 | 0.66 |  | 2.515 | 4.84 | 3.2175 | 6.5155
|  |  | 暖房顕熱 | -9.79 | -15.24 |  | -8.363 | -10.186 | -13.7004 | -16.936
|  |  | 暖房潜熱 | -0.91 | -0.42 |  | -0.756 | -1.545 | -2.7634 | -7.768
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 49 | 46.3 |  | 84.42 | 80.04 | 45.0468 | 39.7397
|  |  | 冷房潜熱 | 21.5 | 6.6 |  | 25.15 | 48.4 | 32.1751 | 65.1551
|  |  | 暖房顕熱 | -97.9 | -152.4 |  | -83.63 | -101.86 | -137.0038 | -169.3597
|  |  | 暖房潜熱 | -9.1 | -4.2 |  | -7.56 | -15.45 | -27.6341 | -77.6797
----1F_EVホール----
1FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.18407 | 0.18278 |  | 0.22449 | 0.23849 | 0.28589 | 0.17618
|  |  | 冷房潜熱 | 0.027023 | 0.00153 |  | 0.028341 | 0.13878 | 0.031465 | 0.02738
|  |  | 暖房顕熱 | -1.1557 | -0.67396 |  | -1.1414 | -1.3173 | -1.0904 | -1.2686
|  |  | 暖房潜熱 | -0.034313 | -0.0017964 |  | -0.032989 | -0.16221 | -0.036649 | -0.35141
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 55.2197 | 54.8334 |  | 67.3482 | 71.5475 | 85.7676 | 52.8554
|  |  | 冷房潜熱 | 8.1068 | 0.459 |  | 8.5022 | 41.6349 | 9.4396 | 8.214
|  |  | 暖房顕熱 | -346.7023 | -202.1872 |  | -342.4223 | -395.2049 | -327.1333 | -380.5914
|  |  | 暖房潜熱 | -10.2938 | -0.53892 |  | -9.8968 | -48.6632 | -10.9946 | -105.4228
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.6984 | 0.534 |  | 0.92592 | 0.9036 | 0.67626 | 0.65604
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2544 | 0.1236 |  | 0.29712 | 0.39744 | 0.3861 | 1.1775
|  |  | 暖房顕熱 | -2.3556 | -1.0644 |  | -2.194 | -2.3372 | -2.4735 | -3.9232
|  |  | 暖房潜熱 | -0.1092 | -0.0504 |  | -0.17076 | -0.2298 | -0.33161 | -1.2604
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 58.2 | 44.5 |  | 77.16 | 75.3 | 56.3546 | 54.6701
|  |  | 冷房潜熱 | 21.2 | 10.3 |  | 24.76 | 33.12 | 32.1751 | 98.1277
|  |  | 暖房顕熱 | -196.3 | -88.7 |  | -182.83 | -194.77 | -206.1213 | -326.9302
|  |  | 暖房潜熱 | -9.1 | -4.2 |  | -14.23 | -19.15 | -27.6341 | -105.0345
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | ----1F_中央監視室----
1F中央監視室 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 13.2431 | 9.9254 |  | 14.0785 | 12.926 | 9.748 | 10.8819
|  |  | 冷房潜熱 | 2.5761 | 1.776 |  | 2.0775 | 2.361 | 1.8414 | 1.8264
|  |  | 暖房顕熱 | -0.03558 | 0 |  | -0.058965 | -0.07062 | -0.91216 | -0.0015052
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.00024297 | 0.029771 | -0.00033837 | -0.00064229
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 1222.443 | 916.1863 |  | 1299.5565 | 1193.1663 | 899.8166 | 1004.4808
|  |  | 冷房潜熱 | 237.7962 | 163.94 |  | 191.7688 | 217.9402 | 169.9793 | 168.5952
|  |  | 暖房顕熱 | -3.2843 | 0 |  | -5.4429 | -6.5188 | -84.1993 | -0.13894
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -0.022428 | 2.7481 | -0.031234 | -0.059288
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 3.7284 | 7.6401 |  | 4.2444 | 3.8017 | 3.8285 | 2.9891
|  |  | 冷房潜熱 | 0.4914 | 3.5061 |  | 0.48984 | 0.49725 | 0.57785 | 1.3133 |  |  |  | 図2 建物全体（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -0.4134 | 0 |  | -0.5265 | -0.58422 | -1.536 | -0.15062
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | 0.10023 | 0.10452 | -0.30203 | -0.5876
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 95.6 | 195.9 |  | 108.83 | 97.48 | 98.1669 | 76.6427
|  |  | 冷房潜熱 | 12.6 | 89.9 |  | 12.56 | 12.75 | 14.8165 | 33.6733
|  |  | 暖房顕熱 | -10.6 | 0 |  | -13.5 | -14.98 | -39.3836 | -3.8621
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | 2.57 | 2.68 | -7.7443 | -15.0665
----1F_更衣室1----
1F更衣室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.28122 | 0.38761 |  | 0.42466 | 0.37564 | 0.40326 | 0.3373
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2837 | 0.28816 |  | 0.21868 | 0.18743 | 0.21669 | 0.28437
|  |  | 暖房顕熱 | -0.25783 | -0.13086 |  | -0.18569 | -0.21386 | -0.39868 | -0.47113
|  |  | 暖房潜熱 | -0.00013392 | -1.742e-05 |  | -0.0026411 | 0.025688 | -0.014629 | -0.021421
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 92.9855 | 128.164 |  | 140.254 | 124.0636 | 133.3401 | 111.4021
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8052 | 95.2808 |  | 72.2262 | 61.9044 | 71.6493 | 93.9192
|  |  | 暖房顕熱 | -85.2538 | -43.2691 |  | -61.3297 | -70.6329 | -131.8244 | -155.6038
|  |  | 暖房潜熱 | -0.04428 | -0.00576 |  | -0.87228 | 8.4842 | -4.8371 | -7.0749
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.5999 | 0.45728 |  | 0.83036 | 0.76747 | 0.9625 | 0.505
|  |  | 冷房潜熱 | 0.24932 | 0.13936 |  | 0.47568 | 0.47502 | 0.35071 | 0.77227
|  |  | 暖房顕熱 | -2.0164 | -0.92762 |  | -1.3997 | -1.5543 | -3.1268 | -2.5278
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.075319 | -0.14508 | -0.30121 | -0.97115
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 55.1 | 42 |  | 76.18 | 70.41 | 88.4042 | 46.3307
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 12.8 |  | 43.64 | 43.58 | 32.2121 | 70.8507 |  |  |  | 図3 1F廊下（積算負荷） | 図4 1F廊下（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -185.2 | -85.2 |  | -128.41 | -142.6 | -287.1956 | -231.9054
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -6.91 | -13.31 | -27.6659 | -89.0967
----1F_更衣室2----
1F更衣室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.252 | 0.34035 |  | 0.41034 | 0.34044 | 0.43602 | 0.40966
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2837 | 0.28816 |  | 0.21866 | 0.1728 | 0.21669 | 0.28646
|  |  | 暖房顕熱 | -0.34392 | -0.23193 |  | -0.22844 | -0.26572 | -0.41514 | -0.42642
|  |  | 暖房潜熱 | -0.00013392 | -1.742e-05 |  | -0.0023143 | 0.040694 | -0.014629 | -0.020809
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 83.3238 | 112.5396 |  | 135.5252 | 112.4373 | 144.1716 | 135.2991
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8052 | 95.2808 |  | 72.2167 | 57.0707 | 71.6493 | 94.6116
|  |  | 暖房顕熱 | -113.719 | -76.6876 |  | -75.4495 | -87.7604 | -137.2664 | -140.8354
|  |  | 暖房潜熱 | -0.04428 | -0.00576 |  | -0.76435 | 13.4404 | -4.8371 | -6.8727
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.47034 | 0.45074 |  | 0.73728 | 0.64245 | 0.96127 | 0.5576
|  |  | 冷房潜熱 | 0.24932 | 0.12738 |  | 0.46641 | 0.46129 | 0.35071 | 0.84462
|  |  | 暖房顕熱 | -1.5885 | -1.1639 |  | -1.0698 | -1.1758 | -2.7188 | -2.1341
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.051884 | -0.12241 | -0.30121 | -0.94496
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 43.2 | 41.4 |  | 67.64 | 58.94 | 88.2914 | 51.1564
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 11.7 |  | 42.79 | 42.32 | 32.2121 | 77.4881 |  |  |  | 図5 1Fロビー（積算負荷） | 図6 1Fロビー（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -145.9 | -106.9 |  | -98.15 | -107.87 | -249.7169 | -195.7893
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -4.76 | -11.23 | -27.6659 | -86.694
----1F_休憩室----
1F休憩室 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.5749 | 0.77825 |  | 0.88017 | 0.82657 | 0.85706 | 0.83246
|  |  | 冷房潜熱 | 0.56739 | 0.57632 |  | 0.44056 | 0.39539 | 0.43338 | 0.55014
|  |  | 暖房顕熱 | -0.42317 | -0.25902 |  | -0.26344 | -0.2905 | -0.69247 | -0.4824
|  |  | 暖房潜熱 | -0.00026783 | -3.484e-05 |  | -0.0047223 | 0.035977 | -0.029258 | -0.04041
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 95.0465 | 128.6651 |  | 145.3497 | 136.4978 | 141.6951 | 137.4711
|  |  | 冷房潜熱 | 93.8052 | 95.2808 |  | 72.7533 | 65.2935 | 71.6493 | 90.8494
|  |  | 暖房顕熱 | -69.962 | -42.8224 |  | -43.5039 | -47.9726 | -114.4845 | -79.6629
|  |  | 暖房潜熱 | -0.04428 | -0.00576 |  | -0.77983 | 5.9412 | -4.8371 | -6.6732
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 1.0844 | 0.88407 |  | 1.5875 | 1.4506 | 1.8889 | 1.0322
|  |  | 冷房潜熱 | 0.49865 | 0.25477 |  | 0.95048 | 0.94656 | 0.70142 | 1.6962
|  |  | 暖房顕熱 | -3.3338 | -2.0991 |  | -2.2371 | -2.5332 | -5.6984 | -3.656
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | 0 |  | -0.12273 | -0.18007 | -0.60242 | -1.8457
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 49.8 | 40.6 |  | 72.82 | 66.54 | 86.7449 | 47.3482
|  |  | 冷房潜熱 | 22.9 | 11.7 |  | 43.6 | 43.42 | 32.2121 | 77.8062 |  |  |  | 図7 1FEVホール（積算負荷） | 図8 1FEVホール（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -153.1 | -96.4 |  | -102.62 | -116.2 | -261.6946 | -167.7046
|  |  | 暖房潜熱 | 0 | #DIV/0! |  | -5.63 | -8.26 | -27.6659 | -84.666
----1F_自販機コーナー----
1F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.31853 | 0.38159 |  | 0.39849 | 0.38853 | 0.34452 | 0.28668
|  |  | 冷房潜熱 | 0.036464 | 0.028824 |  | 0.038252 | 0.036774 | 0.057162 | 0.058654
|  |  | 暖房顕熱 | -1.4083 | -1.1502 |  | -1.3116 | -1.2749 | -1.6577 | -1.6371
|  |  | 暖房潜熱 | -0.046198 | -0.036125 |  | -0.044529 | -0.043919 | -0.066578 | -0.071293
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 52.6615 | 63.0864 |  | 65.8063 | 64.1606 | 56.958 | 47.3422
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 4.7653 |  | 6.3168 | 6.0727 | 9.4504 | 9.686
|  |  | 暖房顕熱 | -232.8278 | -190.157 |  | -216.5907 | -210.5369 | -274.0589 | -270.346
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -5.9724 |  | -7.3534 | -7.2527 | -11.0072 | -11.7731
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 1.0365 | 0.51825 |  | 1.3187 | 1.2962 | 0.84335 | 0.97411
|  |  | 冷房潜熱 | 0.34404 | 0.19162 |  | 0.4009 | 0.53628 | 0.70142 | 1.3855
|  |  | 暖房顕熱 | -3.3773 | -2.012 |  | -2.9365 | -3.0572 | -3.5396 | -5.5119
|  |  | 暖房潜熱 | -0.14589 | -0.11759 |  | -0.23043 | -0.31 | -0.60242 | -1.6283
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 47.6 | 23.8 |  | 60.49 | 59.46 | 38.7301 | 44.6838
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 8.8 |  | 18.39 | 24.6 | 32.2121 | 63.5557 |  |  |  | 図9 1F中央監視室（積算負荷） | 図10 1F中央監視室（最大負荷）
|  |  | 暖房顕熱 | -155.1 | -92.4 |  | -134.7 | -140.24 | -162.5551 | -252.8414
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -5.4 |  | -10.57 | -14.22 | -27.6659 | -74.6928
----1F_事務室1----
1F事務室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 15.662 | 15.4108 |  | 18.3831 | 13.7848 | 14.7659 | 12.2257
|  |  | 冷房潜熱 | 5.3889 | 5.4744 |  | 4.4014 | 7.3236 | 4.0231 | 5.5869
|  |  | 暖房顕熱 | -16.1728 | -21.9846 |  | -9.6508 | -22.3787 | -15.1642 | -9.5964
|  |  | 暖房潜熱 | -0.19939 | -0.46408 |  | -0.56023 | -4.2778 | -0.33476 | -0.55773
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 153.716 | 151.2515 |  | 180.4232 | 135.2928 | 144.922 | 119.9901
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.7289 |  | 43.1985 | 71.878 | 39.485 | 54.8334
|  |  | 暖房顕熱 | -158.7298 | -215.7707 |  | -94.7187 | -219.6386 | -148.8311 | -94.1847
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -4.5547 |  | -5.4985 | -41.985 | -3.2855 | -5.4739
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 32.2784 | 49.2612 |  | 35.3118 | 39.508 | 50.1815 | 13.8248
|  |  | 冷房潜熱 | 7.4094 | 12.2511 |  | 17.7568 | 27.1982 | 13.2786 | 26.6772
|  |  | 暖房顕熱 | -78.3852 | -124.5286 |  | -46.1068 | -87.1333 | -91.1639 | -40.3277
|  |  | 暖房潜熱 | -1.724 | -5.6487 |  | -8.5281 | -13.0617 | -8.7889 | -25.9314
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 88 | 134.3 |  | 96.27 | 107.71 | 136.8088 | 37.6903 |  |  |  | 図11 1F更衣室1（積算負荷） | 図12 1F更衣室1（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 33.4 |  | 48.41 | 74.15 | 36.2012 | 72.7297
|  |  | 暖房顕熱 | -213.7 | -339.5 |  | -125.7 | -237.55 | -248.5385 | -109.9447
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -15.4 |  | -23.25 | -35.61 | -23.9611 | -70.6963
----1F_事務室2----
1F事務室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 13.4816 | 12.6419 |  | 16.2686 | 11.7588 | 12.1601 | 11.072
|  |  | 冷房潜熱 | 4.0108 | 4.0744 |  | 3.3216 | 5.4122 | 2.9943 | 3.9482
|  |  | 暖房顕熱 | -9.3961 | -17.7285 |  | -4.4957 | -13.06 | -8.0385 | -4.389
|  |  | 暖房潜熱 | -0.1484 | -0.3454 |  | -0.40761 | -3.0974 | -0.24915 | -0.47629
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 177.7795 | 166.7063 |  | 214.5309 | 155.0613 | 160.3524 | 146.0046
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.7289 |  | 43.8012 | 71.3696 | 39.485 | 52.0645
|  |  | 暖房顕熱 | -123.9044 | -233.7826 |  | -59.2845 | -172.2204 | -106.0019 | -57.8767
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -4.5547 |  | -5.3751 | -40.8443 | -3.2855 | -6.2807
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.5356 | 51.6789 |  | 26.9587 | 30.7971 | 36.4295 | 12.5903
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5146 | 9.1182 |  | 13.2269 | 20.2784 | 9.8829 | 20.4957
|  |  | 暖房顕熱 | -60.3057 | -130.4667 |  | -30.0409 | -59.5386 | -61.3081 | -23.5423
|  |  | 暖房潜熱 | -1.2831 | -2.7573 |  | -4.1059 | -7.8815 | -6.5414 | -19.8139
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 97.2 | 189.3 |  | 98.75 | 112.81 | 133.4415 | 46.1183 |  |  |  | 図13 1F更衣室2（積算負荷） | 図14 1F更衣室2（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 33.4 |  | 48.45 | 74.28 | 36.2012 | 75.0758
|  |  | 暖房顕熱 | -220.9 | -477.9 |  | -110.04 | -218.09 | -224.5719 | -86.2355
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.1 |  | -15.04 | -28.87 | -23.9611 | -72.5783
----2-6F_廊下----
2-6F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 10.8231 | 3.9572 |  | 13.6554 | 12.2173 | 13.3261 | 10.8405
|  |  | 冷房潜熱 | 1.114 | 0.026482 |  | 1.1646 | 1.1751 | 1.4946 | 1.8767
|  |  | 暖房顕熱 | -21.0157 | -0.32829 |  | -21.2096 | -18.9069 | -36.5022 | -13.324
|  |  | 暖房潜熱 | -1.4098 | -0.032227 |  | -1.357 | -1.3912 | -1.7408 | -1.8494
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 54.1156 | 19.7861 |  | 68.2768 | 61.0864 | 66.6304 | 54.2023
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5699 | 0.13241 |  | 5.8229 | 5.8756 | 7.473 | 9.3835
|  |  | 暖房顕熱 | -105.0786 | -1.6415 |  | -106.048 | -94.5347 | -182.5112 | -66.6198
|  |  | 暖房潜熱 | -7.0488 | -0.16114 |  | -6.785 | -6.9558 | -8.7041 | -9.2469
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.712 | 2.6928 |  | 36.1152 | 33.0048 | 29.6514 | 18.814
|  |  | 冷房潜熱 | 10.512 | 0.9792 |  | 12.2256 | 16.3512 | 18.3398 | 28.6027
|  |  | 暖房顕熱 | -74.736 | -3.1824 |  | -70.0056 | -63.0576 | -112.2064 | -74.1382
|  |  | 暖房潜熱 | -4.464 | -1.584 |  | -4.9896 | -6.3432 | -15.7515 | -39.9006
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 37.1 | 3.74 |  | 50.16 | 45.84 | 41.1825 | 26.1305 |  |  |  | 図15 1F休憩室（積算負荷） | 図16 1F休憩室（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 14.6 | 1.36 |  | 16.98 | 22.71 | 25.472 | 39.726
|  |  | 暖房顕熱 | -103.8 | -4.42 |  | -97.23 | -87.58 | -155.8422 | -102.9697
|  |  | 暖房潜熱 | -6.2 | -2.2 |  | -6.93 | -8.81 | -21.877 | -55.4174
----2-6F_自販機コーナー----
2-6F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 1.7892 | 0.50095 |  | 2.3395 | 2.0807 | 2.2416 | 1.6468
|  |  | 冷房潜熱 | 0.18232 | 0.029919 |  | 0.19126 | 0.1902 | 0.22627 | 0.21491
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0841 | -0.37183 |  | -3.9933 | -3.6471 | -5.1354 | -3.2859
|  |  | 暖房潜熱 | -0.23099 | -0.037538 |  | -0.22265 | -0.22575 | -0.26354 | -0.36301
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 59.1602 | 16.5642 |  | 77.2683 | 68.7212 | 74.1195 | 54.3887
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 0.98928 |  | 6.3168 | 6.282 | 7.4816 | 7.0981
|  |  | 暖房顕熱 | -135.0414 | -12.2948 |  | -131.8893 | -120.4563 | -169.8045 | -108.5247
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -1.2412 |  | -7.3534 | -7.456 | -8.714 | -11.9894
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 4.7905 | 1.1541 |  | 6.2599 | 5.7323 | 4.6128 | 3.4861
|  |  | 冷房潜熱 | 1.7202 | 0.07839 |  | 2.0045 | 2.6814 | 2.7764 | 5.1321
|  |  | 暖房顕熱 | -13.4243 | -0.87971 |  | -12.3072 | -11.3676 | -16.174 | -14.3663
|  |  | 暖房潜熱 | -0.72946 | -0.27872 |  | -0.8175 | -1.0399 | -2.3846 | -6.7462
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 44 | 10.6 |  | 57.43 | 52.59 | 42.3674 | 31.9826 |  |  |  | 図17 1F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図18 1F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 0.72 |  | 18.39 | 24.6 | 25.5012 | 47.0839
|  |  | 暖房顕熱 | -123.3 | -8.08 |  | -112.91 | -104.29 | -148.5556 | -131.8012
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -2.56 |  | -7.5 | -9.54 | -21.9021 | -61.8916
----2-6F_EVホール----
2-6FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.93766 | 0.25114 |  | 0.22209 | 1.1049 | 1.2388 | 0.90486
|  |  | 冷房潜熱 | 0.10048 | 0.0022044 |  | 0.021056 | 0.1002 | 0.12455 | 0.092801
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0921 | -0.16364 |  | -0.85823 | -3.7541 | -4.1444 | -2.8847
|  |  | 暖房潜熱 | -0.1273 | -0.0026796 |  | -0.024511 | -0.11981 | -0.14507 | -0.58133
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 56.2597 | 15.0682 |  | 66.6273 | 66.2941 | 74.3309 | 54.2919
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 0.13226 |  | 6.3168 | 6.0118 | 7.473 | 5.5681
|  |  | 暖房顕熱 | -245.5261 | -9.8184 |  | -257.4704 | -225.2446 | -248.6646 | -173.0839
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -0.16078 |  | -7.3534 | -7.1884 | -8.7041 | -34.8796
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 3.09 | 0.2424 |  | 0.79296 | 3.723 | 3.0028 | 2.261
|  |  | 冷房潜熱 | 0.948 | 0.0816 |  | 0.22068 | 1.476 | 1.5283 | 3.4024
|  |  | 暖房顕熱 | -9.516 | -0.402 |  | -1.8406 | -8.3136 | -11.412 | -10.8831
|  |  | 暖房潜熱 | -0.402 | -0.132 |  | -0.09 | -0.5724 | -1.3126 | -4.633
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 51.5 | 4.04 |  | 66.08 | 62.05 | 50.0469 | 37.6838 |  |  |  | 図19 1F事務室1（積算負荷） | 図20 1F事務室1（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 1.36 |  | 18.39 | 24.6 | 25.472 | 56.7075
|  |  | 暖房顕熱 | -158.6 | -6.7 |  | -153.38 | -138.56 | -190.2004 | -181.3857
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -2.2 |  | -7.5 | -9.54 | -21.877 | -77.2174
----2-6F_事務室1_ペリメータ北----
2-6F事務室1NP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 54.0787 | 64.5894 |  | 66.8002 | 52.9349 | 59.3367 | 51.845
|  |  | 冷房潜熱 | 13.7734 | 13.6177 |  | 11.3994 | 10.442 | 10.0822 | 10.8703
|  |  | 暖房顕熱 | -17.3949 | -17.4969 |  | -10.4849 | -11.621 | -13.1153 | -2.8018
|  |  | 暖房潜熱 | -0.50962 | -0.34041 |  | -0.96352 | 0.056222 | -0.57375 | -0.8626
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 207.6624 | 248.0234 |  | 256.5129 | 203.27 | 227.8527 | 199.0849
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2918 |  | 43.7737 | 40.0971 | 38.7157 | 41.742
|  |  | 暖房顕熱 | -66.7966 | -67.1882 |  | -40.2618 | -44.6247 | -50.3626 | -10.7588
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.3072 |  | -3.6999 | 0.21589 | -2.2032 | -3.3124
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 88.9688 | 198.0938 |  | 96.8625 | 100.1531 | 135.2971 | 39.9594
|  |  | 冷房潜熱 | 18.9375 | 22.2188 |  | 39.0281 | 38.9906 | 27.6493 | 50.9439
|  |  | 暖房顕熱 | -133.7812 | -219.6562 |  | -74.8875 | -103.1156 | -157.0319 | -39.835
|  |  | 暖房潜熱 | -4.4062 | -9.5625 |  | -16.7625 | -17.2688 | -17.0024 | -38.0951
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 94.9 | 211.3 |  | 103.32 | 106.83 | 144.3169 | 42.6234 |  |  |  | 図21 1F事務室2（積算負荷） | 図22 1F事務室2（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 41.63 | 41.59 | 29.4926 | 54.3402
|  |  | 暖房顕熱 | -142.7 | -234.3 |  | -79.88 | -109.99 | -167.5007 | -42.4907
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.2 |  | -17.88 | -18.42 | -18.1359 | -40.6347
----2-6F_事務室1_ペリメータ北東----
2-6F事務室1NEP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 18.7306 | 21.9418 |  | 23.547 | 17.7709 | 19.8536 | 18.3507
|  |  | 冷房潜熱 | 4.2238 | 4.1761 |  | 3.5362 | 3.0317 | 3.0919 | 3.4735
|  |  | 暖房顕熱 | -3.9823 | -2.8027 |  | -3.009 | -4.8867 | -3.5946 | -0.79439
|  |  | 暖房潜熱 | -0.15629 | -0.10456 |  | -0.28962 | 0.18705 | -0.17595 | -0.28455
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 234.5396 | 274.7498 |  | 294.8489 | 222.5224 | 248.6019 | 229.7831
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2925 |  | 44.2794 | 37.962 | 38.7157 | 43.4939
|  |  | 暖房顕熱 | -49.8654 | -35.0946 |  | -37.6775 | -61.1896 | -45.0107 | -9.9472
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.3093 |  | -3.6265 | 2.3422 | -2.2032 | -3.5631
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 31.3663 | 44.045 |  | 40.5231 | 39.8475 | 44.3486 | 20.9617
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.8137 |  | 11.5 | 12.0549 | 8.4791 | 20.2657
|  |  | 暖房顕熱 | -35.995 | -35.0463 |  | -20.6482 | -31.3864 | -46.9809 | -12.2955
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3513 | -2.9325 |  | -3.3062 | -5.3187 | -5.2141 | -10.7135
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 109.1 | 153.2 |  | 140.95 | 138.6 | 154.2562 | 72.9104 |  |  |  | 図23 2-6F廊下（積算負荷） | 図24 2-6F廊下（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 40 | 41.93 | 29.4926 | 70.4894
|  |  | 暖房顕熱 | -125.2 | -121.9 |  | -71.82 | -109.17 | -163.4119 | -42.767
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.2 |  | -11.5 | -18.5 | -18.1359 | -37.2642
----2-6F_事務室1_ペリメータ北西----
2-6F事務室1NWP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 19.2411 | 22.2494 |  | 23.915 | 19.776 | 19.7483 | 16.8254
|  |  | 冷房潜熱 | 4.2238 | 4.1761 |  | 3.5017 | 3.1721 | 3.0919 | 3.2562
|  |  | 暖房顕熱 | -4.7862 | -3.5408 |  | -3.9007 | -4.2363 | -4.079 | -1.3749
|  |  | 暖房潜熱 | -0.15629 | -0.10456 |  | -0.29658 | 0.054616 | -0.17595 | -0.30814
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 240.9322 | 278.6011 |  | 299.4573 | 247.6301 | 247.2829 | 210.683
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2925 |  | 43.848 | 39.7208 | 38.7157 | 40.7728
|  |  | 暖房顕熱 | -59.931 | -44.3372 |  | -48.8438 | -53.0458 | -51.0761 | -17.2157
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.3093 |  | -3.7138 | 0.68389 | -2.2032 | -3.8585
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.565 | 38.0938 |  | 31.3203 | 32.2 | 42.7225 | 17.4852
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.8137 |  | 11.9772 | 11.9686 | 8.4791 | 15.4124
|  |  | 暖房顕熱 | -37.95 | -38.3525 |  | -26.5132 | -33.3184 | -50.3181 | -15.455
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3513 | -2.9325 |  | -3.2976 | -5.3015 | -5.2141 | -12.1129
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 92.4 | 132.5 |  | 108.94 | 112 | 148.6001 | 60.8181 |  |  |  | 図25 2-6F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図26 2-6F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.7 |  | 41.66 | 41.63 | 29.4926 | 53.6083
|  |  | 暖房顕熱 | -132 | -133.4 |  | -92.22 | -115.89 | -175.0195 | -53.7564
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -10.2 |  | -11.47 | -18.44 | -18.1359 | -42.1318
----2-6F_事務室1_インテリア----
2-6F事務室1NI | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 96.7691 | 119.0833 |  | 101.2727 | 88.4682 | 93.05 | 81.5669
|  |  | 冷房潜熱 | 21.4865 | 21.5853 |  | 17.8404 | 17.3372 | 15.7282 | 16.3368
|  |  | 暖房顕熱 | -4.4089 | -0.79238 |  | -2.6095 | -4.328 | -7.735 | -2.3305
|  |  | 暖房潜熱 | -0.79502 | -0.33813 |  | -1.4629 | -0.70187 | -0.89505 | -1.2647
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 238.2008 | 293.1282 |  | 249.2867 | 217.768 | 229.0461 | 200.7802
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.1331 |  | 43.9149 | 42.6763 | 38.7157 | 40.2136
|  |  | 暖房顕熱 | -10.8526 | -1.9505 |  | -6.4234 | -10.6536 | -19.0399 | -5.7365
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -0.83232 |  | -3.601 | -1.7277 | -2.2032 | -3.1132
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 105.1538 | 106.6163 |  | 120.2175 | 131.3618 | 186.453 | 53.5575
|  |  | 冷房潜熱 | 29.5425 | 32.0287 |  | 60.3135 | 60.5036 | 43.1329 | 74.9542
|  |  | 暖房顕熱 | -146.3963 | -69.4688 |  | -80.3351 | -134.3014 | -208.783 | -49.1563
|  |  | 暖房潜熱 | -6.8738 | -13.455 |  | -25.4768 | -16.5409 | -26.5237 | -56.9904
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 71.9 | 72.9 |  | 82.2 | 89.82 | 127.4893 | 36.6205 |  |  |  | 図27 2-6FEVホール（積算負荷） | 図28 2-6FEVホール（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 21.9 |  | 41.24 | 41.37 | 29.4926 | 51.2507
|  |  | 暖房顕熱 | -100.1 | -47.5 |  | -54.93 | -91.83 | -142.7576 | -33.6112
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -9.2 |  | -17.42 | -11.31 | -18.1359 | -38.9678
----2-6F_事務室2_ペリメータ南----
2-6F事務室2SP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 70.7473 | 83.0447 |  | 86.5992 | 72.2017 | 56.6618 | 65.8587
|  |  | 冷房潜熱 | 12.3042 | 12.1443 |  | 10.4371 | 10.0593 | 9.0068 | 9.9852
|  |  | 暖房顕熱 | -4.48 | -4.4487 |  | -3.6415 | -3.6745 | -9.5904 | -0.54858
|  |  | 暖房潜熱 | -0.45526 | -0.27277 |  | -0.84268 | -0.41688 | -0.51255 | -0.65304
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 304.1078 | 356.9681 |  | 372.2474 | 310.3597 | 243.5614 | 283.0941
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2025 |  | 44.8641 | 43.2398 | 38.7157 | 42.9213
|  |  | 暖房顕熱 | -19.2571 | -19.1228 |  | -15.6531 | -15.7949 | -41.2246 | -2.3581
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.1725 |  | -3.6223 | -1.792 | -2.2032 | -2.8071
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 74.705 | 153.1788 |  | 83.1805 | 86.8655 | 111.1584 | 51.1253
|  |  | 冷房潜熱 | 16.9175 | 19.43 |  | 34.572 | 34.6558 | 24.7 | 42.2732
|  |  | 暖房顕熱 | -89.11 | -81.8238 |  | -45.1831 | -68.7839 | -129.3054 | -22.8628
|  |  | 暖房潜熱 | -3.9362 | -12.3113 |  | -9.1539 | -9.3381 | -15.1888 | -31.6807
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 89.2 | 182.9 |  | 99.32 | 103.72 | 132.7264 | 61.0452 |  |  |  | 図29 2-6F事務室1NP（積算負荷） | 図30 2-6F事務室1NP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.2 |  | 41.28 | 41.38 | 29.4926 | 50.4755
|  |  | 暖房顕熱 | -106.4 | -97.7 |  | -53.95 | -82.13 | -154.3946 | -27.2989
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -14.7 |  | -10.93 | -11.15 | -18.1359 | -37.8277
----2-6F_事務室2_ペリメータ南西----
2-6F事務室2SWP | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 19.655 | 23.0681 |  | 24.4078 | 20.2312 | 19.8317 | 18.0898
|  |  | 冷房潜熱 | 4.2238 | 4.169 |  | 3.5132 | 3.2167 | 3.0919 | 3.3584
|  |  | 暖房顕熱 | -4.0394 | -3.3097 |  | -3.1333 | -3.4353 | -2.8091 | -0.7835
|  |  | 暖房潜熱 | -0.15629 | -0.093955 |  | -0.29232 | 0.027692 | -0.17595 | -0.3242
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 246.1147 | 288.8525 |  | 305.6281 | 253.3298 | 248.3271 | 226.5158
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 52.2032 |  | 43.9908 | 40.2783 | 38.7157 | 42.0534
|  |  | 暖房顕熱 | -50.5804 | -41.4432 |  | -39.2344 | -43.0154 | -35.1743 | -9.8108
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -1.1765 |  | -3.6603 | 0.34675 | -2.2032 | -4.0595
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 26.105 | 51.0025 |  | 30.2824 | 31.3835 | 38.2279 | 17.3292
|  |  | 冷房潜熱 | 5.8075 | 6.67 |  | 11.9054 | 11.9226 | 8.4791 | 14.5429
|  |  | 暖房顕熱 | -32.6887 | -35.4487 |  | -23.0805 | -31.0356 | -47.0994 | -11.2476
|  |  | 暖房潜熱 | -1.3513 | -1.725 |  | -3.174 | -3.2315 | -5.2141 | -11.5636
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 90.8 | 177.4 |  | 105.33 | 109.16 | 132.9667 | 60.2754 |  |  |  | 図31 2-6F事務室1NEP（積算負荷） | 図32 2-6F事務室1NEP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 23.2 |  | 41.41 | 41.47 | 29.4926 | 50.5839
|  |  | 暖房顕熱 | -113.7 | -123.3 |  | -80.28 | -107.95 | -163.8241 | -39.1222
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -6 |  | -11.04 | -11.24 | -18.1359 | -40.2212
----2-6F_事務室2_インテリア----
2-6F事務室2SI | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 102.4594 | 127.9903 |  | 104.9878 | 92.7298 | 96.6097 | 86.9928
|  |  | 冷房潜熱 | 20.4948 | 20.5587 |  | 17.1038 | 16.6474 | 15.0023 | 15.514
|  |  | 暖房顕熱 | -1.7966 | -0.33201 |  | -0.86604 | -1.6532 | -5.6708 | -0.91596
|  |  | 暖房潜熱 | -0.75832 | -0.27816 |  | -1.3686 | -0.63745 | -0.85374 | -1.0153
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 264.4114 | 330.2975 |  | 270.9363 | 239.3026 | 249.3152 | 224.4975
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.0546 |  | 44.1389 | 42.9611 | 38.7157 | 40.0362
|  |  | 暖房顕熱 | -4.6364 | -0.8568 |  | -2.235 | -4.2664 | -14.6344 | -2.3638
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -0.71784 |  | -3.5318 | -1.645 | -2.2032 | -2.62
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 100.8585 | 208.134 |  | 109.1727 | 121.2116 | 165.2842 | 59.5702
|  |  | 冷房潜熱 | 28.179 | 17.019 |  | 57.0416 | 57.3903 | 41.1422 | 65.577
|  |  | 暖房顕熱 | -119.133 | -61.5195 |  | -69.9871 | -109.2006 | -193.7385 | -37.0931
|  |  | 暖房潜熱 | -6.5565 | -18.135 |  | -14.6754 | -15.1079 | -25.2995 | -50.447
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 72.3 | 149.2 |  | 78.26 | 86.89 | 118.4833 | 42.7027 |  |  |  | 図33 2-6F事務室1NWP（積算負荷） | 図34 2-6F事務室1NWP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 12.2 |  | 40.89 | 41.14 | 29.4926 | 47.0086
|  |  | 暖房顕熱 | -85.4 | -44.1 |  | -50.17 | -78.28 | -138.8806 | -26.59
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -13 |  | -10.52 | -10.83 | -18.1359 | -36.1628
----7F_廊下----
7F廊下 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 2.5653 | 3.5772 |  | 2.718 | 2.6608 | 3.2525 | 2.4618
|  |  | 冷房潜熱 | 0.2228 | 0.026482 |  | 0.23292 | 0.23652 | 0.29892 | 0.42561
|  |  | 暖房顕熱 | -6.4602 | -2.3612 |  | -5.9528 | -6.0169 | -8.3097 | -4.3111
|  |  | 暖房潜熱 | -0.28195 | -0.032227 |  | -0.2714 | -0.27979 | -0.34816 | -0.3848
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 64.1315 | 89.4301 |  | 67.9489 | 66.5206 | 81.3122 | 61.5455
|  |  | 冷房潜熱 | 5.5699 | 0.66204 |  | 5.8229 | 5.9129 | 7.473 | 10.6404
|  |  | 暖房顕熱 | -161.5054 | -59.0306 |  | -148.8192 | -150.422 | -207.7427 | -107.7768
|  |  | 暖房潜熱 | -7.0488 | -0.80568 |  | -6.785 | -6.9949 | -8.7041 | -9.6201
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 7.632 | 3.3552 |  | 7.547 | 7.3699 | 7.6413 | 5.3818
|  |  | 冷房潜熱 | 2.1024 | 1.0944 |  | 2.4451 | 3.2702 | 3.668 | 8.1493
|  |  | 暖房顕熱 | -18.2736 | -6.3072 |  | -14.5282 | -14.9731 | -22.2565 | -19.817
|  |  | 暖房潜熱 | -0.8928 | -0.8784 |  | -1.3954 | -1.9224 | -3.1503 | -8.1467
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 53 | 23.3 |  | 52.41 | 51.18 | 53.0644 | 37.3738 |  |  |  | 図35 2-6F事務室1NI（積算負荷） | 図36 2-6F事務室1NI（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 14.6 | 7.6 |  | 16.98 | 22.71 | 25.472 | 56.5923
|  |  | 暖房顕熱 | -126.9 | -43.8 |  | -100.89 | -103.98 | -154.5591 | -137.6178
|  |  | 暖房潜熱 | -6.2 | -6.1 |  | -9.69 | -13.35 | -21.877 | -56.5742
----7F_自販機コーナー----
7F自販機ｺｰﾅｰ | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.42453 | 0.53868 |  | 0.46659 | 0.44905 | 0.57833 | 0.37455
|  |  | 冷房潜熱 | 0.036464 | 0.029919 |  | 0.038252 | 0.038164 | 0.045253 | 0.049358
|  |  | 暖房顕熱 | -1.161 | -0.74431 |  | -1.0561 | -1.071 | -1.1785 | -0.9369
|  |  | 暖房潜熱 | -0.046198 | -0.037538 |  | -0.044529 | -0.045264 | -0.052708 | -0.075693
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 70.1867 | 89.059 |  | 77.0521 | 74.1555 | 95.6131 | 61.8527
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 4.9464 |  | 6.3168 | 6.3023 | 7.4816 | 8.1508
|  |  | 暖房顕熱 | -191.943 | -123.0552 |  | -174.3941 | -176.8645 | -194.8443 | -154.7171
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -6.206 |  | -7.3534 | -7.4747 | -8.714 | -12.4998
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 1.3326 | 0.60099 |  | 1.2877 | 1.2437 | 1.205 | 0.95818
|  |  | 冷房潜熱 | 0.34404 | 0.25041 |  | 0.4009 | 0.53628 | 0.55529 | 1.4025
|  |  | 暖房顕熱 | -3.2249 | -1.4459 |  | -2.5563 | -2.599 | -3.2185 | -3.6814
|  |  | 暖房潜熱 | -0.14589 | -0.15678 |  | -0.2289 | -0.31545 | -0.47692 | -1.3725
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 61.2 | 27.6 |  | 59.07 | 57.05 | 55.3384 | 43.9531 |  |  |  | 図37 2-6F事務室2SP（積算負荷） | 図38 2-6F事務室2SP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 11.5 |  | 18.39 | 24.6 | 25.5012 | 64.333
|  |  | 暖房顕熱 | -148.1 | -66.4 |  | -117.26 | -119.22 | -147.8079 | -168.8723
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -7.2 |  | -10.5 | -14.47 | -21.9021 | -62.9586
----7F_EVホール----
7FEVホール | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 0.22694 | 0.27276 |  | 0.23563 | 0.23508 | 0.30147 | 0.21304
|  |  | 冷房潜熱 | 0.020095 | 0.0022044 |  | 0.021056 | 0.020274 | 0.02491 | 0.022057
|  |  | 暖房顕熱 | -1.0007 | -0.39328 |  | -0.99385 | -0.96387 | -0.93193 | -0.78145
|  |  | 暖房潜熱 | -0.025459 | -0.0026796 |  | -0.024511 | -0.024182 | -0.029014 | -0.12564
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 68.0828 | 81.8273 |  | 70.6884 | 70.5231 | 90.4407 | 63.9124
|  |  | 冷房潜熱 | 6.0286 | 0.66132 |  | 6.3168 | 6.0821 | 7.473 | 6.6172
|  |  | 暖房顕熱 | -300.2022 | -117.9839 |  | -298.1544 | -289.1599 | -279.5802 | -234.434
|  |  | 暖房潜熱 | -7.6378 | -0.80388 |  | -7.3534 | -7.2545 | -8.7041 | -37.691
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 0.828 | 0.3216 |  | 0.83232 | 0.80364 | 0.76094 | 0.63691
|  |  | 冷房潜熱 | 0.1896 | 0.0912 |  | 0.22068 | 0.2952 | 0.30566 | 0.92584
|  |  | 暖房顕熱 | -2.2008 | -0.6972 |  | -1.9182 | -1.8875 | -2.267 | -2.7508
|  |  | 暖房潜熱 | -0.0804 | -0.072 |  | -0.12048 | -0.17364 | -0.26252 | -0.94112
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 69 | 26.8 |  | 69.36 | 66.97 | 63.4118 | 53.0757 |  |  |  | 図39 2-6F事務室2SWP（積算負荷） | 図40 2-6F事務室2SWP（最大負荷）
|  |  | 冷房潜熱 | 15.8 | 7.6 |  | 18.39 | 24.6 | 25.472 | 77.1533
|  |  | 暖房顕熱 | -183.4 | -58.1 |  | -159.85 | -157.29 | -188.9176 | -229.2312
|  |  | 暖房潜熱 | -6.7 | -6 |  | -10.04 | -14.47 | -21.877 | -78.4263
----7F_事務室1----
7F事務室1 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 33.3652 | 35.7157 |  | 36.6551 | 30.348 | 35.545 | 28.464
|  |  | 冷房潜熱 | 8.7415 | 8.8903 |  | 7.0069 | 6.1635 | 6.3988 | 7.9046
|  |  | 暖房顕熱 | -13.44 | -12.4532 |  | -7.3631 | -12.5111 | -11.1325 | -4.1051
|  |  | 暖房潜熱 | -0.32344 | -0.96009 |  | -0.63811 | 0.38013 | -0.36414 | -0.96966
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 201.8736 | 216.095 |  | 221.7789 | 183.6183 | 215.0623 | 172.2194
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.7901 |  | 42.3948 | 37.2917 | 38.7157 | 47.8258
|  |  | 暖房顕熱 | -81.3175 | -75.3473 |  | -44.5501 | -75.6977 | -67.3566 | -24.8374
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -5.809 |  | -3.8609 | 2.2999 | -2.2032 | -5.8669
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 64.6765 | 99.603 |  | 55.4838 | 63.4687 | 83.348 | 28.9166
|  |  | 冷房潜熱 | 12.019 | 18.3855 |  | 24.7937 | 25.2339 | 17.5481 | 53.6872
|  |  | 暖房顕熱 | -100.674 | -143.99 |  | -51.3545 | -85.7752 | -98.1778 | -39.1443
|  |  | 暖房潜熱 | -2.7965 | -7.9135 |  | -11.1741 | -11.9 | -10.7908 | -33.7796 |  |  |  | 図41 2-6F事務室2SI（積算負荷） | 図42 2-6F事務室2SI（最大負荷）
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 108.7 | 167.4 |  | 93.25 | 106.67 | 140.0806 | 48.5993
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 30.9 |  | 41.67 | 42.41 | 29.4926 | 90.2306
|  |  | 暖房顕熱 | -169.2 | -242 |  | -86.31 | -144.16 | -165.0048 | -65.7887
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -13.3 |  | -18.78 | -20 | -18.1359 | -56.7724
----7F_事務室2----
7F事務室2 | 積算負荷 | MWh | 冷房顕熱 | 32.0977 | 36.9832 |  | 35.9202 | 29.2604 | 31.7938 | 28.5562
|  |  | 冷房潜熱 | 7.4046 | 7.4606 |  | 5.9963 | 5.6484 | 5.4202 | 6.1734
|  |  | 暖房顕熱 | -6.3151 | -6.034 |  | -3.2842 | -6.1199 | -6.3555 | -1.5791
|  |  | 暖房潜熱 | -0.27397 | -0.55778 |  | -0.52677 | -0.025971 | -0.30845 | -0.74083
|  | MJ/m2年 | 冷房顕熱 | 229.2696 | 264.1655 |  | 256.5725 | 209.003 | 227.0984 | 203.9729
|  |  | 冷房潜熱 | 52.8898 | 53.2901 |  | 42.8305 | 40.3455 | 38.7157 | 44.0954
|  |  | 暖房顕熱 | -45.1076 | -43.1003 |  | -23.4587 | -43.7137 | -45.3963 | -11.2795
|  |  | 暖房潜熱 | -1.957 | -3.9841 |  | -3.7626 | -0.18551 | -2.2032 | -5.2917
| 最大負荷 | kW | 冷房顕熱 | 53.5752 | 103.824 |  | 43.7018 | 50.9494 | 65.8616 | 22.0572
|  |  | 冷房潜熱 | 10.1808 | 14.3136 |  | 20.8102 | 21.2537 | 14.8643 | 40.3835
|  |  | 暖房顕熱 | -78.5232 | -112.392 |  | -35.6177 | -63.7157 | -76.3644 | -22.7168
|  |  | 暖房潜熱 | -2.3688 | -4.1328 |  | -5.8666 | -6.295 | -9.1405 | -26.8859 |  |  |  | 図43 7F廊下（積算負荷） | 図44 7F廊下（最大負荷）
|  | W/m2 | 冷房顕熱 | 106.3 | 206 |  | 86.71 | 101.09 | 130.6779 | 43.7644
|  |  | 冷房潜熱 | 20.2 | 28.4 |  | 41.29 | 42.17 | 29.4926 | 80.126
|  |  | 暖房顕熱 | -155.8 | -223 |  | -70.67 | -126.42 | -151.5167 | -45.0731
|  |  | 暖房潜熱 | -4.7 | -8.2 |  | -11.64 | -12.49 | -18.1359 | -53.3451
[14 empty] | 図45 7F自販機ｺｰﾅｰ（積算負荷） | 図46 7F自販機ｺｰﾅｰ（最大負荷）
[14 empty] | 図47 7FEVホール（積算負荷） | 図48 7FEVホール（最大負荷）
[14 empty] | 図49 7F事務室1（積算負荷） | 図50 7F事務室1（最大負荷）
[14 empty] | 図51 7F事務室2（積算負荷） | 図52 7F事務室2（最大負荷）

## 代表日
|  | 顕熱 | [55 empty] | 潜熱
|  | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI | [7 empty] | 事務室1NP | [7 empty] | 事務室1NEP | [7 empty] | 事務室1NWP | [7 empty] | 事務室1NI | [7 empty] | 事務室2SP | [7 empty] | 事務室2SWP | [7 empty] | 事務室2SI
|  | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8 | NewHASP |  | Popolo | BEST | BEST | BEST | E+ | Tooｌ8
|  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員 |  | 小野委員 | 矢島委員 | 富樫委員 | 二宮委員 | 二宮委員2 | 品川委員 | 宮田委員
2017-01-04 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -142.7 | -219.5 | -167.5007 | -117.89 | -114.27 | -83.91 | -36.4838 |  | -125.2 | -120.8 | -163.4119 | -119.31 | -115.5 | -71.82 | -33.131 |  | -132 | -129.2 | -175.0195 | -126.12 | -122.47 | -92.22 | -46.3886 |  | -100.1 | -44.9 | -142.7576 | -95.63 | -91.83 | -61.16 | -26.8464 |  | -106.4 | -101.7 | -154.3946 | -86.11 | -82.13 | -53.95 | -10.4023 |  | -113.7 | -115.8 | -163.8241 | -111.92 | -107.95 | -80.28 | -28.8041 |  | -85.4 | -31.7 | -138.8806 | -82.44 | -78.28 | -50.17 | -11.1813 |  | -4.7 | -5.9 | -6.0572 | -29.85 | -11.62 | -11.42 | -12.6375 |  | -4.7 | -5.9 | -6.0572 | -29.94 | -11.72 | -11.5 | -12.9866 |  | -4.7 | -5.9 | -6.0572 | -29.9 | -11.67 | -11.47 | -13.0655 |  | -4.7 | -4.9 | -6.0572 | -29.55 | -11.31 | -11.02 | -12.5319 |  | -4.7 | -5.8 | -6.0572 | -29.39 | -11.15 | -10.93 | -10.7371 |  | -4.7 | -5.8 | -6.0572 | -29.48 | -11.24 | -11.04 | -12.3371 |  | -4.7 | -4.9 | -6.0572 | -29.07 | -10.83 | -10.52 | -10.0116
| 9:00 | -85.2 | -57.8 | -43.6376 | -66.04 | -63.65 | -40.54 | 0.12254 |  | -51.3 | -4.9 | -39.3619 | -50.24 | -47.72 | -10.66 | 13.9191 |  | -72.6 | -31.1 | -48.8024 | -70.99 | -68.62 | -45.54 | -5.8545 |  | -57.3 | -1.2 | -25.6227 | -47.87 | -45.36 | -22.36 | 6.9541 |  | -42.7 | 3.9 | -25.424 | -15.29 | -12.72 | 10.42 | 22.0216 |  | -63.1 | -24.7 | -38.4269 | -62.37 | -59.84 | -38.82 | 0.95771 |  | -48.5 | 16.2 | -20.4201 | -38.42 | -35.74 | -14.86 | 12.448 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.53 | 0.72748 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.68 | 4.0126 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.51 | -2.6362e-17 |  | 3.5 | 4.5 | 3.2207 | -7.85 | 0.34 | 0.65 | 4.3395 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.71 | 0.52 | 0.84 | 3.1672 |  | 3.5 | 3.6 | 3.2207 | -7.85 | 0.37 | 0.63 | 1.6155 |  | 3.5 | 4.5 | 3.2207 | -7.77 | 0.46 | 0.81 | 3.1287
| 10:00 | -76.1 | -49.5 | -38.7999 | -54.35 | -52.28 | -32.93 | 2.0147 |  | -40.5 | 2 | -36.4247 | -46.73 | -44.54 | -9.35 | 14.221 |  | -63.7 | -25.6 | -42.945 | -58.83 | -56.79 | -37.42 | -2.6939 |  | -50.4 | 6.5 | -22.2587 | -38.2 | -36.04 | -16.28 | 8.477 |  | -19.7 | 25.7 | -14.2629 | 6.64 | 8.88 | 32.87 | 28.8307 |  | -55.3 | -19.9 | -29.8357 | -51.3 | -49.1 | -31.34 | 3.9486 |  | -41.2 | 18.5 | -13.6698 | -28.63 | -26.3 | -8.29 | 14.2247 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -4.07 | 1.3 | 1.42 | 3.3957 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -3.9 | 1.46 | 1.74 | 3.1569 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -4.06 | 1.31 | 1.42 | 2.9657e-16 |  | 4.3 | 5.4 | 3.1757 | -4.05 | 1.32 | 1.53 | 3.487 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -3.66 | 1.71 | 1.94 | 3.1497 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | -3.95 | 1.41 | 1.5 | 3.1591 |  | 4.3 | 5.4 | 3.1757 | -3.87 | 1.5 | 1.67 | 3.1287
| 11:00 | -68 | -42 | -34.1021 | -45.03 | -43.2 | -26.7 | 3.0536 |  | -43.3 | -6.3 | -35.1544 | -50.85 | -48.9 | -19.54 | 8.245 |  | -55.9 | -21.3 | -37.9217 | -49.16 | -47.35 | -30.87 | -0.84989 |  | -44.4 | 8.8 | -18.9287 | -30.32 | -28.41 | -12.13 | 9.3782 |  | -4.6 | 38.8 | -9.7904 | 22.52 | 24.5 | 44.17 | 33.3252 |  | -48.3 | -15.7 | -24.6214 | -42.52 | -40.57 | -25.27 | 5.747 |  | -35.7 | 19.3 | -9.5964 | -21.78 | -19.72 | -4.81 | 15.011 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.96 | 1.7 | 1.63 | 3.4128 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.84 | 1.81 | 1.92 | 2.9959 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.95 | 1.7 | 1.64 | 3.7072e-17 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1082 | -1.93 | 1.73 | 1.79 | 3.3566 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.48 | 2.18 | 2.26 | 3.0021 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1082 | -1.86 | 1.8 | 1.71 | 2.9937 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1082 | -1.76 | 1.91 | 1.93 | 3.0222
| 12:00 | -64 | -39.3 | -36.5281 | -43.7 | -42.05 | -29.49 | 3.7498 |  | -48.5 | -17.3 | -38.5657 | -55.41 | -53.66 | -31.04 | 3.1327 |  | -52.1 | -21.3 | -39.8947 | -46.68 | -45.05 | -32.5 | 0.46797 |  | -41.6 | 6.8 | -22.1329 | -31.32 | -29.6 | -17.72 | 9.9082 |  | 3 | 43.5 | -21.7857 | 20.29 | 22.08 | 37.46 | 34.391 |  | -45.3 | -15.7 | -30.3089 | -40.79 | -39.03 | -27.29 | 6.9243 |  | -33.6 | 16.7 | -16.0174 | -23.62 | -21.77 | -10.85 | 15.375 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.94 | 0.65 | 0.45 | 3.2314 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.92 | 0.67 | 0.55 | 3.0309 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.94 | 0.65 | 0.46 | 0.95314 |  | 3.2 | 4.5 | 1.4632 | -1.92 | 0.67 | 0.53 | 3.1961 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.62 | 0.97 | 0.84 | 3.0286 |  | 3.2 | 3.6 | 1.4632 | -1.89 | 0.7 | 0.49 | 3.029 |  | 3.2 | 4.5 | 1.4632 | -1.83 | 0.76 | 0.61 | 3.0288
| 13:00 | -57.7 | -33.8 | -26.7733 | -29.16 | -27.68 | -16.66 | -2.2963 |  | -44.7 | -17.5 | -28.3319 | -40.59 | -39.01 | -18.73 | -3.8126 |  | -42.5 | -13.7 | -28.0345 | -25.39 | -23.93 | -11.26 | -2.9116 |  | -36.9 | 7.5 | -13.4565 | -19.03 | -17.49 | -6.95 | 3.6764 |  | 0.7 | 37.3 | -14.1984 | 11.99 | 13.59 | 26.5 | 21.7356 |  | -36.5 | -8.2 | -19.5384 | -20.19 | -18.61 | -6.41 | 3.0223 |  | -29.5 | 17.1 | -7.7961 | -12.14 | -10.48 | -0.54 | 9.1392 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.12 | 2.04 | 1.8 | 3.638e-16 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.12 | 2.04 | 1.84 | 1.9772e-16 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.13 | 2.05 | 1.82 | 2.4715e-16 |  | 3.2 | 4.5 | 3.0407 | 0.13 | 2.06 | 1.89 | 2.0996 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.63 | 2.56 | 2.41 | 1.4008 |  | 3.2 | 3.5 | 3.0407 | 0.2 | 2.12 | 1.88 | 1.4012 |  | 3.2 | 4.5 | 3.0407 | 0.27 | 2.2 | 2.01 | 1.4004
| 14:00 | -49.7 | -26.2 | -24.8915 | -24.62 | -23.26 | -15.06 | 4.7577 |  | -37 | -12 | -25.9798 | -35.49 | -34.04 | -17.21 | 3.3881 |  | -27.8 | 0.1 | -21.2969 | -13.99 | -12.65 | -3.33 | 9.2376 |  | -30 | 11.5 | -11.4712 | -13.59 | -12.18 | -4.32 | 10.523 |  | -4.1 | 28.9 | -7.0359 | 10.29 | 11.76 | 21.35 | 26.5705 |  | -22.6 | 5.5 | -10.797 | -9.37 | -7.93 | 1.21 | 14.3647 |  | -23.1 | 20.8 | -3.7906 | -7.34 | -5.83 | 1.76 | 15.27 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.78 | 2.25 | 1.96 | 3.221 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.76 | 2.23 | 1.99 | 3.3088 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.82 | 2.29 | 2.06 | 3.3154 |  | 4.2 | 5.6 | 3.1307 | 0.8 | 2.28 | 2.04 | 3.2169 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 1.15 | 2.62 | 2.4 | 2.8571 |  | 4.2 | 4.6 | 3.1307 | 0.88 | 2.35 | 2.11 | 2.847 |  | 4.2 | 5.6 | 3.1307 | 0.93 | 2.4 | 2.15 | 2.8771
| 15:00 | -46.5 | -24.1 | -24.1047 | -22.16 | -20.91 | -15.35 | 5.0185 |  | -34.2 | -12 | -24.8899 | -32.46 | -31.14 | -17.44 | 2.956 |  | -14.1 | 12.2 | -20.7732 | 5.2 | 6.44 | 13.59 | 14.8995 |  | -25.8 | 12.5 | -10.2266 | -9.37 | -8.08 | -2.35 | 10.8952 |  | -2 | 28.8 | -12.2228 | 19.03 | 20.37 | 27.75 | 27.2154 |  | -9.6 | 17.5 | -12.123 | 9.31 | 10.64 | 17.86 | 19.2223 |  | -19.5 | 21.4 | -4.2814 | -3.66 | -2.28 | 3.44 | 15.6256 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.33 | 2.46 | 2.15 | 2.9942 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.31 | 2.44 | 2.17 | 2.9947 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.42 | 2.55 | 2.29 | 2.9944 |  | 4.3 | 5.6 | 3.1757 | 1.38 | 2.51 | 2.25 | 2.9942 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.65 | 2.78 | 2.53 | 2.9926 |  | 4.3 | 4.6 | 3.1757 | 1.47 | 2.6 | 2.34 | 2.9928 |  | 4.3 | 5.6 | 3.1757 | 1.49 | 2.62 | 2.35 | 2.9928
| 16:00 | -44.3 | -23.3 | -24.5977 | -20.98 | -19.79 | -17.14 | 4.6606 |  | -32.5 | -13.1 | -24.9963 | -30.8 | -29.54 | -19.16 | 2.0537 |  | -7.6 | 16.4 | -25.0957 | 1.43 | 2.6 | 7.23 | 11.9921 |  | -22.2 | 13.3 | -9.8558 | -5.94 | -4.71 | -0.83 | 10.9471 |  | -4 | 24 | -20.0948 | 5.98 | 7.25 | 11.97 | 20.8784 |  | -3.6 | 21.7 | -18.9174 | 5.09 | 6.35 | 11.25 | 16.4275 |  | -16.2 | 21.9 | -6.3916 | -0.66 | 0.65 | 4.76 | 15.4329 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.69 | 2.59 | 2.23 | 3.0564 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.66 | 2.56 | 2.25 | 3.0567 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.88 | 2.78 | 2.51 | 3.0567 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.75 | 2.66 | 2.37 | 3.0561 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.04 | 2.94 | 2.67 | 3.0564 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.93 | 2.83 | 2.55 | 3.0567 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.85 | 2.76 | 2.47 | 3.056
| 17:00 | -42.7 | -23 | -23.5053 | -20.27 | -19.14 | -19.03 | 3.2833 |  | -31.8 | -14.4 | -23.8692 | -29.73 | -28.53 | -21.09 | 0.92701 |  | -20 | -0.6 | -24.1796 | -19.86 | -18.74 | -18.48 | 2.2599 |  | -18.9 | 14.1 | -8.5283 | -3.05 | -1.89 | 0.44 | 10.7245 |  | -16.5 | 7 | -20.3446 | -9.49 | -8.28 | -7.33 | 14.4168 |  | -16.3 | 4.5 | -18.5764 | -16.58 | -15.39 | -14.68 | 7.1038 |  | -13.3 | 22.4 | -5.5698 | 1.9 | 3.14 | 5.89 | 14.6656 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.89 | 2.65 | 2.22 | 3.0709 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 1.87 | 2.62 | 2.25 | 1.8062 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.07 | 2.83 | 2.52 | 2.3527 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 1.99 | 2.74 | 2.42 | 3.0706 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.16 | 2.91 | 2.6 | 3.0709 |  | 4.4 | 4.7 | 3.1757 | 2.12 | 2.87 | 2.56 | 3.0712 |  | 4.4 | 5.6 | 3.1757 | 2.08 | 2.83 | 2.51 | 3.0705
| 18:00 | -41.9 | -23.3 | -25.3047 | -20.9 | -19.81 | -21.96 | 3.0172 |  | -31.9 | -16.2 | -25.7551 | -30.22 | -29.06 | -24.23 | 0.4236 |  | -30.7 | -15.2 | -26.0777 | -21.7 | -20.61 | -23.02 | 0.055599 |  | -16.7 | 13.7 | -9.6128 | -3.15 | -2.03 | -1.29 | 10.6092 |  | -23.7 | -3.7 | -23.0498 | -11.72 | -10.56 | -11.85 | 13.1626 |  | -27.3 | -10.2 | -20.685 | -18.75 | -17.61 | -19.42 | 4.673 |  | -11.4 | 21.7 | -6.9696 | 1.56 | 2.75 | 4.07 | 14.4346 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.26 | 0.91 | 0.52 | 3.1285 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.25 | 0.89 | 0.53 | 0.82536 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.29 | 0.93 | 0.55 | 0.22209 |  | 3 | 4.2 | 1.2207 | 0.32 | 0.96 | 0.64 | 3.1176 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.34 | 0.98 | 0.6 | 3.0683 |  | 3 | 3.3 | 1.2207 | 0.3 | 0.95 | 0.57 | 3.0686 |  | 3 | 4.2 | 1.2207 | 0.36 | 1.01 | 0.68 | 3.0679
| 19:00 | -44.1 | -26.6 | -28.6464 | -24.87 | -23.8 | -28.42 | -0.055952 |  | -34.9 | -20.8 | -29.3238 | -34.1 | -32.98 | -31.02 | -2.9585 |  | -33.5 | -19.6 | -29.6355 | -26.25 | -25.19 | -30.2 | -3.3539 |  | -18.3 | 9.8 | -12.7242 | -6.45 | -5.35 | -7.76 | 7.5046 |  | -27 | -8.5 | -26.703 | -16.76 | -15.63 | -19.23 | 9.8492 |  | -30.5 | -14.7 | -24.3789 | -23.61 | -22.49 | -26.78 | 1.2428 |  | -13.2 | 17.5 | -10.3829 | -1.96 | -0.8 | -2.47 | 11.3893 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.29 | 0.26 | -0.09 | -3.3159e-18 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.3 | 0.25 | -0.09 | 1.9772e-16 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.28 | 0.26 | -0.08 | 5.9315e-16 |  | 1.1 | 2.2 | 0.2632 | -0.25 | 0.29 | -0.02 | 1.8848 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.25 | 0.29 | -0.05 | 1.1289 |  | 1.1 | 1.4 | 0.2632 | -0.27 | 0.27 | -0.07 | 1.1292 |  | 1.1 | 2.2 | 0.2632 | -0.23 | 0.32 | 0.01 | 1.1285
| 20:00 | -45.6 | -29.1 | -30.7291 | -25.18 | -24.19 | -29.12 | -4.5574 |  | -37.1 | -24.5 | -31.4826 | -34.28 | -33.24 | -31.92 | -7.8821 |  | -35.7 | -23.3 | -31.8159 | -26.95 | -25.96 | -31.24 | -8.2439 |  | -19.6 | 6.2 | -13.8564 | -7.02 | -6.01 | -8.92 | 3.2186 |  | -29.6 | -12.4 | -29.6151 | -17.95 | -16.9 | -20.58 | 5.4974 |  | -33 | -18.4 | -26.6641 | -24.58 | -23.54 | -28 | -3.4651 |  | -14.7 | 13.7 | -11.7716 | -2.77 | -1.71 | -3.77 | 7.4118 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.25 | -0.63 | -9.7013e-16 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.26 | -0.62 | -1.5817e-15 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.8 | -0.25 | -0.62 | -1.5817e-15 |  | 0.2 | 1.4 | -0.0918 | -0.77 | -0.22 | -0.59 | 0.97291 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.78 | -0.23 | -0.6 | 0.28296 |  | 0.2 | 0.5 | -0.0918 | -0.79 | -0.24 | -0.62 | 1.9772e-16 |  | 0.2 | 1.4 | -0.0918 | -0.76 | -0.21 | -0.57 | 0.27624
| 21:00 | -45.6 | -31 | -39.7778 | -34.39 | -33.41 | -40.27 | -6.6585 |  | -37.8 | -27.4 | -40.9398 | -43.26 | -42.22 | -43.18 | -10.2968 |  | -36.5 | -26.3 | -41.2926 | -36.4 | -35.42 | -42.56 | -10.6199 |  | -19.3 | 2.3 | -21.4364 | -15.02 | -14.01 | -18.98 | 1.2596 |  | -30.7 | -15.7 | -39.2036 | -27.86 | -26.82 | -32.23 | 3.4083 |  | -34.1 | -21.6 | -36.1217 | -34.27 | -33.24 | -39.48 | -5.8076 |  | -14.7 | 9.4 | -19.8777 | -11.04 | -9.99 | -13.92 | 5.6178 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -0.12112 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -0.11131 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -0.11103 |  | -0.2 | 0.6 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -0.073831 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -0.165 |  | -0.2 | -0.4 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -0.16031 |  | -0.2 | 0.6 | -0.8693 | -1.4 | -0.91 | -1.25 | -0.16725
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-05 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -24.3 | -47.1 | -21.2848 | -14.49 | -13.13 | -10.36 | -28.5004 |  | -2.2 | -5.4 | -16.0907 | 1.17 | 2.57 | 13.72 | -12.5861 |  | -24.7 | -34.2 | -22.8175 | -19.31 | -17.93 | -15.37 | -32.4643 |  | -0.7 | 6.1 | -9.0029 | -0.22 | 1.19 | 1.42 | -22.3485 |  | -14.7 | -26.3 | -26.205 | -6.33 | -4.94 | -1.68 | -18.1212 |  | -22.3 | -37.9 | -23.6503 | -17.19 | -15.79 | -12.73 | -26.6701 |  | 3.4 | 11.6 | -10.8072 | 2.53 | 3.96 | 4.46 | -17.6524 |  | -6.3 | -2.8 | -5.5094 | -6.87 | -5.32 | -8.36 | -7.9997 |  | -6.3 | -2.8 | -5.5094 | -6.51 | -4.96 | -7.78 | -7.6618 |  | -6.3 | -2.8 | -5.5094 | -6.97 | -5.41 | -8.36 | -8.2003 |  | -6.3 | -1.2 | -5.5094 | -6.44 | -4.88 | -7.97 | -7.7254 |  | -6.3 | -2.3 | -5.5094 | -6.71 | -5.15 | -8.2 | -7.8082 |  | -6.3 | -2.4 | -5.5094 | -6.87 | -5.31 | -8.36 | -8.2245 |  | -6.3 | -0.8 | -5.5094 | -6.31 | -4.75 | -7.78 | -7.5158
| 9:00 | -4.5 | -0.5 | 10.339 | 2.18 | 3.05 | 7.9 | 3.6023 |  | 18.3 | 28.4 | 13.1031 | 16.14 | 17.04 | 29.45 | 18.2336 |  | -3.9 | 2.6 | 9.3047 | -1.24 | -0.37 | 4.57 | 3.3187 |  | 11.7 | 20.2 | 16.185 | 10.63 | 11.53 | 13.39 | 7.5355 |  | 7.1 | 14.3 | 9.5446 | 14.53 | 15.42 | 20.95 | 11.3403 |  | -3 | 2.8 | 9.5023 | -0.11 | 0.77 | 5.84 | 4.2859 |  | 14.4 | 22.9 | 16.8072 | 13.1 | 14 | 15.84 | 8.0529 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | -0.02 | 2.02 | 1.43 | 2.4867 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | 0.09 | 2.12 | 1.7 | 2.4827 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | -0.06 | 1.97 | 1.4 | 2.4886 |  | 2.6 | 5 | 2.7849 | 0.14 | 2.18 | 1.57 | 2.4817 |  | 2.6 | 3.7 | 2.7849 | 0.06 | 2.1 | 1.53 | 2.4822 |  | 2.6 | 3.6 | 2.7849 | -0.04 | 2 | 1.42 | 2.4856 |  | 2.6 | 5.1 | 2.7849 | 0.18 | 2.22 | 1.61 | 2.4816
| 10:00 | -0.7 | 3.7 | 13.9206 | 7.77 | 8.54 | 13 | 5.3477 |  | 18.7 | 27.7 | 15.1394 | 15.21 | 16.01 | 29.25 | 17.4676 |  | -0.1 | 6.4 | 13.0067 | 4.48 | 5.25 | 9.87 | 6 |  | 13.2 | 21.8 | 18.0344 | 13 | 13.79 | 15.56 | 8.9168 |  | 16.1 | 23.8 | 13.7358 | 23.2 | 23.98 | 31.17 | 14.5864 |  | 0.7 | 6.5 | 13.2114 | 5.48 | 6.25 | 11 | 6.7956 |  | 16 | 23.6 | 19.1854 | 15.76 | 16.55 | 18.27 | 9.7358 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.17 | 2.6 | 2.09 | 2.6087 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.26 | 2.68 | 2.34 | 2.6092 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.14 | 2.56 | 2.07 | 2.6092 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8524 | 1.29 | 2.72 | 2.18 | 2.6083 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.28 | 2.7 | 2.24 | 2.6087 |  | 3.6 | 4.2 | 2.8524 | 1.16 | 2.58 | 2.08 | 2.6092 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8524 | 1.33 | 2.76 | 2.22 | 2.6081
| 11:00 | 3.1 | 8.6 | 15.8557 | 11.75 | 12.42 | 17.84 | 6.4965 |  | 13.9 | 21.2 | 16.1474 | 11.15 | 11.85 | 22.97 | 13.9712 |  | 3.7 | 10.4 | 15.048 | 8.63 | 9.3 | 14.8 | 7.6738 |  | 14.5 | 22.5 | 19.214 | 14.78 | 15.47 | 17.03 | 9.6716 |  | 22 | 29.8 | 16.0874 | 27.27 | 27.95 | 34.16 | 16.1646 |  | 4.3 | 10.6 | 15.3248 | 9.51 | 10.19 | 15.82 | 8.4401 |  | 17.1 | 24.1 | 20.6895 | 17.28 | 17.98 | 19.49 | 10.5517 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.82 | 2.88 | 2.41 | 2.8403 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.86 | 2.92 | 2.56 | 2.8515 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.78 | 2.84 | 2.38 | 2.8502 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9424 | 1.91 | 2.98 | 2.46 | 2.8162 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.95 | 3.01 | 2.58 | 2.8362 |  | 3.9 | 4.4 | 2.9424 | 1.8 | 2.86 | 2.4 | 2.8519 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9424 | 1.96 | 3.02 | 2.51 | 2.8082
| 12:00 | 3.5 | 9.2 | 9.71 | 6.49 | 7.11 | 11.71 | 7.2047 |  | 7.5 | 12.9 | 9.6586 | 2.1 | 2.74 | 10.55 | 11.5933 |  | 4.2 | 10.5 | 9.1262 | 4.68 | 5.3 | 9.94 | 8.7905 |  | 12.9 | 19.7 | 13.2365 | 8.82 | 9.45 | 9.54 | 10.1714 |  | 22.1 | 28.9 | 9.8883 | 22.24 | 22.86 | 27.47 | 17.0415 |  | 4.7 | 10.7 | 9.3888 | 5.46 | 6.08 | 10.88 | 9.5503 |  | 15.4 | 21.3 | 14.4822 | 11.12 | 11.75 | 11.85 | 11.0546 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.55 | 1.37 | 0.96 | 2.6876 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.54 | 1.36 | 0.99 | 2.678 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.53 | 1.35 | 0.95 | 2.6784 |  | 2.9 | 4.5 | 1.3199 | 0.6 | 1.42 | 0.96 | 2.7106 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.63 | 1.45 | 1.04 | 2.6921 |  | 2.9 | 3.3 | 1.3199 | 0.54 | 1.35 | 0.96 | 2.6773 |  | 2.9 | 4.5 | 1.3199 | 0.62 | 1.44 | 0.99 | 2.7187
| 13:00 | 5.7 | 11.2 | 17.3629 | 15.26 | 15.79 | 21.54 | 0.9828 |  | 8.4 | 13.1 | 17.83 | 10.75 | 11.3 | 21.09 | 4.7535 |  | 9.2 | 15.2 | 17.761 | 18.95 | 19.48 | 26.74 | 4.2454 |  | 13.7 | 19.9 | 19.8488 | 16.49 | 17.03 | 18.46 | 3.9888 |  | 22.6 | 28.9 | 16.9685 | 28.67 | 29.21 | 34.57 | 9.7688 |  | 9.6 | 15.5 | 17.733 | 19.64 | 20.17 | 27.61 | 4.9584 |  | 16 | 21.4 | 21.1018 | 18.56 | 19.1 | 20.56 | 4.9102 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.39 | 3.09 | 2.68 | 1.1556 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.36 | 3.06 | 2.68 | 1.1411 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.37 | 3.07 | 2.68 | 1.1413 |  | 2.9 | 4.5 | 2.8749 | 2.44 | 3.14 | 2.65 | 1.174 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.53 | 3.23 | 2.81 | 1.1545 |  | 2.9 | 3.4 | 2.8749 | 2.38 | 3.08 | 2.69 | 1.1392 |  | 2.9 | 4.5 | 2.8749 | 2.48 | 3.18 | 2.69 | 1.1814
| 14:00 | 10.7 | 16.6 | 16.7787 | 16.98 | 17.46 | 22.46 | 7.8126 |  | 13.4 | 18.1 | 17.7564 | 12.6 | 13.1 | 22.17 | 11.5055 |  | 17.9 | 24.3 | 17.0533 | 22.6 | 23.08 | 28.09 | 12.9328 |  | 17.1 | 23.4 | 19.4414 | 18.18 | 18.67 | 19.73 | 10.858 |  | 23.3 | 29.2 | 15.4054 | 25.72 | 26.21 | 30.41 | 15.0065 |  | 18.2 | 24.6 | 16.8465 | 23.2 | 23.69 | 28.9 | 13.4684 |  | 19.3 | 24.9 | 20.3845 | 20.06 | 20.55 | 21.67 | 11.533 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.55 | 3.18 | 2.77 | 2.8036 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.5 | 3.13 | 2.77 | 2.804 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.56 | 3.19 | 2.78 | 2.804 |  | 4 | 5.6 | 2.7174 | 2.61 | 3.24 | 2.73 | 2.8034 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.67 | 3.3 | 2.86 | 2.8032 |  | 4 | 4.4 | 2.7174 | 2.57 | 3.2 | 2.79 | 2.8035 |  | 4 | 5.6 | 2.7174 | 2.64 | 3.27 | 2.77 | 2.8029
| 15:00 | 12.1 | 17.4 | 15.8351 | 16.71 | 17.15 | 21.26 | 7.5748 |  | 14.7 | 18.9 | 17.1007 | 12.53 | 12.98 | 21.1 | 11.183 |  | 16.7 | 22 | 18.0266 | 17.57 | 18.01 | 20.59 | 12.4474 |  | 18 | 23.9 | 19.2959 | 19.1 | 19.55 | 20.43 | 11.2209 |  | 19.7 | 24.3 | 14.8376 | 20.74 | 21.19 | 23.17 | 13.3286 |  | 16.9 | 22.4 | 18.1649 | 18.11 | 18.55 | 21.35 | 12.8471 |  | 20 | 25.4 | 20.4521 | 20.84 | 21.29 | 22.26 | 11.7497 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.44 | 3.07 | 2.59 | 2.5637 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.39 | 3.02 | 2.59 | 2.5542 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.46 | 3.1 | 2.59 | 2.554 |  | 3.9 | 5.6 | 2.8524 | 2.5 | 3.14 | 2.57 | 2.5871 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.53 | 3.16 | 2.64 | 2.5687 |  | 3.9 | 4.3 | 2.8524 | 2.47 | 3.11 | 2.6 | 2.5529 |  | 3.9 | 5.6 | 2.8524 | 2.53 | 3.17 | 2.59 | 2.5952
| 16:00 | 11.3 | 15.8 | 13.6559 | 14.35 | 14.78 | 18.16 | 7.3162 |  | 13.8 | 17.1 | 15.4269 | 10.4 | 10.85 | 18.12 | 10.6003 |  | 16.7 | 21.6 | 14.8224 | 25.56 | 25.99 | 30.43 | 13.4694 |  | 18.7 | 24.3 | 18.0822 | 19.66 | 20.1 | 20.83 | 11.3746 |  | 16.8 | 20.4 | 12.0806 | 18.98 | 19.42 | 22.06 | 12.6466 |  | 16.9 | 21.9 | 15.1687 | 26.03 | 26.47 | 31.15 | 13.6928 |  | 20.6 | 25.7 | 19.0602 | 21.33 | 21.77 | 22.62 | 11.8708 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.68 | 3.23 | 2.77 | 2.7113 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.63 | 3.18 | 2.78 | 2.7118 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.68 | 3.23 | 2.77 | 2.7117 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.76 | 3.31 | 2.78 | 2.7114 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.74 | 3.28 | 2.8 | 2.711 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.69 | 3.24 | 2.78 | 2.7113 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.78 | 3.33 | 2.81 | 2.711
| 17:00 | 8.9 | 12.7 | 11.9193 | 11.88 | 12.31 | 14.33 | 6.179 |  | 11.3 | 13.7 | 13.9655 | 8.08 | 8.52 | 14.36 | 9.1436 |  | 14.4 | 18.3 | 13.2211 | 12.22 | 12.65 | 13.95 | 9.066 |  | 19.2 | 24.6 | 17.3687 | 20.02 | 20.47 | 21.07 | 11.2828 |  | 14.2 | 17.1 | 10.076 | 14.55 | 14.99 | 16.79 | 11.0152 |  | 14.6 | 18.7 | 13.7978 | 12.64 | 13.08 | 14.63 | 9.4876 |  | 21 | 26 | 18.2984 | 21.68 | 22.12 | 22.86 | 11.8134 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.81 | 3.3 | 2.83 | 2.8015 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.76 | 3.25 | 2.84 | 2.802 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.87 | 3.37 | 2.93 | 2.802 |  | 4 | 5.6 | 2.8974 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.8012 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.86 | 3.35 | 2.89 | 2.8016 |  | 4 | 4.4 | 2.8974 | 2.88 | 3.37 | 2.94 | 2.802 |  | 4 | 5.6 | 2.8974 | 2.92 | 3.42 | 2.92 | 2.8011
| 18:00 | 5.6 | 8.5 | 8.308 | 7.04 | 7.48 | 8.06 | 5.3433 |  | 7.8 | 9.2 | 10.26 | 3.29 | 3.75 | 8.07 | 7.9839 |  | 6.9 | 8.8 | 9.5136 | 6.34 | 6.78 | 7.09 | 6.5765 |  | 18.7 | 23.8 | 14.8254 | 17.92 | 18.37 | 18.61 | 11.1651 |  | 10.4 | 12.3 | 6.0923 | 9.47 | 9.92 | 10.24 | 10.2054 |  | 7.1 | 9.2 | 10.2193 | 6.72 | 7.16 | 7.73 | 7.1928 |  | 20.5 | 25.2 | 15.6051 | 19.59 | 20.04 | 20.43 | 11.7466 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.07 | 0.6 | 2.8098 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.57 | 1.05 | 0.61 | 2.8103 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.07 | 0.61 | 2.8103 |  | 2.6 | 4.2 | 0.87486 | 0.65 | 1.13 | 0.67 | 2.8095 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.61 | 1.09 | 0.62 | 2.8098 |  | 2.6 | 3.1 | 0.87486 | 0.59 | 1.08 | 0.61 | 2.8103 |  | 2.6 | 4.2 | 0.87486 | 0.66 | 1.14 | 0.68 | 2.8094
| 19:00 | -0.3 | 2.1 | 3.063 | 0.72 | 1.18 | -0.43 | 1.9863 |  | 1.4 | 2.5 | 4.7163 | -3.16 | -2.68 | -0.7 | 4.2493 |  | 0.7 | 2.3 | 3.9986 | -0.28 | 0.19 | -1.79 | 2.7223 |  | 14.7 | 19.5 | 10.3495 | 12.73 | 13.2 | 11.33 | 8.0627 |  | 4.2 | 5.6 | 0.78051 | 2.91 | 3.38 | 1.58 | 6.8269 |  | 0.9 | 2.7 | 4.8143 | 0.07 | 0.53 | -1.18 | 3.4057 |  | 16.5 | 20.8 | 10.9146 | 14.43 | 14.91 | 13.22 | 8.7376 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 0.81894 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.32 | 0.16 | -0.3 | 0.81941 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 0.81941 |  | 0.6 | 2.2 | 0.18736 | -0.27 | 0.21 | -0.25 | 0.81861 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.3 | 0.18 | -0.29 | 0.81898 |  | 0.6 | 1.1 | 0.18736 | -0.31 | 0.17 | -0.3 | 0.8194 |  | 0.6 | 2.2 | 0.18736 | -0.26 | 0.22 | -0.24 | 0.81846
| 20:00 | -4.8 | -2.4 | 0.48622 | -1.83 | -1.38 | -2.82 | -2.5795 |  | -3.5 | -2.2 | 1.9523 | -5.83 | -5.36 | -3.35 | -0.68139 |  | -4.1 | -2.4 | 1.2613 | -3.07 | -2.61 | -4.39 | -2.2299 |  | 11.1 | 15.6 | 8.2824 | 10.28 | 10.74 | 9.2 | 3.7325 |  | -0.5 | 0.9 | -1.9026 | 0.13 | 0.59 | -0.96 | 2.3337 |  | -3.9 | -1.9 | 2.137 | -2.76 | -2.31 | -3.82 | -1.436 |  | 12.9 | 16.9 | 8.7127 | 12 | 12.46 | 11.11 | 4.5952 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | 0.098188 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.59 | -0.17 | -0.56 | 0.098636 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | 0.098639 |  | -0.1 | 1.4 | -0.077641 | -0.55 | -0.13 | -0.53 | 0.095275 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.15 | -0.56 | 0.095601 |  | -0.1 | 0.3 | -0.077641 | -0.58 | -0.16 | -0.56 | 0.098651 |  | -0.1 | 1.4 | -0.077641 | -0.55 | -0.12 | -0.52 | 0.095135
| 21:00 | -6.8 | -5.9 | -9.5323 | -11.76 | -11.31 | -14.05 | -4.5924 |  | -5.8 | -5.9 | -8.5289 | -15.72 | -15.26 | -14.71 | -2.9376 |  | -6.3 | -6.1 | -9.2 | -13.11 | -12.66 | -15.7 | -4.4646 |  | 9.3 | 11.3 | -0.28217 | 0.96 | 1.41 | -1.4 | 1.8187 |  | -2.8 | -2.8 | -11.9981 | -9.95 | -9.5 | -12.27 | 0.30725 |  | -6.1 | -5.6 | -8.1298 | -12.83 | -12.38 | -15.15 | -3.6157 |  | 11 | 12.5 | -0.25194 | 2.58 | 3.03 | 0.51 | 2.7698 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -0.10222 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -0.087424 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -0.087275 |  | -0.2 | 0.6 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -0.014562 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -0.0074574 |  | -0.2 | -0.4 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -0.14621 |  | -0.2 | 0.6 | -0.90014 | -1.25 | -0.89 | -1.22 | -0.022795
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-18 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | 94.9 | 211.3 | 144.3169 | 106.85 | 106.83 | 103.32 | 35.0404 |  | 109.1 | 153.2 | 154.2562 | 138.61 | 138.6 | 131.45 | 60.2745 |  | 92.4 | 132.5 | 148.6001 | 112.01 | 112 | 108.94 | 37.5673 |  | 71.9 | 72.9 | 127.4893 | 89.84 | 89.82 | 82.2 | 26.7514 |  | 89.2 | 182.9 | 132.7264 | 103.78 | 103.72 | 99.32 | 29.0998 |  | 90.8 | 177.4 | 132.9667 | 109.21 | 109.16 | 105.33 | 33.5668 |  | 72.3 | 137.6 | 118.4833 | 86.95 | 86.89 | 78.26 | 22.0862 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.3 | 41.59 | 41.63 | 51.7478 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.64 | 41.93 | 42.15 | 62.2068 |  | 20.2 | 23.7 | 29.4926 | 76.34 | 41.63 | 41.66 | 52.314 |  | 20.2 | 21.9 | 29.4926 | 76.08 | 41.37 | 41.24 | 48.2795 |  | 20.2 | 23.2 | 29.4926 | 76.09 | 41.38 | 41.28 | 46.3434 |  | 20.2 | 23.2 | 29.4926 | 76.19 | 41.47 | 41.41 | 48.6183 |  | 20.2 | 21.3 | 29.4926 | 75.85 | 41.14 | 40.89 | 42.3966
| 9:00 | 79 | 87.9 | 72.3577 | 83.04 | 82.89 | 81.48 | 38.3807 |  | 95.3 | 86.8 | 79.4865 | 113.36 | 113.22 | 108.58 | 59.9277 |  | 75.1 | 66.3 | 75.8512 | 86.43 | 86.28 | 85.25 | 41.5587 |  | 60.5 | 46.2 | 55.2505 | 65.47 | 65.33 | 58.91 | 28.8508 |  | 76.7 | 77.9 | 70.5744 | 83.54 | 83.37 | 81.76 | 37.0545 |  | 75.2 | 73.8 | 68.9992 | 84.97 | 84.81 | 83.57 | 40.5333 |  | 61.9 | 43.9 | 54.857 | 63.64 | 63.47 | 56.54 | 27.8065 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.9 | 11.63 | 11.25 | 7.9084 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 29.01 | 11.74 | 11.5 | 11.2927 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.89 | 11.62 | 11.25 | 8.5247 |  | 10.1 | 8.2 | 5.7554 | 28.93 | 11.66 | 11.14 | 6.1564 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.85 | 11.58 | 11.19 | 7.9258 |  | 10.1 | 9.9 | 5.7554 | 28.85 | 11.59 | 11.2 | 8.5421 |  | 10.1 | 8.1 | 5.7554 | 28.84 | 11.57 | 11.05 | 6.1543
| 10:00 | 78.3 | 86.7 | 71.504 | 81.08 | 80.89 | 81.64 | 39.7442 |  | 92.1 | 84.1 | 77.2768 | 105.15 | 104.97 | 103.35 | 58.2003 |  | 74.5 | 67.3 | 74.6445 | 84.24 | 84.06 | 85.29 | 43.578 |  | 58.6 | 39.7 | 54.3189 | 61.69 | 61.5 | 56.47 | 29.5496 |  | 78 | 79.1 | 71.2359 | 84.74 | 84.53 | 85.48 | 39.7985 |  | 74.6 | 74.6 | 68.4748 | 82.96 | 82.76 | 83.78 | 42.5444 |  | 59.4 | 40.4 | 54.3156 | 59.45 | 59.24 | 53.7 | 28.3967 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.45 | 10.09 | 10.11 | 7.1184 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.54 | 10.19 | 10.36 | 9.6122 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.42 | 10.07 | 10.09 | 7.7497 |  | 8.2 | 5.9 | 5.9354 | 21.46 | 10.11 | 9.95 | 5.4966 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.43 | 10.08 | 10.09 | 7.5438 |  | 8.2 | 7.6 | 5.9354 | 21.4 | 10.05 | 10.06 | 7.9682 |  | 8.2 | 5.9 | 5.9354 | 21.38 | 10.03 | 9.88 | 5.6166
| 11:00 | 77 | 84.7 | 69.6557 | 77.72 | 77.51 | 81.91 | 40.2089 |  | 83.3 | 75.7 | 73.9404 | 93.27 | 93.07 | 92.16 | 53.6949 |  | 73.4 | 68 | 72.8772 | 80.79 | 80.59 | 85.41 | 44.3866 |  | 56.8 | 38.5 | 52.8391 | 58.04 | 57.84 | 54.58 | 29.7924 |  | 79.3 | 80.4 | 71.3415 | 84.35 | 84.12 | 86.72 | 41.7166 |  | 73.6 | 74.4 | 67.7447 | 79.66 | 79.44 | 84.04 | 43.436 |  | 57.3 | 40.1 | 53.5474 | 55.94 | 55.71 | 51.92 | 28.7039 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.18 | 9.41 | 9.82 | 6.6498 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.24 | 9.47 | 9.83 | 8.3332 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.15 | 9.38 | 9.79 | 7.2542 |  | 8.1 | 5.6 | 5.7329 | 17.16 | 9.39 | 9.53 | 5.1367 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.19 | 9.42 | 9.69 | 7.286 |  | 8.1 | 7.4 | 5.7329 | 17.13 | 9.36 | 9.77 | 7.5103 |  | 8.1 | 5.6 | 5.7329 | 17.08 | 9.31 | 9.45 | 5.281
| 12:00 | 72.5 | 79 | 60.158 | 66.07 | 65.84 | 71.8 | 39.9848 |  | 72.5 | 65.8 | 63.7872 | 75.82 | 75.6 | 75.32 | 48.3893 |  | 69.1 | 64.8 | 64.2025 | 70.29 | 70.06 | 76.45 | 44.3951 |  | 52.4 | 35 | 44.8893 | 47.84 | 47.61 | 44.87 | 29.8392 |  | 77 | 77.4 | 62.3736 | 75.26 | 75.02 | 78.36 | 42.7895 |  | 69.5 | 70.5 | 59.7001 | 69.28 | 69.04 | 75.18 | 43.568 |  | 52.8 | 36.7 | 45.6465 | 45.83 | 45.59 | 42.27 | 28.884 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.7 | 6.3 | 6.78 | 6.416 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.71 | 6.31 | 6.71 | 7.4505 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.69 | 6.29 | 6.76 | 7.0135 |  | 7 | 4.5 | 4.0204 | 11.68 | 6.28 | 6.57 | 4.9956 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.73 | 6.32 | 6.69 | 7.1458 |  | 7 | 6.3 | 4.0204 | 11.68 | 6.28 | 6.74 | 7.2244 |  | 7 | 4.5 | 4.0204 | 11.64 | 6.23 | 6.52 | 5.1102
| 13:00 | 70.2 | 75.9 | 67.5631 | 69.19 | 68.98 | 77.77 | 32.5304 |  | 68.6 | 63.7 | 71.2331 | 78.14 | 77.93 | 82.11 | 39.2308 |  | 71.8 | 68.4 | 74.3311 | 83.83 | 83.62 | 93.41 | 40.2441 |  | 50.4 | 34.6 | 50.9932 | 50.89 | 50.67 | 50.97 | 22.8823 |  | 75.1 | 75.2 | 69.4365 | 77.43 | 77.2 | 83.38 | 35.5226 |  | 72.2 | 73.5 | 69.6023 | 82.95 | 82.72 | 92.24 | 39.5382 |  | 50.8 | 36.3 | 51.8636 | 49.07 | 48.84 | 48.5 | 22.1753 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.93 | 8.04 | 8.63 | 5.0436 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.92 | 8.03 | 8.6 | 5.9055 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.92 | 8.03 | 8.62 | 6.0789 |  | 6.8 | 4.5 | 5.6204 | 11.87 | 7.98 | 8.27 | 3.6908 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.99 | 8.1 | 8.5 | 5.6351 |  | 6.8 | 6.1 | 5.6204 | 11.91 | 8.02 | 8.6 | 6.1864 |  | 6.8 | 4.5 | 5.6204 | 11.81 | 7.92 | 8.2 | 3.7214
| 14:00 | 70.9 | 76.6 | 66.9351 | 67.96 | 67.71 | 77.57 | 39.6212 |  | 69.5 | 66.5 | 70.4685 | 76.33 | 76.08 | 81.89 | 46.3118 |  | 83.6 | 82.1 | 74.8515 | 94 | 93.76 | 103.32 | 53.9034 |  | 51.3 | 37.7 | 50.6144 | 49.08 | 48.83 | 50.32 | 29.6709 |  | 74.3 | 74.4 | 67.267 | 73.08 | 72.82 | 79.69 | 41.4234 |  | 84 | 86.6 | 69.7708 | 93.22 | 92.96 | 102.23 | 52.8488 |  | 51.6 | 39.3 | 51.1924 | 47.39 | 47.13 | 47.93 | 28.7739 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.78 | 7.85 | 8.52 | 5.9206 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.75 | 7.83 | 8.5 | 6.7414 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.84 | 7.92 | 8.46 | 7.6427 |  | 7.8 | 5.6 | 5.8679 | 10.73 | 7.8 | 8.18 | 4.6241 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.84 | 7.92 | 8.39 | 6.2909 |  | 7.8 | 7.2 | 5.8679 | 10.83 | 7.91 | 8.44 | 7.6869 |  | 7.8 | 5.6 | 5.8679 | 10.67 | 7.74 | 8.1 | 4.6229
| 15:00 | 69.4 | 74.6 | 65.0993 | 65.42 | 65.19 | 75.71 | 39.5807 |  | 68.1 | 66.2 | 68.6567 | 73.32 | 73.1 | 79.94 | 46.19 |  | 90.5 | 90.5 | 72.5138 | 94.2 | 93.97 | 103.88 | 57.0721 |  | 50 | 37.7 | 49.4273 | 46.85 | 46.62 | 49.22 | 29.8716 |  | 70.3 | 70.6 | 64.6127 | 67.01 | 66.77 | 73.9 | 39.8526 |  | 90.8 | 94.4 | 67.4199 | 93.5 | 93.27 | 102.86 | 55.7731 |  | 50.2 | 39.2 | 49.815 | 45.29 | 45.05 | 46.92 | 28.8451 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.31 | 7.93 | 8.75 | 5.8872 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.27 | 7.9 | 8.73 | 6.7029 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.46 | 8.09 | 8.74 | 7.8978 |  | 8 | 5.6 | 5.8904 | 10.25 | 7.87 | 8.39 | 4.6367 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.35 | 7.97 | 8.59 | 6.0671 |  | 8 | 7.3 | 5.8904 | 10.45 | 8.08 | 8.73 | 7.931 |  | 8 | 5.6 | 5.8904 | 10.19 | 7.81 | 8.32 | 4.626
| 16:00 | 67.3 | 72 | 61.7568 | 62.39 | 62.17 | 73.01 | 38.6932 |  | 65.9 | 65 | 65.5308 | 69.33 | 69.12 | 76.56 | 44.7837 |  | 88.7 | 89.3 | 68.5476 | 85.95 | 85.74 | 95.49 | 54.8945 |  | 48.5 | 37.7 | 47.3772 | 44.77 | 44.55 | 48.1 | 29.6612 |  | 66.8 | 67.4 | 61.0573 | 62.29 | 62.07 | 71.04 | 38.029 |  | 89.1 | 92.7 | 63.8459 | 85.33 | 85.11 | 94.53 | 53.5691 |  | 48.7 | 39.1 | 47.7335 | 43.37 | 43.14 | 45.94 | 28.6297 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.76 | 7.82 | 8.67 | 5.8623 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.72 | 7.78 | 8.65 | 6.6313 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.95 | 8.01 | 8.7 | 7.7361 |  | 8.2 | 5.6 | 5.8679 | 9.69 | 7.75 | 8.33 | 4.6821 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.77 | 7.83 | 8.62 | 5.9668 |  | 8.2 | 7.4 | 5.8679 | 9.94 | 8 | 8.69 | 7.814 |  | 8.2 | 5.6 | 5.8679 | 9.64 | 7.7 | 8.26 | 4.704
| 17:00 | 65 | 69.2 | 57.7217 | 58.55 | 58.36 | 69.22 | 37.6081 |  | 63.1 | 62.9 | 61.9469 | 63.8 | 63.61 | 71.19 | 42.7852 |  | 78.8 | 78.9 | 62.8444 | 75.33 | 75.13 | 84.47 | 48.3939 |  | 47.2 | 37.6 | 44.9204 | 42.85 | 42.66 | 47.02 | 29.3256 |  | 64 | 64.4 | 57.2007 | 57.05 | 56.84 | 65.91 | 36.5211 |  | 79.3 | 81.9 | 58.6956 | 74.78 | 74.58 | 83.57 | 47.2661 |  | 47.3 | 38.9 | 45.2712 | 41.62 | 41.41 | 45 | 28.3756 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.3 | 7.68 | 8.54 | 5.8607 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.27 | 7.65 | 8.51 | 6.5333 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.46 | 7.85 | 8.54 | 7.1395 |  | 8.2 | 5.6 | 6.0029 | 9.24 | 7.62 | 8.22 | 4.747 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.3 | 7.68 | 8.49 | 5.9434 |  | 8.2 | 7.4 | 6.0029 | 9.46 | 7.84 | 8.53 | 7.2623 |  | 8.2 | 5.6 | 6.0029 | 9.19 | 7.57 | 8.16 | 4.8077
| 18:00 | 59.9 | 63 | 51.7624 | 49.83 | 49.67 | 60.13 | 35.5184 |  | 58.1 | 57.9 | 55.9955 | 56.32 | 56.17 | 63.38 | 40.1803 |  | 64.1 | 63.6 | 56.645 | 56.08 | 55.92 | 64.51 | 40.8996 |  | 44.9 | 36.4 | 40.7939 | 39.02 | 38.86 | 43.66 | 28.813 |  | 59.1 | 58.9 | 51.0144 | 49.92 | 49.76 | 58.37 | 34.6926 |  | 64.7 | 66.1 | 52.9379 | 55.58 | 55.42 | 63.66 | 40.1808 |  | 45 | 37.6 | 41.0518 | 37.94 | 37.77 | 41.78 | 28.0281 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.38 | 4.94 | 5.75 | 5.7368 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.36 | 4.92 | 5.73 | 6.3625 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.44 | 5 | 5.74 | 6.4086 |  | 6.8 | 4.2 | 3.9579 | 6.36 | 4.91 | 5.62 | 4.808 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.38 | 4.93 | 5.72 | 5.8711 |  | 6.8 | 6.1 | 3.9579 | 6.44 | 4.99 | 5.73 | 6.5708 |  | 6.8 | 4.2 | 3.9579 | 6.34 | 4.89 | 5.59 | 4.9069
| 19:00 | 50.7 | 52.5 | 45.6059 | 39.76 | 39.64 | 47.59 | 30.8339 |  | 49.2 | 48.9 | 49.4668 | 46.13 | 46.01 | 51.14 | 35.1207 |  | 51 | 50.4 | 50.058 | 44.86 | 44.74 | 51.93 | 34.1061 |  | 39.3 | 31.7 | 35.3476 | 32.18 | 32.06 | 35.39 | 25.2075 |  | 50.4 | 49.3 | 45.1367 | 40.13 | 40 | 46.45 | 30.3544 |  | 51.7 | 52.5 | 46.6178 | 44.42 | 44.29 | 51.12 | 33.6426 |  | 39.5 | 32.8 | 35.4511 | 31.27 | 31.14 | 33.69 | 24.6024 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.99 | 3.72 | 4.47 | 4.9567 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.71 | 4.47 | 5.5425 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 5 | 3.73 | 4.47 | 5.402 |  | 4.9 | 2.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.71 | 4.42 | 4.1443 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 4.98 | 3.72 | 4.46 | 5.1027 |  | 4.9 | 4.2 | 3.2704 | 5 | 3.73 | 4.47 | 5.5602 |  | 4.9 | 2.2 | 3.2704 | 4.97 | 3.7 | 4.4 | 4.233
| 20:00 | 44.1 | 45.3 | 41.3999 | 35.62 | 35.48 | 43.49 | 25.764 |  | 42.6 | 42.6 | 45.0103 | 41.61 | 41.47 | 46.93 | 29.5232 |  | 44.4 | 44.1 | 45.5404 | 40.2 | 40.06 | 47.6 | 28.394 |  | 34.3 | 27.4 | 32.2288 | 28.37 | 28.23 | 32.45 | 20.5132 |  | 43.9 | 42.4 | 40.7444 | 35.96 | 35.81 | 42.51 | 25.3774 |  | 45.1 | 45.9 | 42.3174 | 39.8 | 39.66 | 46.83 | 28.1038 |  | 34.4 | 28.4 | 32.2301 | 27.56 | 27.42 | 30.84 | 20.1175 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 3.9064 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.42 | 3.24 | 4.02 | 4.4034 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.25 | 4.02 | 4.2596 |  | 4.2 | 1.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.01 | 3.1753 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 4.001 |  | 4.2 | 3.4 | 2.8704 | 4.43 | 3.24 | 4.02 | 4.3771 |  | 4.2 | 1.4 | 2.8704 | 4.42 | 3.23 | 4 | 3.2397
| 21:00 | 40.3 | 38.9 | 29.0493 | 23.69 | 23.58 | 30.56 | 23.3244 |  | 38.8 | 36.9 | 32.1265 | 29.46 | 29.35 | 33.91 | 26.7759 |  | 40.6 | 38.4 | 32.576 | 27.94 | 27.83 | 34.53 | 25.7035 |  | 31.1 | 22.7 | 22.4585 | 17.72 | 17.6 | 20.97 | 18.3396 |  | 40.1 | 36.4 | 27.9134 | 24.05 | 23.93 | 29.7 | 22.9792 |  | 41.3 | 39.9 | 29.7258 | 27.58 | 27.47 | 33.8 | 25.5063 |  | 31.3 | 23.6 | 22.0379 | 16.91 | 16.79 | 19.44 | 18.0412 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.1496 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.8918 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.757 |  | 4 | 0.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 2.0024 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.4834 |  | 4 | 2.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 3.6083 |  | 4 | 0.6 | 1.8904 | 3.24 | 2.14 | 2.91 | 2.7928
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-11 | 0:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:00 | -0.4 | 3 | 5.0438 | 3.11 | 4.06 | 8.79 | 0.86292 |  | 21.9 | 31.4 | 20.2118 | 37.62 | 38.6 | 47.89 | 18.2199 |  | -3.3 | -0.5 | 4.409 | -0.81 | 0.15 | 4.42 | -3.0758 |  | 13.2 | 21.6 | 13.4904 | 12.45 | 13.42 | 16.8 | 2.1412 |  | 19.2 | 29.9 | 18.2983 | 33.22 | 34.2 | 41.43 | 19.4197 |  | -1 | 2.9 | 10.7424 | 1.29 | 2.27 | 7.78 | 2.4154 |  | 17.2 | 39.8 | 18.8737 | 15.28 | 16.28 | 20.85 | 8.0653 |  | -3 | -0.6 | -2.4938 | -2.43 | -1.51 | -3.44 | -2.7116 |  | -3 | -0.7 | -2.4938 | -2.08 | -1.17 | -2.92 | -1.7154 |  | -3 | -0.7 | -2.4938 | -2.52 | -1.6 | -3.55 | -2.9457 |  | -3 | 0.5 | -2.4938 | -2.16 | -1.24 | -3.13 | -1.8271 |  | -3 | -0.4 | -2.4938 | -2.1 | -1.18 | -2.95 | -2.7542 |  | -3 | -0.4 | -2.4938 | -2.4 | -1.49 | -3.34 | -3.5219 |  | -3 | 0.7 | -2.4938 | -2.02 | -1.11 | -2.89 | -2.5042
| 9:00 | 11 | 13.5 | 15.1078 | 11.38 | 11.99 | 17.31 | 18.1166 |  | 40 | 47.9 | 25.1894 | 41.53 | 42.16 | 53.1 | 37.9098 |  | 9 | 12.4 | 15.2685 | 8.53 | 9.14 | 14.13 | 15.2665 |  | 20.7 | 26.4 | 19.5976 | 17.99 | 18.62 | 21.8 | 18.2886 |  | 42.3 | 48.9 | 32.7848 | 53 | 53.62 | 62.29 | 40.6695 |  | 10.1 | 13.1 | 22.748 | 9.48 | 10.1 | 15.66 | 18.9559 |  | 23.5 | 28 | 26.8279 | 20.13 | 20.77 | 24.4 | 22.2434 |  | 3.4 | 4.1 | 2.9424 | 1.51 | 2.8 | 2.33 | 2.7461 |  | 3.4 | 4.1 | 2.9424 | 1.71 | 3 | 2.72 | 2.8064 |  | 3.4 | 4.1 | 2.9424 | 1.46 | 2.75 | 2.28 | 2.7939 |  | 3.4 | 5.3 | 2.9424 | 1.63 | 2.91 | 2.45 | 2.7717 |  | 3.4 | 4.2 | 2.9424 | 1.75 | 3.04 | 2.68 | 2.6973 |  | 3.4 | 4.2 | 2.9424 | 1.49 | 2.78 | 2.32 | 2.611 |  | 3.4 | 5.3 | 2.9424 | 1.66 | 2.95 | 2.5 | 2.7303
| 10:00 | 13.1 | 15.7 | 15.501 | 13.79 | 14.35 | 19.27 | 19.0638 |  | 35 | 41.5 | 22.1332 | 30.63 | 31.2 | 42.93 | 32.797 |  | 11.1 | 14.6 | 15.9067 | 11.07 | 11.63 | 16.29 | 16.8636 |  | 21.5 | 26.2 | 19.7815 | 19.31 | 19.87 | 22.86 | 19.0417 |  | 53.6 | 61.1 | 37.5317 | 63.48 | 64.05 | 75.2 | 45.9422 |  | 12.1 | 15.3 | 25.554 | 11.92 | 12.48 | 17.66 | 20.6464 |  | 24.2 | 27.8 | 29.1063 | 21.56 | 22.13 | 25.47 | 23.3355 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.13 | 3.08 | 2.64 | 2.8264 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.3 | 3.26 | 3.02 | 2.8269 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.09 | 3.04 | 2.6 | 2.8269 |  | 4 | 5.5 | 2.9199 | 2.23 | 3.18 | 2.72 | 2.8261 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.46 | 3.41 | 3.13 | 2.8264 |  | 4 | 4.4 | 2.9199 | 2.1 | 3.06 | 2.62 | 2.8269 |  | 4 | 5.5 | 2.9199 | 2.26 | 3.21 | 2.76 | 2.826
| 11:00 | 14.5 | 17.2 | 15.7268 | 15.59 | 16.1 | 21.53 | 19.531 |  | 23.9 | 28.2 | 19.805 | 17.77 | 18.29 | 27.78 | 24.7205 |  | 12.6 | 16.2 | 16.3805 | 12.97 | 13.47 | 18.61 | 17.7165 |  | 22 | 26.4 | 19.8334 | 20.15 | 20.67 | 23.48 | 19.3605 |  | 60.5 | 68.3 | 41.3392 | 69.62 | 70.13 | 79.44 | 49.0968 |  | 13.5 | 16.8 | 27.7701 | 13.71 | 14.22 | 19.86 | 21.5753 |  | 24.6 | 28.1 | 30.7713 | 22.25 | 22.77 | 25.91 | 23.8719 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.41 | 3.18 | 2.7 | 2.832 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.5 | 3.27 | 2.95 | 2.8325 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.37 | 3.14 | 2.67 | 2.8325 |  | 4 | 5.6 | 2.9199 | 2.5 | 3.27 | 2.8 | 2.8317 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.8 | 3.57 | 3.23 | 2.832 |  | 4 | 4.5 | 2.9199 | 2.38 | 3.15 | 2.69 | 2.8325 |  | 4 | 5.6 | 2.9199 | 2.53 | 3.3 | 2.84 | 2.8316
| 12:00 | 12.8 | 15.1 | 8.5201 | 8.96 | 9.42 | 13.98 | 19.7734 |  | 15.1 | 17.5 | 12.0398 | 8.2 | 8.67 | 15.29 | 20.854 |  | 12.6 | 16.1 | 12.4266 | 11.15 | 11.6 | 16.88 | 18.7929 |  | 19.8 | 23.5 | 13.498 | 13.58 | 14.05 | 15.51 | 19.5814 |  | 61.8 | 68.8 | 35.5594 | 65.3 | 65.76 | 73.42 | 50.4708 |  | 13.4 | 16.7 | 24.6903 | 11.81 | 12.26 | 18.04 | 22.6883 |  | 22.2 | 25.1 | 24.9659 | 15.52 | 15.99 | 17.79 | 24.1823 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.83 | 1.48 | 1.04 | 2.8257 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.83 | 1.48 | 1.1 | 2.8261 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.81 | 1.45 | 1.02 | 2.8261 |  | 2.9 | 4.5 | 1.1849 | 0.88 | 1.53 | 1.08 | 2.8253 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 1.09 | 1.74 | 1.35 | 2.8257 |  | 2.9 | 3.4 | 1.1849 | 0.81 | 1.46 | 1.03 | 2.8261 |  | 2.9 | 4.5 | 1.1849 | 0.89 | 1.54 | 1.1 | 2.8252
| 13:00 | 13.2 | 15.4 | 16.9612 | 16.06 | 16.49 | 22.1 | 13.1215 |  | 14.8 | 16.9 | 20.4665 | 14.91 | 15.35 | 23.22 | 13.4944 |  | 22.4 | 27.3 | 25.3912 | 34.37 | 34.79 | 41.26 | 17.8333 |  | 20 | 23.6 | 20.848 | 20.48 | 20.91 | 23.78 | 13.11 |  | 62 | 68.3 | 42.3982 | 69.25 | 69.68 | 78.04 | 42.8878 |  | 23.1 | 27.8 | 37.0036 | 34.95 | 35.38 | 42.33 | 21.7616 |  | 22.3 | 25.1 | 32.197 | 22.27 | 22.71 | 25.89 | 17.7187 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.45 | 3.08 | 2.57 | 0.80322 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.44 | 3.07 | 2.6 | 0.77476 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.44 | 3.07 | 2.61 | 0.77247 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7399 | 2.51 | 3.14 | 2.62 | 0.87629 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.91 | 3.54 | 3.11 | 0.79828 |  | 2.8 | 3.3 | 2.7399 | 2.45 | 3.08 | 2.62 | 0.75535 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7399 | 2.54 | 3.17 | 2.65 | 0.88922
| 14:00 | 15.8 | 18.4 | 17.6749 | 16.5 | 16.91 | 21.71 | 19.8055 |  | 17.4 | 19.9 | 21.0055 | 15.12 | 15.54 | 22.65 | 20.1031 |  | 39.5 | 46.4 | 28.5844 | 50.45 | 50.85 | 57.02 | 32.9175 |  | 22.8 | 26.9 | 21.5831 | 21.51 | 21.92 | 24.49 | 19.8243 |  | 60.6 | 66.3 | 38.2635 | 63.53 | 63.94 | 71.11 | 47.0201 |  | 39.9 | 46.8 | 38.4598 | 50.96 | 51.37 | 58.02 | 36.7093 |  | 25 | 28.5 | 31.503 | 23.22 | 23.64 | 26.52 | 24.3342 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.53 | 3.13 | 2.61 | 2.7921 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.51 | 3.11 | 2.63 | 2.802 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.63 | 3.23 | 2.75 | 2.8034 |  | 3.8 | 5.6 | 2.8299 | 2.61 | 3.21 | 2.68 | 2.7681 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.98 | 3.58 | 3.13 | 2.7862 |  | 3.8 | 4.3 | 2.8299 | 2.64 | 3.24 | 2.77 | 2.8017 |  | 3.8 | 5.6 | 2.8299 | 2.64 | 3.23 | 2.71 | 2.7576
| 15:00 | 15.3 | 17.6 | 17.0834 | 15.83 | 16.23 | 20.07 | 20.2153 |  | 16.8 | 19.1 | 20.4135 | 14.23 | 14.64 | 20.85 | 19.6998 |  | 47.7 | 55.1 | 27.2297 | 56.39 | 56.79 | 62.31 | 35.3117 |  | 23.1 | 27.3 | 21.3196 | 21.81 | 22.22 | 24.65 | 20.0757 |  | 52.4 | 56.6 | 31.1476 | 51.24 | 51.64 | 57.48 | 41.1816 |  | 48.1 | 55.5 | 34.7401 | 56.85 | 57.25 | 63.25 | 38.5483 |  | 25.2 | 28.8 | 29.0048 | 23.47 | 23.89 | 26.64 | 24.3558 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.72 | 3.25 | 2.75 | 2.6987 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.69 | 3.22 | 2.76 | 2.6991 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.93 | 3.46 | 3.02 | 2.6999 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.8 | 3.34 | 2.83 | 2.6976 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 3.13 | 3.66 | 3.23 | 2.7008 |  | 3.8 | 4.3 | 2.9199 | 2.94 | 3.47 | 3.03 | 2.7021 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9199 | 2.82 | 3.36 | 2.86 | 2.6991
| 16:00 | 14.3 | 16.2 | 14.7756 | 14.42 | 14.81 | 17.57 | 19.5911 |  | 15.5 | 17.5 | 18.2735 | 12.64 | 13.05 | 18.25 | 18.745 |  | 43.6 | 49.9 | 18.9529 | 46.89 | 47.29 | 51.64 | 28.1866 |  | 23.3 | 27.6 | 19.9714 | 22.02 | 22.42 | 24.75 | 19.9581 |  | 39.8 | 42 | 21.3941 | 35.37 | 35.77 | 40.13 | 33.0994 |  | 43.9 | 50.4 | 23.9353 | 47.3 | 47.7 | 52.52 | 31.4287 |  | 25.3 | 29 | 25.003 | 23.66 | 24.06 | 26.72 | 24.0631 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 2.87 | 3.35 | 2.85 | 2.6648 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 2.84 | 3.32 | 2.87 | 2.6559 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.15 | 3.62 | 3.2 | 2.6538 |  | 4 | 5.6 | 3.0099 | 2.97 | 3.44 | 2.97 | 2.6894 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.2 | 3.68 | 3.26 | 2.6669 |  | 4 | 4.4 | 3.0099 | 3.15 | 3.63 | 3.21 | 2.6502 |  | 4 | 5.6 | 3.0099 | 2.99 | 3.46 | 3 | 2.6955
| 17:00 | 12.7 | 14.2 | 14.0716 | 12.32 | 12.72 | 14.52 | 18.0909 |  | 13.7 | 15.4 | 17.4269 | 10.42 | 10.83 | 15.12 | 17.5828 |  | 25.9 | 29 | 17.7449 | 15.99 | 16.38 | 17.85 | 18.4036 |  | 23.4 | 27.8 | 19.7426 | 22.12 | 22.52 | 24.79 | 19.6532 |  | 27.3 | 27 | 19.3271 | 20.59 | 20.99 | 23.26 | 27.6198 |  | 26.3 | 29.4 | 22.1665 | 16.35 | 16.75 | 18.68 | 21.2179 |  | 25.4 | 29.2 | 24.1732 | 23.75 | 24.16 | 26.74 | 23.2278 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.01 | 3.43 | 2.94 | 2.8834 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 2.98 | 3.4 | 2.96 | 2.8838 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.26 | 3.68 | 3.28 | 2.8835 |  | 4.1 | 5.6 | 3.0549 | 3.12 | 3.54 | 3.1 | 2.8838 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.23 | 3.66 | 3.25 | 2.8822 |  | 4.1 | 4.5 | 3.0549 | 3.26 | 3.69 | 3.29 | 2.8822 |  | 4.1 | 5.6 | 3.0549 | 3.14 | 3.56 | 3.13 | 2.8828
| 18:00 | 10.2 | 11.5 | 11.1631 | 9.28 | 9.69 | 10.56 | 17.6879 |  | 10.9 | 12.6 | 14.2427 | 7.1 | 7.52 | 10.93 | 17.0255 |  | 12.3 | 13.5 | 14.5102 | 11.42 | 11.83 | 12.02 | 16.3851 |  | 22.6 | 26.9 | 17.3696 | 19.83 | 20.24 | 22.18 | 19.4912 |  | 20.3 | 18.7 | 15.6879 | 16.39 | 16.8 | 18.14 | 26.4855 |  | 12.8 | 13.8 | 18.7149 | 11.75 | 12.16 | 12.81 | 19.0434 |  | 24.5 | 28.2 | 21.4248 | 21.47 | 21.88 | 24.15 | 22.96 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.86 | 1.25 | 0.82 | 3.0686 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.84 | 1.24 | 0.83 | 3.0787 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.89 | 1.28 | 0.86 | 3.0786 |  | 2.8 | 4.2 | 1.0549 | 0.92 | 1.32 | 0.93 | 3.0437 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.92 | 1.32 | 0.89 | 3.0653 |  | 2.8 | 3.2 | 1.0549 | 0.89 | 1.28 | 0.86 | 3.0814 |  | 2.8 | 4.2 | 1.0549 | 0.93 | 1.33 | 0.94 | 3.0365
| 19:00 | 5.1 | 6.4 | 5.908 | 3.63 | 4.04 | 3.34 | 14.5529 |  | 5.4 | 7.3 | 8.6118 | 1.17 | 1.59 | 3.39 | 13.6623 |  | 7 | 8.5 | 8.8371 | 5.05 | 5.45 | 4.02 | 12.9807 |  | 18.4 | 22.5 | 12.8265 | 14.59 | 15.01 | 14.88 | 16.3851 |  | 14.7 | 13.3 | 9.9193 | 9.95 | 10.36 | 10.22 | 23.0166 |  | 7.5 | 8.8 | 12.9371 | 5.34 | 5.75 | 4.77 | 15.5881 |  | 20.3 | 23.7 | 16.4979 | 16.23 | 16.65 | 16.86 | 19.8497 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.02 | 0.37 | -0.04 | 0.87078 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.03 | 0.36 | -0.03 | 0.86168 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.01 | 0.38 | -0.03 | 0.86182 |  | 0.9 | 2.2 | 0.23236 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.89431 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | 0.01 | 0.4 | -0.01 | 0.87517 |  | 0.9 | 1.3 | 0.23236 | -0.01 | 0.38 | -0.03 | 0.86019 |  | 0.9 | 2.2 | 0.23236 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.90188
| 20:00 | 1 | 2 | 3.267 | 0.92 | 1.32 | 1.08 | 10.1195 |  | 1 | 2.9 | 5.708 | -1.73 | -1.33 | 0.91 | 8.8935 |  | 2.6 | 4.1 | 5.8845 | 1.86 | 2.26 | 1.37 | 8.2733 |  | 14.6 | 18.5 | 10.6639 | 12.06 | 12.46 | 12.68 | 12.0138 |  | 10 | 8.5 | 6.7508 | 6.61 | 7.01 | 7.46 | 18.1515 |  | 3.1 | 4.4 | 9.8582 | 2.13 | 2.52 | 2.09 | 10.8062 |  | 16.5 | 19.7 | 14.0376 | 13.68 | 14.08 | 14.63 | 15.4945 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.1 | -0.48 | 0.31796 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.5 | -0.11 | -0.48 | 0.32773 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.1 | -0.48 | 0.32763 |  | 0 | 1.4 | -0.14514 | -0.46 | -0.07 | -0.45 | 0.29403 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.47 | -0.08 | -0.46 | 0.31357 |  | 0 | 0.4 | -0.14514 | -0.49 | -0.09 | -0.48 | 0.32922 |  | 0 | 1.4 | -0.14514 | -0.46 | -0.07 | -0.44 | 0.28625
| 21:00 | -1.3 | -1.6 | -7.3447 | -9.13 | -8.74 | -10.17 | 8.079 |  | -1.5 | -1 | -5.4325 | -11.85 | -11.45 | -10.46 | 6.6665 |  | 0 | 0.1 | -5.3214 | -8.52 | -8.12 | -10.08 | 6.0909 |  | 12.6 | 14.1 | 1.862 | 2.61 | 3.01 | 1.97 | 10.036 |  | 7.2 | 4.4 | -4.5439 | -3.95 | -3.56 | -4.16 | 15.8084 |  | 0.5 | 0.4 | -1.3049 | -8.28 | -7.88 | -9.4 | 8.568 |  | 14.5 | 15.2 | 4.6534 | 4.13 | 4.52 | 3.9 | 13.5185 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -0.073733 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -0.060861 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -0.055763 |  | -0.3 | 0.6 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -0.091923 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -0.13801 |  | -0.3 | -0.4 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -0.076633 |  | -0.3 | 0.6 | -0.94514 | -1.33 | -0.95 | -1.31 | -0.12045
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図53 事務室1NP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図54 事務室1NEP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図55 事務室1NWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図56 事務室1NI
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図57 事務室2SP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図58 事務室2SWP
(a) 1月4日
(b) 4月5日
(c) 7月18日
(d) 11月11日
図59 事務室2SI

## Energyplus用
|  | 顕熱 | [6 empty] | 潜熱 | [6 empty] | 室温 | [6 empty] | 湿度
|  | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI | 事務室1NP | 事務室1NEP | 事務室1NWP | 事務室1NI | 事務室2SP | 事務室2SWP | 事務室2SI
|  | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア | ペリメータ北 | ペリメータ北東 | ペリメータ北西 | インテリア | ペリメータ南 | ペリメータ南西 | インテリア
2017-01-04 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0824 | 18.8212 | 18.8267 | 19.2751 | 20.5926 | 20.1922 | 20.7429 | 0.0050559 | 0.0050562 | 0.0050562 | 0.0050552 | 0.004991 | 0.0049915 | 0.0049902
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.038 | 18.7676 | 18.773 | 19.23 | 20.5473 | 20.1398 | 20.7021 | 0.0050398 | 0.0050403 | 0.0050403 | 0.0050386 | 0.0049749 | 0.0049758 | 0.0049735
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9976 | 18.724 | 18.7278 | 19.1911 | 20.5085 | 20.0965 | 20.6669 | 0.0050123 | 0.005013 | 0.005013 | 0.0050106 | 0.0049462 | 0.0049477 | 0.0049441
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9541 | 18.6731 | 18.6757 | 19.1502 | 20.4662 | 20.0473 | 20.6311 | 0.0049766 | 0.0049775 | 0.0049775 | 0.0049744 | 0.0049084 | 0.0049103 | 0.0049057
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9089 | 18.6183 | 18.6202 | 19.1054 | 20.4226 | 19.9953 | 20.593 | 0.0049325 | 0.0049337 | 0.0049337 | 0.0049299 | 0.0048615 | 0.0048638 | 0.0048583
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8682 | 18.5732 | 18.5746 | 19.0644 | 20.385 | 19.9541 | 20.558 | 0.0048839 | 0.0048851 | 0.0048851 | 0.0048812 | 0.0048095 | 0.0048119 | 0.0048061
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8295 | 18.53 | 18.5313 | 19.0251 | 20.3489 | 19.9158 | 20.5247 | 0.0048343 | 0.0048356 | 0.0048356 | 0.0048315 | 0.0047565 | 0.004759 | 0.004753
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7911 | 18.498 | 18.4863 | 18.9847 | 20.3181 | 19.8765 | 20.4908 | 0.0047856 | 0.0047867 | 0.0047867 | 0.0047831 | 0.0047045 | 0.0047068 | 0.0047014
| 8:00 | -36.4838 | -33.131 | -46.3886 | -26.8464 | -10.4023 | -28.8041 | -11.1813 | -12.6375 | -12.9866 | -13.0655 | -12.5319 | -10.7371 | -12.3371 | -10.0116 | 21.9942 | 21.9933 | 21.9931 | 21.9948 | 21.9984 | 21.9974 | 21.9986 | 0.0071127 | 0.007112 | 0.0071115 | 0.0071169 | 0.0070819 | 0.007082 | 0.0070827
| 9:00 | 0.12254 | 13.9191 | -5.8545 | 6.9541 | 22.0216 | 0.95771 | 12.448 | 0.72748 | 4.0126 | -2.6362e-17 | 4.3395 | 3.1672 | 1.6155 | 3.1287 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.007119 | 0.007072 | 0.0071897 | 0.007072 | 0.007072 | 0.0070871 | 0.007072
| 10:00 | 2.0147 | 14.221 | -2.6939 | 8.477 | 28.8307 | 3.9486 | 14.2247 | 3.3957 | 3.1569 | 2.9657e-16 | 3.487 | 3.1497 | 3.1591 | 3.1287 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070673 | 0.0070674 | 0.0071631 | 0.0070674 | 0.0070675 | 0.0070673 | 0.0070674
| 11:00 | 3.0536 | 8.245 | -0.84989 | 9.3782 | 33.3252 | 5.747 | 15.011 | 3.4128 | 2.9959 | 3.7072e-17 | 3.3566 | 3.0021 | 2.9937 | 3.0222 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070691 | 0.0070691 | 0.0071624 | 0.007069 | 0.0070688 | 0.0070691 | 0.007069
| 12:00 | 3.7498 | 3.1327 | 0.46797 | 9.9082 | 34.391 | 6.9243 | 15.375 | 3.2314 | 3.0309 | 0.95314 | 3.1961 | 3.0286 | 3.029 | 3.0288 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.007072 | 0.007072 | 0.0070955 | 0.007072 | 0.007072 | 0.007072 | 0.007072
| 13:00 | -2.2963 | -3.8126 | -2.9116 | 3.6764 | 21.7356 | 3.0223 | 9.1392 | 3.638e-16 | 1.9772e-16 | 2.4715e-16 | 2.0996 | 1.4008 | 1.4012 | 1.4004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0071238 | 0.0071239 | 0.0071239 | 0.007072 | 0.007072 | 0.007072 | 0.007072
| 14:00 | 4.7577 | 3.3881 | 9.2376 | 10.523 | 26.5705 | 14.3647 | 15.27 | 3.221 | 3.3088 | 3.3154 | 3.2169 | 2.8571 | 2.847 | 2.8771 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070771 | 0.007077 | 0.0070773 | 0.0070766 | 0.0070765 | 0.0070766 | 0.0070766
| 15:00 | 5.0185 | 2.956 | 14.8995 | 10.8952 | 27.2154 | 19.2223 | 15.6256 | 2.9942 | 2.9947 | 2.9944 | 2.9942 | 2.9926 | 2.9928 | 2.9928 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 16:00 | 4.6606 | 2.0537 | 11.9921 | 10.9471 | 20.8784 | 16.4275 | 15.4329 | 3.0564 | 3.0567 | 3.0567 | 3.0561 | 3.0564 | 3.0567 | 3.056 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 17:00 | 3.2833 | 0.92701 | 2.2599 | 10.7245 | 14.4168 | 7.1038 | 14.6656 | 3.0709 | 1.8062 | 2.3527 | 3.0706 | 3.0709 | 3.0712 | 3.0705 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 18:00 | 3.0172 | 0.4236 | 0.055599 | 10.6092 | 13.1626 | 4.673 | 14.4346 | 3.1285 | 0.82536 | 0.22209 | 3.1176 | 3.0683 | 3.0686 | 3.0679 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0071169 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 19:00 | -0.055952 | -2.9585 | -3.3539 | 7.5046 | 9.8492 | 1.2428 | 11.3893 | -3.3159e-18 | 1.9772e-16 | 5.9315e-16 | 1.8848 | 1.1289 | 1.1292 | 1.1285 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0071268 | 0.0071234 | 0.0071333 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 20:00 | -4.5574 | -7.8821 | -8.2439 | 3.2186 | 5.4974 | -3.4651 | 7.4118 | -9.7013e-16 | -1.5817e-15 | -1.5817e-15 | 0.97291 | 0.28296 | 1.9772e-16 | 0.27624 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0071043 | 0.007107 | 0.0071075 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.007087 | 0.0070796
| 21:00 | -6.6585 | -10.2968 | -10.6199 | 1.2596 | 3.4083 | -5.8076 | 5.6178 | -0.12112 | -0.11131 | -0.11103 | -0.073831 | -0.165 | -0.16031 | -0.16725 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0070808 | 0.0070812 | 0.0070811 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796 | 0.0070796
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6945 | 21.6207 | 21.6158 | 21.8305 | 21.9043 | 21.73 | 21.9544 | 0.0070159 | 0.007017 | 0.007017 | 0.0070133 | 0.0070133 | 0.0070154 | 0.0070102
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2366 | 21.0792 | 21.0699 | 21.4874 | 21.7331 | 21.383 | 21.8346 | 0.0069006 | 0.0069019 | 0.0069019 | 0.0068978 | 0.0068926 | 0.0068951 | 0.0068891
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7327 | 20.5213 | 20.5105 | 21.0069 | 21.5086 | 21.0675 | 21.6327 | 0.0067712 | 0.0067728 | 0.0067728 | 0.0067677 | 0.0067541 | 0.0067572 | 0.0067497
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3712 | 20.1446 | 20.134 | 20.617 | 21.3308 | 20.8737 | 21.4504 | 0.0066653 | 0.0066673 | 0.0066673 | 0.0066607 | 0.0066395 | 0.0066436 | 0.0066336
2017-04-05 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4802 | 22.4606 | 22.4164 | 22.7101 | 22.9276 | 22.7101 | 23.0405 | 0.0097006 | 0.0097026 | 0.0097026 | 0.009696 | 0.0096636 | 0.0096677 | 0.0096577
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2032 | 22.1671 | 22.1247 | 22.4118 | 22.7112 | 22.4926 | 22.8203 | 0.0096183 | 0.0096203 | 0.0096203 | 0.0096135 | 0.0095737 | 0.0095779 | 0.0095677
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9809 | 21.9282 | 21.8889 | 22.1757 | 22.5334 | 22.3132 | 22.6442 | 0.0095259 | 0.0095282 | 0.0095282 | 0.0095205 | 0.0094731 | 0.0094779 | 0.0094662
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7943 | 21.7244 | 21.6886 | 21.9757 | 22.3793 | 22.1572 | 22.4928 | 0.0094235 | 0.009426 | 0.009426 | 0.0094177 | 0.0093615 | 0.0093667 | 0.0093541
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6231 | 21.5347 | 21.4998 | 21.7969 | 22.2352 | 22.0044 | 22.3524 | 0.0093195 | 0.009322 | 0.009322 | 0.0093139 | 0.0092483 | 0.0092534 | 0.009241
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4638 | 21.3621 | 21.3256 | 21.6362 | 22.1021 | 21.8585 | 22.2241 | 0.0092114 | 0.0092141 | 0.0092141 | 0.009205 | 0.0091309 | 0.0091365 | 0.0091227
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 21.3413 | 21.1852 | 21.5051 | 21.9928 | 21.7403 | 22.1129 | 0.0090851 | 0.0090882 | 0.0090882 | 0.0090779 | 0.0089937 | 0.0090002 | 0.0089845
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3086 | 21.6734 | 21.1332 | 21.451 | 21.9447 | 21.6921 | 22.0299 | 0.0089531 | 0.0089562 | 0.0089563 | 0.0089458 | 0.0088503 | 0.0088569 | 0.0088411
| 8:00 | -28.5004 | -12.5861 | -32.4643 | -22.3485 | -18.1212 | -26.6701 | -17.6524 | -7.9997 | -7.6618 | -8.2003 | -7.7254 | -7.8082 | -8.2245 | -7.5158 | 23.9958 | 23.9971 | 23.9952 | 23.9961 | 23.9975 | 23.9968 | 23.9976 | 0.010061 | 0.010064 | 0.01006 | 0.010061 | 0.010063 | 0.010062 | 0.010063
| 9:00 | 3.6023 | 18.2336 | 3.3187 | 7.5355 | 11.3403 | 4.2859 | 8.0529 | 2.4867 | 2.4827 | 2.4886 | 2.4817 | 2.4822 | 2.4856 | 2.4816 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079
| 10:00 | 5.3477 | 17.4676 | 6 | 8.9168 | 14.5864 | 6.7956 | 9.7358 | 2.6087 | 2.6092 | 2.6092 | 2.6083 | 2.6087 | 2.6092 | 2.6081 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079 | 0.010079
| 11:00 | 6.4965 | 13.9712 | 7.6738 | 9.6716 | 16.1646 | 8.4401 | 10.5517 | 2.8403 | 2.8515 | 2.8502 | 2.8162 | 2.8362 | 2.8519 | 2.8082 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010072 | 0.010072 | 0.010072 | 0.010072 | 0.010072 | 0.010072 | 0.010072
| 12:00 | 7.2047 | 11.5933 | 8.7905 | 10.1714 | 17.0415 | 9.5503 | 11.0546 | 2.6876 | 2.678 | 2.6784 | 2.7106 | 2.6921 | 2.6773 | 2.7187 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010075 | 0.010075 | 0.010075 | 0.010075 | 0.010075 | 0.010075 | 0.010075
| 13:00 | 0.9828 | 4.7535 | 4.2454 | 3.9888 | 9.7688 | 4.9584 | 4.9102 | 1.1556 | 1.1411 | 1.1413 | 1.174 | 1.1545 | 1.1392 | 1.1814 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010086 | 0.010086 | 0.010086 | 0.010086 | 0.010086 | 0.010086 | 0.010086
| 14:00 | 7.8126 | 11.5055 | 12.9328 | 10.858 | 15.0065 | 13.4684 | 11.533 | 2.8036 | 2.804 | 2.804 | 2.8034 | 2.8032 | 2.8035 | 2.8029 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009
| 15:00 | 7.5748 | 11.183 | 12.4474 | 11.2209 | 13.3286 | 12.8471 | 11.7497 | 2.5637 | 2.5542 | 2.554 | 2.5871 | 2.5687 | 2.5529 | 2.5952 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010097 | 0.010097 | 0.010097 | 0.010097 | 0.010097 | 0.010097 | 0.010097
| 16:00 | 7.3162 | 10.6003 | 13.4694 | 11.3746 | 12.6466 | 13.6928 | 11.8708 | 2.7113 | 2.7118 | 2.7117 | 2.7114 | 2.711 | 2.7113 | 2.711 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 17:00 | 6.179 | 9.1436 | 9.066 | 11.2828 | 11.0152 | 9.4876 | 11.8134 | 2.8015 | 2.802 | 2.802 | 2.8012 | 2.8016 | 2.802 | 2.8011 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 18:00 | 5.3433 | 7.9839 | 6.5765 | 11.1651 | 10.2054 | 7.1928 | 11.7466 | 2.8098 | 2.8103 | 2.8103 | 2.8095 | 2.8098 | 2.8103 | 2.8094 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 19:00 | 1.9863 | 4.2493 | 2.7223 | 8.0627 | 6.8269 | 3.4057 | 8.7376 | 0.81894 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81861 | 0.81898 | 0.8194 | 0.81846 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 20:00 | -2.5795 | -0.68139 | -2.2299 | 3.7325 | 2.3337 | -1.436 | 4.5952 | 0.098188 | 0.098636 | 0.098639 | 0.095275 | 0.095601 | 0.098651 | 0.095135 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101
| 21:00 | -4.5924 | -2.9376 | -4.4646 | 1.8187 | 0.30725 | -3.6157 | 2.7698 | -0.10222 | -0.087424 | -0.087275 | -0.014562 | -0.0074574 | -0.14621 | -0.022795 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010094 | 0.010094 | 0.010094 | 0.010091 | 0.01009 | 0.010094 | 0.010089
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6874 | 23.7128 | 23.6805 | 23.8198 | 23.8026 | 23.7157 | 23.8604 | 0.010027 | 0.010028 | 0.010028 | 0.010023 | 0.010019 | 0.010022 | 0.010014
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1784 | 23.2066 | 23.1441 | 23.4052 | 23.4481 | 23.2756 | 23.5551 | 0.0098943 | 0.0098965 | 0.0098965 | 0.0098891 | 0.0098763 | 0.0098808 | 0.0098696
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8615 | 22.8739 | 22.8076 | 23.0788 | 23.2094 | 23.0205 | 23.3182 | 0.0097915 | 0.0097939 | 0.0097939 | 0.0097861 | 0.0097636 | 0.0097686 | 0.0097566
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6206 | 22.6143 | 22.5493 | 22.824 | 23.0213 | 22.8256 | 23.1319 | 0.0096934 | 0.0096957 | 0.0096957 | 0.009688 | 0.009656 | 0.0096609 | 0.0096491
2017-07-18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6066 | 28.7458 | 28.7124 | 28.5829 | 28.3304 | 28.4165 | 28.2323 | 0.016364 | 0.016363 | 0.016363 | 0.016369 | 0.016641 | 0.016638 | 0.016646
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5856 | 28.7219 | 28.6901 | 28.5616 | 28.3143 | 28.3996 | 28.2168 | 0.016439 | 0.016438 | 0.016438 | 0.016443 | 0.016717 | 0.016714 | 0.016722
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5647 | 28.6961 | 28.6655 | 28.5437 | 28.2967 | 28.3793 | 28.2042 | 0.01651 | 0.016508 | 0.016508 | 0.016513 | 0.016788 | 0.016785 | 0.016792
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5421 | 28.6668 | 28.637 | 28.5236 | 28.2772 | 28.3545 | 28.19 | 0.016581 | 0.016579 | 0.016579 | 0.016585 | 0.016859 | 0.016856 | 0.016864
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5217 | 28.6412 | 28.6123 | 28.5041 | 28.2596 | 28.3333 | 28.176 | 0.016657 | 0.016655 | 0.016655 | 0.016662 | 0.016937 | 0.016933 | 0.016942
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5318 | 28.6866 | 28.5961 | 28.4919 | 28.247 | 28.3178 | 28.1643 | 0.016745 | 0.016743 | 0.016743 | 0.01675 | 0.017027 | 0.017023 | 0.017033
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6476 | 28.9688 | 28.6355 | 28.534 | 28.2601 | 28.3283 | 28.1609 | 0.016841 | 0.016838 | 0.016838 | 0.016846 | 0.017125 | 0.01712 | 0.017131
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7427 | 29.1955 | 28.7331 | 28.6129 | 28.305 | 28.3785 | 28.1742 | 0.016931 | 0.016929 | 0.016929 | 0.016935 | 0.017218 | 0.017214 | 0.017223
| 8:00 | 35.0404 | 60.2745 | 37.5673 | 26.7514 | 29.0998 | 33.5668 | 22.0862 | 51.7478 | 62.2068 | 52.314 | 48.2795 | 46.3434 | 48.6183 | 42.3966 | 26.0109 | 26.0147 | 26.0109 | 26.01 | 26.008 | 26.0085 | 26.0071 | 0.011447 | 0.011407 | 0.011445 | 0.011458 | 0.011462 | 0.011458 | 0.011472
| 9:00 | 38.3807 | 59.9277 | 41.5587 | 28.8508 | 37.0545 | 40.5333 | 27.8065 | 7.9084 | 11.2927 | 8.5247 | 6.1564 | 7.9258 | 8.5421 | 6.1543 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011206 | 0.011116 | 0.011201 | 0.011243 | 0.011251 | 0.011236 | 0.01129
| 10:00 | 39.7442 | 58.2003 | 43.578 | 29.5496 | 39.7985 | 42.5444 | 28.3967 | 7.1184 | 9.6122 | 7.7497 | 5.4966 | 7.5438 | 7.9682 | 5.6166 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.01107 | 0.011001 | 0.011062 | 0.011107 | 0.011125 | 0.011113 | 0.01117
| 11:00 | 40.2089 | 53.6949 | 44.3866 | 29.7924 | 41.7166 | 43.436 | 28.7039 | 6.6498 | 8.3332 | 7.2542 | 5.1367 | 7.286 | 7.5103 | 5.281 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011011 | 0.010963 | 0.011 | 0.011049 | 0.011058 | 0.011049 | 0.011108
| 12:00 | 39.9848 | 48.3893 | 44.3951 | 29.8392 | 42.7895 | 43.568 | 28.884 | 6.416 | 7.4505 | 7.0135 | 4.9956 | 7.1458 | 7.2244 | 5.1102 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010991 | 0.010961 | 0.010977 | 0.011027 | 0.011021 | 0.011016 | 0.011074
| 13:00 | 32.5304 | 39.2308 | 40.2441 | 22.8823 | 35.5226 | 39.5382 | 22.1753 | 5.0436 | 5.9055 | 6.0789 | 3.6908 | 5.6351 | 6.1864 | 3.7214 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010954 | 0.010931 | 0.01093 | 0.010986 | 0.01097 | 0.010955 | 0.011017
| 14:00 | 39.6212 | 46.3118 | 53.9034 | 29.6709 | 41.4234 | 52.8488 | 28.7739 | 5.9206 | 6.7414 | 7.6427 | 4.6241 | 6.2909 | 7.6869 | 4.6229 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010937 | 0.010917 | 0.010892 | 0.010972 | 0.01095 | 0.01091 | 0.010997
| 15:00 | 39.5807 | 46.19 | 57.0721 | 29.8716 | 39.8526 | 55.7731 | 28.8451 | 5.8872 | 6.7029 | 7.8978 | 4.6367 | 6.0671 | 7.931 | 4.626 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010943 | 0.010924 | 0.010887 | 0.010977 | 0.010964 | 0.010908 | 0.011006
| 16:00 | 38.6932 | 44.7837 | 54.8945 | 29.6612 | 38.029 | 53.5691 | 28.6297 | 5.8623 | 6.6313 | 7.7361 | 4.6821 | 5.9668 | 7.814 | 4.704 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010965 | 0.010947 | 0.01091 | 0.010998 | 0.010995 | 0.010938 | 0.011033
| 17:00 | 37.6081 | 42.7852 | 48.3939 | 29.3256 | 36.5211 | 47.2661 | 28.3756 | 5.8607 | 6.5333 | 7.1395 | 4.747 | 5.9434 | 7.2623 | 4.8077 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010988 | 0.010972 | 0.010949 | 0.011019 | 0.011026 | 0.010983 | 0.01106
| 18:00 | 35.5184 | 40.1803 | 40.8996 | 28.813 | 34.6926 | 40.1808 | 28.0281 | 5.7368 | 6.3625 | 6.4086 | 4.808 | 5.8711 | 6.5708 | 4.9069 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.011022 | 0.011005 | 0.011001 | 0.011049 | 0.011063 | 0.011038 | 0.011093
| 19:00 | 30.8339 | 35.1207 | 34.1061 | 25.2075 | 30.3544 | 33.6426 | 24.6024 | 4.9567 | 5.5425 | 5.402 | 4.1443 | 5.1027 | 5.5602 | 4.233 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010998 | 0.010984 | 0.010988 | 0.011015 | 0.011035 | 0.011023 | 0.011054
| 20:00 | 25.764 | 29.5232 | 28.394 | 20.5132 | 25.3774 | 28.1038 | 20.1175 | 3.9064 | 4.4034 | 4.2596 | 3.1753 | 4.001 | 4.3771 | 3.2397 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010946 | 0.010933 | 0.010938 | 0.010962 | 0.010977 | 0.010967 | 0.010994
| 21:00 | 23.3244 | 26.7759 | 25.7035 | 18.3396 | 22.9792 | 25.5063 | 18.0412 | 3.1496 | 3.8918 | 3.757 | 2.0024 | 3.4834 | 3.6083 | 2.7928 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.010937 | 0.010916 | 0.01092 | 0.010968 | 0.01094 | 0.010934 | 0.010957
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4143 | 26.4758 | 26.451 | 26.3273 | 26.4111 | 26.4477 | 26.3236 | 0.011071 | 0.011065 | 0.011066 | 0.011081 | 0.01107 | 0.011061 | 0.011084
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9559 | 27.0553 | 27.0122 | 26.839 | 26.938 | 26.9956 | 26.8087 | 0.011278 | 0.011273 | 0.011273 | 0.011289 | 0.011299 | 0.011289 | 0.011313
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2931 | 27.4013 | 27.357 | 27.1937 | 27.2528 | 27.3173 | 27.1293 | 0.011477 | 0.011472 | 0.011472 | 0.011487 | 0.011517 | 0.011508 | 0.011531
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5291 | 27.6397 | 27.5971 | 27.4479 | 27.4656 | 27.5325 | 27.3542 | 0.01166 | 0.011656 | 0.011656 | 0.01167 | 0.011719 | 0.01171 | 0.011731
2017-11-11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2238 | 24.1749 | 24.1328 | 24.3059 | 24.7225 | 24.4882 | 24.7028 | 0.010196 | 0.010197 | 0.010197 | 0.010194 | 0.01019 | 0.010192 | 0.010187
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2409 | 24.1804 | 24.1375 | 24.3263 | 24.8128 | 24.5755 | 24.8032 | 0.01015 | 0.010151 | 0.010151 | 0.010147 | 0.010139 | 0.010142 | 0.010136
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2346 | 24.1627 | 24.122 | 24.322 | 24.8576 | 24.619 | 24.8557 | 0.010092 | 0.010094 | 0.010094 | 0.010089 | 0.010076 | 0.010079 | 0.010072
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2131 | 24.1299 | 24.0909 | 24.3021 | 24.8732 | 24.6307 | 24.8782 | 0.010029 | 0.010031 | 0.010031 | 0.010025 | 0.010007 | 0.01001 | 0.010002
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.177 | 24.0806 | 24.0427 | 24.2686 | 24.8652 | 24.6146 | 24.8778 | 0.0099556 | 0.0099575 | 0.0099575 | 0.0099512 | 0.0099266 | 0.0099305 | 0.009921
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1287 | 24.0179 | 23.9808 | 24.2227 | 24.8392 | 24.5779 | 24.8595 | 0.0098686 | 0.0098708 | 0.0098708 | 0.0098636 | 0.0098314 | 0.0098359 | 0.0098249
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0715 | 23.9463 | 23.9102 | 24.1675 | 24.8008 | 24.5278 | 24.828 | 0.0097727 | 0.009775 | 0.009775 | 0.0097672 | 0.0097265 | 0.0097314 | 0.0097195
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0408 | 24.1649 | 23.8638 | 24.1342 | 24.8479 | 24.5058 | 24.8033 | 0.0096707 | 0.0096732 | 0.0096732 | 0.0096651 | 0.0096152 | 0.0096203 | 0.0096079
| 8:00 | 0.86292 | 18.2199 | -3.0758 | 2.1412 | 19.4197 | 2.4154 | 8.0653 | -2.7116 | -1.7154 | -2.9457 | -1.8271 | -2.7542 | -3.5219 | -2.5042 | 24 | 24.0004 | 24 | 24.0001 | 24.0024 | 24.0008 | 24.0019 | 0.010122 | 0.010091 | 0.010132 | 0.010098 | 0.010086 | 0.010109 | 0.010082
| 9:00 | 18.1166 | 37.9098 | 15.2665 | 18.2886 | 40.6695 | 18.9559 | 22.2434 | 2.7461 | 2.8064 | 2.7939 | 2.7717 | 2.6973 | 2.611 | 2.7303 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010134 | 0.010133 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010132 | 0.010134 | 0.01013
| 10:00 | 19.0638 | 32.797 | 16.8636 | 19.0417 | 45.9422 | 20.6464 | 23.3355 | 2.8264 | 2.8269 | 2.8269 | 2.8261 | 2.8264 | 2.8269 | 2.826 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134
| 11:00 | 19.531 | 24.7205 | 17.7165 | 19.3605 | 49.0968 | 21.5753 | 23.8719 | 2.832 | 2.8325 | 2.8325 | 2.8317 | 2.832 | 2.8325 | 2.8316 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134
| 12:00 | 19.7734 | 20.854 | 18.7929 | 19.5814 | 50.4708 | 22.6883 | 24.1823 | 2.8257 | 2.8261 | 2.8261 | 2.8253 | 2.8257 | 2.8261 | 2.8252 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134
| 13:00 | 13.1215 | 13.4944 | 17.8333 | 13.11 | 42.8878 | 21.7616 | 17.7187 | 0.80322 | 0.77476 | 0.77247 | 0.87629 | 0.79828 | 0.75535 | 0.88922 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010154 | 0.010154 | 0.010154 | 0.010154 | 0.010153 | 0.010154 | 0.010154
| 14:00 | 19.8055 | 20.1031 | 32.9175 | 19.8243 | 47.0201 | 36.7093 | 24.3342 | 2.7921 | 2.802 | 2.8034 | 2.7681 | 2.7862 | 2.8017 | 2.7576 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161
| 15:00 | 20.2153 | 19.6998 | 35.3117 | 20.0757 | 41.1816 | 38.5483 | 24.3558 | 2.6987 | 2.6991 | 2.6999 | 2.6976 | 2.7008 | 2.7021 | 2.6991 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156
| 16:00 | 19.5911 | 18.745 | 28.1866 | 19.9581 | 33.0994 | 31.4287 | 24.0631 | 2.6648 | 2.6559 | 2.6538 | 2.6894 | 2.6669 | 2.6502 | 2.6955 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163
| 17:00 | 18.0909 | 17.5828 | 18.4036 | 19.6532 | 27.6198 | 21.2179 | 23.2278 | 2.8834 | 2.8838 | 2.8835 | 2.8838 | 2.8822 | 2.8822 | 2.8828 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167
| 18:00 | 17.6879 | 17.0255 | 16.3851 | 19.4912 | 26.4855 | 19.0434 | 22.96 | 3.0686 | 3.0787 | 3.0786 | 3.0437 | 3.0653 | 3.0814 | 3.0365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010161 | 0.01016 | 0.01016 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161
| 19:00 | 14.5529 | 13.6623 | 12.9807 | 16.3851 | 23.0166 | 15.5881 | 19.8497 | 0.87078 | 0.86168 | 0.86182 | 0.89431 | 0.87517 | 0.86019 | 0.90188 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163
| 20:00 | 10.1195 | 8.8935 | 8.2733 | 12.0138 | 18.1515 | 10.8062 | 15.4945 | 0.31796 | 0.32773 | 0.32763 | 0.29403 | 0.31357 | 0.32922 | 0.28625 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.01016 | 0.01016 | 0.01016 | 0.01016 | 0.010161 | 0.01016 | 0.010161
| 21:00 | 8.079 | 6.6665 | 6.0909 | 10.036 | 15.8084 | 8.568 | 13.5185 | -0.073733 | -0.060861 | -0.055763 | -0.091923 | -0.13801 | -0.076633 | -0.12045 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.010149 | 0.010149 | 0.010149 | 0.010149 | 0.010152 | 0.01015 | 0.010151
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0106 | 23.9671 | 23.9525 | 24.0685 | 24.2119 | 24.0338 | 24.1833 | 0.010085 | 0.010088 | 0.010088 | 0.01008 | 0.010084 | 0.010089 | 0.010077
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0129 | 23.9244 | 23.8961 | 24.1175 | 24.4566 | 24.1474 | 24.4293 | 0.009982 | 0.0099844 | 0.0099844 | 0.0099765 | 0.0099703 | 0.0099754 | 0.0099631
| 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9946 | 23.8879 | 23.8557 | 24.1064 | 24.5733 | 24.2455 | 24.5591 | 0.0098829 | 0.0098853 | 0.0098853 | 0.0098775 | 0.0098613 | 0.0098662 | 0.0098543
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9633 | 23.8447 | 23.8125 | 24.0754 | 24.6323 | 24.3019 | 24.6259 | 0.0097861 | 0.0097884 | 0.0097884 | 0.0097808 | 0.0097549 | 0.0097598 | 0.0097481