## SUMMERY
Case | 計算条件 |  |  |  |  | AHU
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | コイル処理熱量 | [5 empty] | 給気温度
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | Cooling load | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 18.8365 | 26.3546 | 26.98 | 27.75 | 26.884 | 24.8 | 16 | 16.0012 | 16 | 16 | 16
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 11.245 | 16.0078 | 16.176 | 15.99 | 15.4728 | 14.9 | 16 | 15.8553 | 16 | 16 | 16
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 4.444 | 8.7753 | 11.072 | 7.45 | 10.2563 | 6.3 | 16 | 15.7843 | 16 | 16 | 16
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 4.444 | 5.9442 | 6.764 | 6.923 | 6.5342 | 6.3 | 16 | 21.0097 | 19.8 | 22 | 19.7245
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 7.4498 | 10.9255 | 11.111 | 11 | 10.7842 | 10.1 | 16 | 20.0362 | 19.8 | 20.01 | 19.7139
Case | 計算条件 |  |  |  |  | AHU
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | 入口絶対湿度 |  |  |  |  | 出口絶対湿度
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | input
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg']
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083714 | 0.0084
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083729 | 0.0084
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 0.0083635 | 0.0085237 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083635 | 0.0085227 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083746 | 0.0084
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083746 | 0.0084
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083726 | 0.0084
Case | 計算条件 |  |  |  |  | AHU
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | ファン風量比 |  |  |  |  | ファン消費電力
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | rated value
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 0.97073 | 0.98925 | 0.973 | 0.898 | 0.98925 | 4.7471 | 4.0123 | 3.48 | 4.546 | 4.591 | 4.75
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 0.58322 | 0.58587 | 0.585 | 0.504 | 0.59435 | 0.98549 | 1.0525 | 1.042 | 0.88 | 1.1124 | 4.75
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 0.4 | 0.40006 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33397 | 0.3795 | 0.518 | 0.34 | 0.39536 | 4.75
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 0.4 | 0.43305 | 0.4 | 0.533 | 0.40045 | 0.33397 | 0.46875 | 0.519 | 1.03 | 0.39658 | 4.75
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 0.48044 | 0.64409 | 0.641 | 0.78 | 0.64091 | 0.53877 | 1.3437 | 1.251 | 2.22 | 1.3524 | 4.75
Case | 計算条件 |  |  |  |  | 室温
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  |  |  | NEP |  |  |  |  | NWP
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.03 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.03 | 26
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.0005 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.9995 | 26 | 26 | 26
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 22.1684 | 22.1383 | 26 | 22.4 | 26 | 22.158 | 22.1295 | 26 | 22.33 | 26 | 22.1636 | 22.1353 | 26 | 22.34 | 26
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 22.1684 | 26.0895 | 26 | 26.12 | 26 | 22.158 | 26.118 | 26 | 26 | 26 | 22.1636 | 26.0797 | 26 | 26.01 | 26
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 22.1684 | 25.8955 | 26 | 25.93 | 26 | 26 | 26.134 | 26 | 26.05 | 26 | 26 | 26.1218 | 26 | 26.15 | 26
Case | 計算条件 |  |  |  |  | VAV風量比
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  |  |  | NEP |  |  |  |  | NWP
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 0.97284 | 0.99138 | 0.975 | 0.988 | 0.9914 | 0.96885 | 0.98737 | 0.971 | 0.991 | 0.98734 | 0.9672 | 0.98576 | 0.97 | 0.991 | 0.98566
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 0.58511 | 0.58776 | 0.587 | 0.6 | 0.59628 | 0.57474 | 0.57733 | 0.576 | 0.591 | 0.58571 | 0.58791 | 0.5906 | 0.589 | 0.604 | 0.59913
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 0.4 | 0.40001 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40016 | 0.4 | 0.4 | 0.4
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 0.4 | 0.43347 | 0.401 | 0.533 | 0.40067 | 0.4 | 0.43328 | 0.4 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | 0.43602 | 0.4 | 0.64 | 0.40036
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 0.4 | 0.40424 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | 0.57474 | 0.94452 | 0.932 | 0.98 | 0.93176 | 0.58791 | 0.94306 | 0.953 | 0.99 | 0.9531

## SUMMERY_new
Case | 計算条件 |  |  |  |  | AHU
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | コイル処理熱量 | [7 empty] | 給気温度
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 | Cooling load | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |  |  | [kW] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 29.4609 | 26.3546 | 26.98 | 27.14 | 26.884 | 28.9116 | 28.9116 | 24.8 | 16 | 16.0012 | 16 | 15.44 | 16 | 16.0002 | 16.0002
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 17.6283 | 16.0078 | 16.176 | 15.53 | 15.4728 | 15.906 | 15.906 | 14.9 | 16 | 15.8553 | 16 | 15.8 | 16 | 16.0001 | 16.0001
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 8.8219 | 8.7753 | 11.072 | 7.2 | 10.2563 | 7.4139 | 7.4139 | 6.3 | 16 | 15.7843 | 16 | 15.9 | 16 | 15.9999 | 15.9999
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 |  | 5.9442 | 6.764 | 6.15 | 6.5342 | 7.3369 | 7.1542 | 6.3 |  | 21.0097 | 19.8 | 20.2 | 19.7245 | 21.9998 | 19.3365
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 |  | 10.9255 | 11.111 | 10.7 | 10.7842 | 11.55 | 11.298 | 10.1 |  | 20.0362 | 19.8 | 20.01 | 19.7139 | 20.1763 | 16
Case | 計算条件 |  |  |  |  | AHU
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | 入口絶対湿度 | [7 empty] | 出口絶対湿度
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 | input
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] |  | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg'] | [kg/kg']
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083689 | 0.0083689 |  | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083714 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.0084
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083689 | 0.0083689 |  | 0.0083635 | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083729 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.0084
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 0.0083635 | 0.0085237 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083689 | 0.0083689 |  | 0.0083635 | 0.0085227 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083746 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.0084
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 |  | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083689 | 0.0083689 |  |  | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083746 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.0084
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 |  | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0084 | 0.0083689 | 0.0083689 |  |  | 0.00853 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0083726 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.0084
Case | 計算条件 |  |  |  |  | AHU
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | ファン風量比 | [7 empty] | ファン消費電力
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 | rated value
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |  | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 0.97073 | 0.98925 | 0.973 | 1 | 0.98925 | 0.97247 | 0.97247 |  | 4.7471 | 4.0123 | 3.48 | 5.6 | 4.591 | 4.2022 | 4.2022 | 4.75
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 0.58322 | 0.58587 | 0.585 | 0.62 | 0.59435 | 0.5835 | 0.5835 |  | 0.98549 | 1.0525 | 1.042 | 1.24 | 1.1124 | 1.0583 | 1.0583 | 4.75
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 0.4 | 0.40006 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40001 | 0.40001 |  | 0.33397 | 0.3795 | 0.518 | 0.338 | 0.39536 | 0.47112 | 0.47112 | 4.75
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 |  | 0.43305 | 0.4 | 0.41 | 0.40045 | 0.60783 | 0.40001 |  |  | 0.46875 | 0.519 | 0.39 | 0.39658 | 1.1713 | 0.47112 | 4.75
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 |  | 0.64409 | 0.641 | 0.675 | 0.64091 | 0.67671 | 0.49777 |  |  | 1.3437 | 1.251 | 1.63 | 1.3524 | 1.5433 | 0.77566 | 4.75
Case | 計算条件 |  |  |  |  | 室温
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP | [7 empty] | NEP | [6 empty] | NWP
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] |  | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 26 | 26 | 26 | 25.8 | 26 | 26 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 25.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.8 | 26 | 26 | 26
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26 | 26.0005 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.9995 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 22.1684 | 22.1383 | 26 | 22.4 | 26 | 22.1689 | 22.1689 |  | 22.158 | 22.1295 | 26 | 22.34 | 26 | 22.086 | 22.086 | 22.1636 | 22.1353 | 26 | 22.34 | 26 | 22.0944 | 22.0944 | ※EnergyPlus1とEnergyPlus2の違いは給気温度リセット制御のアルゴリズムの違い。つまり、Case 200とCase 300にのみ違いが現れる。
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 |  | 26.0895 | 26 | 25.8 | 26 | 26 | 25.8919 |  |  | 26.118 | 26 | 25.8 | 26 | 26 | 25.8682 |  | 26.0797 | 26 | 25.9 | 26 | 26 | 25.8575 |  | EnergyPlus1 | ：給気温度リセット制御に"Warmest"を使用した場合。最も高負荷のゾーンが最大風量となるように給気温度を決める。
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 |  | 25.8955 | 26 | 25.96 | 26 | 26 | 21.8815 |  |  | 26.134 | 26 | 25.95 | 26 | 26 | 25.8818 |  | 26.1218 | 26 | 25.95 | 26 | 26 | 25.8972 |  | EnergyPlus2 | ：給気温度リセット制御に"WarmestTemperatureFlow"を使用した場合。最少の給気風量で全ゾーンの負荷を満たせるように給気温度を決める。
Case | 計算条件 |  |  |  |  | VAV風量比
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP | [7 empty] | NEP | [6 empty] | NWP
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 |  | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2 | LCEM | BEST | Popolo | ACSES/Cx | ENe-ST | EnergyPlus1 | EnergyPlus2
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 0.97284 | 0.99138 | 0.975 | 1.0224 | 0.9914 | 0.97463 | 0.97463 |  | 0.96885 | 0.98737 | 0.971 | 1.018 | 0.98734 | 0.97064 | 0.97064 | 0.9672 | 0.98576 | 0.97 | 1.0162 | 0.98566 | 0.96898 | 0.96898
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 0.58511 | 0.58776 | 0.587 | 0.60361 | 0.59628 | 0.58477 | 0.58477 |  | 0.57474 | 0.57733 | 0.576 | 0.59315 | 0.58571 | 0.58237 | 0.58237 | 0.58791 | 0.5906 | 0.589 | 0.60661 | 0.59913 | 0.58138 | 0.58138
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 0.4 | 0.40001 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40002 | 0.40002 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40011 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40016 | 0.4 | 0.39987 | 0.4 | 0.39999 | 0.39999
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 |  | 0.43347 | 0.401 | 0.4 | 0.40067 | 0.6091 | 0.40002 |  |  | 0.43328 | 0.4 | 0.40011 | 0.4 | 0.6066 | 0.4 |  | 0.43602 | 0.4 | 0.39987 | 0.40036 | 0.60557 | 0.39999
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 |  | 0.40424 | 0.4 | 0.41446 | 0.4 | 0.41838 | 0.42047 |  |  | 0.94452 | 0.932 | 0.97082 | 0.93176 | 1 | 0.59516 |  | 0.94306 | 0.953 | 0.99806 | 0.9531 | 0.9983 | 0.59326
上限
下限

## EnergyPlus
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4045.683 | 0.97463 | 26 | 1729.676 | 0.97064 | 26 | 1495.1437 | 0.96898 | 26 | 28.9116 | 16.0002 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.97247 | 4.2022
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2427.374 | 0.58477 | 26 | 1037.7906 | 0.58237 | 26 | 897.0732 | 0.58138 | 26 | 15.906 | 16.0001 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.5835 | 1.0583
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660.464 | 0.40002 | 22.1689 | 712.8 | 0.4 | 22.086 | 617.184 | 0.39999 | 22.0944 | 7.4139 | 15.9999 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.40001 | 0.47112
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 2528.3684 | 0.6091 | 26 | 1080.9691 | 0.6066 | 26 | 934.397 | 0.60557 | 26 | 7.3369 | 21.9998 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.60783 | 1.1713 | Warmest
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1736.696 | 0.41838 | 26 | 1782 | 1 | 26 | 1540.3736 | 0.9983 | 26 | 11.55 | 20.1763 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.67671 | 1.5433 | Warmest
100 | [5 empty] | 4045.683 | 0.97463 | 26 | 1729.676 | 0.97064 | 26 | 1495.1437 | 0.96898 | 26 | 28.9116 | 16.0002 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.97247 | 4.2022
110 | [5 empty] | 2427.374 | 0.58477 | 26 | 1037.7906 | 0.58237 | 26 | 897.0732 | 0.58138 | 26 | 15.906 | 16.0001 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.5835 | 1.0583
120 | [5 empty] | 1660.464 | 0.40002 | 22.1689 | 712.8 | 0.4 | 22.086 | 617.184 | 0.39999 | 22.0944 | 7.4139 | 15.9999 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.40001 | 0.47112
200 | [5 empty] | 1660.464 | 0.40002 | 25.8919 | 712.8 | 0.4 | 25.8682 | 617.184 | 0.39999 | 25.8575 | 7.1542 | 19.3365 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.40001 | 0.47112 | WarmestTemperatureFlow
300 | [5 empty] | 1745.3891 | 0.42047 | 21.8815 | 1060.5801 | 0.59516 | 25.8818 | 915.3962 | 0.59326 | 25.8972 | 11.298 | 16 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.49777 | 0.77566 | WarmestTemperatureFlow

## EneST
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4115.3082 | 0.9914 | 26 | 1759.4433 | 0.98734 | 26 | 1520.8748 | 0.98566 | 26 | 26.884 | 16 | 0.0084 | 0.0083714 | 0.98925 | 4.591
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2475.1491 | 0.59628 | 26 | 1043.7376 | 0.58571 | 26 | 924.4533 | 0.59913 | 26 | 15.4728 | 16 | 0.0084 | 0.0083729 | 0.59435 | 1.1124
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660.4 | 0.4 | 26 | 712.8 | 0.4 | 26 | 617.2 | 0.4 | 26 | 10.2563 | 16 | 0.0084 | 0.0083746 | 0.4 | 0.39536
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 1663.2 | 0.40067 | 26 | 712.8 | 0.4 | 26 | 617.76 | 0.40036 | 26 | 6.5342 | 19.7245 | 0.0084 | 0.0083746 | 0.40045 | 0.39658
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1660.4 | 0.4 | 26 | 1660.4 | 0.93176 | 26 | 1470.64 | 0.9531 | 26 | 10.7842 | 19.7139 | 0.0084 | 0.0083726 | 0.64091 | 1.3524

## BEST
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4115.32 | 0.99138 | 26 | 1759.5 | 0.98737 | 26 | 1520.93 | 0.98576 | 26 | 26.3546 | 16.0012 | 0.00853 | 0.00853 | 0.98925 | 4.0123
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2439.85 | 0.58776 | 26 | 1028.81 | 0.57733 | 26.0005 | 911.24 | 0.5906 | 25.9995 | 16.0078 | 15.8553 | 0.00853 | 0.00853 | 0.58587 | 1.0525
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660.5 | 0.40001 | 22.1383 | 712.8 | 0.4 | 22.1295 | 617.4 | 0.40016 | 22.1353 | 8.7753 | 15.7843 | 0.0085237 | 0.0085227 | 0.40006 | 0.3795
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 1799.395 | 0.43347 | 26.0895 | 772.105 | 0.43328 | 26.118 | 672.73 | 0.43602 | 26.0797 | 5.9442 | 21.0097 | 0.00853 | 0.00853 | 0.43305 | 0.46875
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1678.045 | 0.40424 | 25.8955 | 1683.13 | 0.94452 | 26.134 | 1455.04 | 0.94306 | 26.1218 | 10.9255 | 20.0362 | 0.00853 | 0.00853 | 0.64409 | 1.3437

## Popolo
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4049 | 0.975 | 26 | 1731 | 0.971 | 26 | 1496 | 0.97 | 26 | 26.98 | 16 | 0.00837 | 0.00837 | 0.973 | 3.48
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2435 | 0.587 | 26 | 1027 | 0.576 | 26 | 910 | 0.589 | 26 | 16.176 | 16 | 0.00837 | 0.00837 | 0.585 | 1.042
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660 | 0.4 | 26 | 713 | 0.4 | 26 | 617 | 0.4 | 26 | 11.072 | 16 | 0.00837 | 0.00837 | 0.4 | 0.518
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 1663 | 0.401 | 26 | 713 | 0.4 | 26 | 618 | 0.4 | 26 | 6.764 | 19.8 | 0.00837 | 0.00837 | 0.4 | 0.519
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1660 | 0.4 | 26 | 1660 | 0.932 | 26 | 1471 | 0.953 | 26 | 11.111 | 19.8 | 0.00837 | 0.00837 | 0.641 | 1.251

## LCEM_
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4038.2484 | 0.97284 | 26 | 1726.4975 | 0.96885 | 26 | 1492.3961 | 0.9672 | 26 | 18.8365 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.97073 | 4.7471
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2428.8016 | 0.58511 | 26 | 1024.1934 | 0.57474 | 26 | 907.1428 | 0.58791 | 26 | 11.245 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.58322 | 0.98549
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660.4 | 0.4 | 22.1684 | 712.8 | 0.4 | 22.158 | 617.2 | 0.4 | 22.1636 | 4.444 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.4 | 0.33397
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 1660.4 | 0.4 | 22.1684 | 712.8 | 0.4 | 22.158 | 617.2 | 0.4 | 22.1636 | 4.444 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.4 | 0.33397
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1660.4 | 0.4 | 22.1684 | 1024.1934 | 0.57474 | 26 | 907.1428 | 0.58791 | 26 | 7.4498 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.48044 | 0.53877

## LCEM_new
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4038.2484 | 0.97284 | 26 | 1726.4975 | 0.96885 | 26 | 1492.3961 | 0.9672 | 26 | 29.4609 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.97073 | 4.7471
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2428.8016 | 0.58511 | 26 | 1024.1934 | 0.57474 | 26 | 907.1428 | 0.58791 | 26 | 17.6283 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.58322 | 0.98549
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660.4 | 0.4 | 22.1684 | 712.8 | 0.4 | 22.158 | 617.2 | 0.4 | 22.1636 | 8.8219 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.4 | 0.33397
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 1660.4 | 0.4 | 22.1684 | 712.8 | 0.4 | 22.158 | 617.2 | 0.4 | 22.1636 | 8.8219 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.4 | 0.33397
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1660.4 | 0.4 | 22.1684 | 1024.1934 | 0.57474 | 26 | 907.1428 | 0.58791 | 26 | 12.7081 | 16 | 0.0083635 | 0.0083635 | 0.48044 | 0.53877

## ACSES_
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4099 | 0.988 | 26.1 | 1769 | 0.991 | 26.03 | 1534 | 0.991 | 26.03 | 27.75 | 16 | 0.00837 | 0.00837 | 0.898 | 4.546
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2493 | 0.6 | 26 | 1052 | 0.591 | 26 | 931 | 0.604 | 26 | 15.99 | 16 | 0.00837 | 0.00837 | 0.504 | 0.88
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660 | 0.4 | 22.4 | 713 | 0.4 | 22.33 | 617 | 0.4 | 22.34 | 7.45 | 16 | 0.00837 | 0.00837 | 0.4 | 0.34
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 2605 | 0.533 | 26.12 | 1138 | 0.64 | 26 | 988 | 0.64 | 26.01 | 6.923 | 22 | 0.00837 | 0.00837 | 0.533 | 1.03
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1787 | 0.43 | 25.93 | 1749 | 0.98 | 26.05 | 1523 | 0.99 | 26.15 | 11 | 20.01 | 0.00837 | 0.00837 | 0.78 | 2.22

## ACSES_new
Case | 計算条件
| 顕熱負荷 |  |  |  | 給気温度 | NP |  |  | NEP |  |  | NWP |  |  | AHU
| NP | NEP | NWP | 合計 |  | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | 風量 | 風量比 | 室内乾球温度 | コイル全熱処理量 | 給気温度 | 入口絶対湿度 | 給気絶対湿度 | 風量比 | ファン電力（給気ファン＋還気ファン）
| [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [CMH] | [-] | [C] | [kW] | [C] | [kg/kg] | [kg/kg] | [-] | [kW]
100 | 13.8 | 5.9 | 5.1 | 24.8 | 16 | 4243 | 1.0224 | 25.8 | 1814 | 1.018 | 25.8 | 1568 | 1.0162 | 25.8 | 27.14 | 15.44 | 0.00837 | 0.00837 | 1 | 5.6
110 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 | 16 | 2505 | 0.60361 | 26 | 1057 | 0.59315 | 26 | 936 | 0.60661 | 26 | 15.53 | 15.8 | 0.00837 | 0.00837 | 0.62 | 1.24
120 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16 | 1660 | 0.4 | 22.4 | 713 | 0.40011 | 22.34 | 617 | 0.39987 | 22.34 | 7.2 | 15.9 | 0.00837 | 0.00837 | 0.4 | 0.338
200 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 16-22 | 1660 | 0.4 | 25.8 | 713 | 0.40011 | 25.8 | 617 | 0.39987 | 25.9 | 6.15 | 20.2 | 0.00837 | 0.00837 | 0.41 | 0.39
300 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 10.1 | 16-22 | 1720 | 0.41446 | 25.96 | 1730 | 0.97082 | 25.95 | 1540 | 0.99806 | 25.95 | 10.7 | 20.01 | 0.00837 | 0.00837 | 0.675 | 1.63